Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг:

Катионит SEPLITE Monojet LSC7100 производства SunResin New Material Co. Ltd., Китай или эквивалент

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

-обеспечение основного производства.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

-используются на участках водоподготовки и водоочистки гальванических линий в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР/объем работ/объем услуг (при формировании учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки): - 500 л.

-по физико-химическим показателям катионит SEPLITE Monojet LSC7100 производства SunResin New Material Co. Ltd., Китай или эквивалент, должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Катионит SEPLITE Monojet LSC7100 или эквивалент |
| 1. Матрица | Сшитый полистирол |
| 2. Внешний вид | Гранулы от серого до светло-желтого цвета |
| 3. Функциональная группа | Иминодиуксусная кислота |
| 4. Размер частиц, мм | 0,60±0,05 (≥95%) |
| 5. Ионная форма | Na+ |
| 6. Содержание воды, % | 55-65 |
| 7. Общая обменная емкость, экв./л, не менее | 2,5 |
| 8. Насыпная плотность, г/л | 700-800 |
| 9. Плотность, г/л | 1150-1250 |
| 10. Коэффициент однородности, не более | 1,1 |
| 11. Дыхательная разность (Na+ - H+), % | -30 |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): не требуется.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

-гарантийный срок хранения Товара – не менее 18 месяцев со дня изготовления.

-товар должен поставляться с не менее, чем 80% запасом срока годности.

-при поставке Товара должен прилагаться паспорт безопасности химической продукции, сертификат качества (паспорт) на поставляемый Товар на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента подписания Договора.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

-доставка осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика АО «ЗПП», г. Йошкар-Ола, ул. Суворова,26

9.Иное:

-товар должен быть в оригинальной упаковке.

-упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

-упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности.

-поставляемый Товар не классифицируется как опасный материал.