Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: поставка материалов для подключения пожарных клапанов в корпусе №91, цех №22.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: подключение пожарных клапанов в корпусе №91, цех №22.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: для управления и контроля клапанов противодымной вентиляции, огнезадерживающих клапанов общеобменной вентиляции.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

Таблица №1

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики Товара | Ед. изм. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Кабель огнестойкий, не поддерживающий горения, экранированный | Количество проводников: 2 Диаметр жилы: 0,75 мм Назначение: для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения. Наличие экрана: да. Тип проводника: однопроволочный. Теоретический вес 1 километра: 43,31 кг. Наружный диаметр кабеля: 6,1 мм. Сопротивление изоляции: 100 Мом. Электрическое сопротивление жилы постоянному току при температуре 20°C, не более: 25,5 Ом/км. Электрическая ёмкость пары не более: 65 нФ/км. Коэффициент затухания на частоте 1 кГц, не более: 0,91 нФ/км. Диапазон рабочих температур, °С: -50…+80. | м. | 1200 |
| 2 | Блок сигнально-пусковой адресный | Количество выходов: 2 Назначение: для управления и контроля клапанов противодымной вентиляции, огнезадерживающих клапанов общеобменной вентиляции. Контроль цепей нагрузки: короткое замыкание, обрыв. Электропитание силовой части блока: 230В ±10% переменного тока. Максимальный коммутируемый ток одного реле: 3А. Коммутируемое напряжение (от источника питания блока): 230В ±10% переменного тока. Максимальный ток контроля исправности цепей: 1,5 мА. Количество контролируемых зон: 3 для подключения концевых выключателей состояния привода и кнопки функционального теста. Потребляемый ток от линии ДПЛС: да, не более 1,5 мА. Рабочий диапазон температур: от -30 до +55. Относительная влажность: до 93% при +40°С. Степень защиты корпуса: IP40. Габаритные размеры: 156х107х39 мм. Тип монтажа: настенный навесной или на DIN-рейку. | шт. | 53 |
| 3 | Резервированный источник питания | Класс: Источники питания для систем безопасности. Емкость аккумуляторной батареи: 17Ач. Тип изделия: Источник бесперебойного питания. Степень защиты: IP30. Материал изделия: Металл. Напряжение, В: 12. | шт. | 1 |
| 4 | Пост кнопочный | Способ монтажа: для пристыковки на ровную поверхность. Максимальное коммутируемое напряжение, В: переменное – 660 постоянное – 440 Коммутируемый ток: 10 мА. Габаритные размеры: 74х74х62 мм. | шт. | 53 |
| 5 | Блок контроля и индикации | Световая индикация: - 60 двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов ИСО "Орион". - 7 одноцветных индикаторов для отображения наличия тревог и неисправностей в ИСО "Орион". Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ): 1 вход. Интерфейс подключаемых считывателей: Dallas Touch Memory. Управление светодиодами считывателя: Одним светодиодом. Сигнал управления "+5В КМОП" с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА. Встроенный звуковой сигнализатор: есть. Датчик вскрытия корпуса: микропереключатель. Коммуникационный порт (для работы в ИСО "Орион"): RS-485, протокол Орион. Питание блока: от внешнего источника постоянного тока. Напряжение питания: 10,2 ÷ 28,0 В постоянного тока. Количество вводов питания: 2. Потребляемая мощность: не более 3 Вт. Потребляемый ток в тревожном режиме: не более 200 мА при напряжении 12 В; не более 100 мА при напряжении 24 В. Потребляемый ток в дежурном режиме (все индикаторы выключены): не более 50 мА при напряжении 12 В; не более 50 мА при напряжении 24 В. Готовность к работе после включения питания: не более 2 с. Рабочий диапазон температур: от -30 до +50 °C. Относительная влажность: до 98% при +25 °C. Степень защиты корпуса: IР20. Габаритные размеры: 340х170х27 мм. Вес блока: не более 0.6 кг. Тип монтажа: настенный навесной. Подключение к ПК: через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов. | шт. | 1 |
| 6 | Хомут гибкий | Класс: Кабельные стяжки (хомуты) пластиковые и крепежные площадки к ним. Упаковки: 100 шт . Тип изделия: Хомут. Материал изделия: Пластик. Длина, мм: 250 . Ширина, мм: 3.5. Цвет: белый. Исполнение: С внутренним зацеплением . Не содержит галоген: Да. | уп. | 10 |
| 7 | Контроллер двухпроводной линии связи | Количество подключаемых АУ: 127. Длина двухпроводной линии: -1200 метров при сечении 1,5 мм² -600 метров при сечении 0,75 мм² -400 метров при сечении 0,5 мм² -160 метров при сечении 0,2 мм² Напряжение питания: от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока. Ток потребления (без учёта потребления АУ), не более: - при напряжении питания 12 В: 80 мА; - при напряжении питания 24 В: 40 мА. Ток потребления в дежурном режиме (подключены 127 АУ с током потребления 0,5мА каждое), не более: - при напряжении питания 12 В: 160 мА; - при напряжении питания 24 В: 80 мА. Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ): 1 вход Интерфейс подключаемых считывателей: Dallas Touch Memory(1-Wire, µ-LAN), Wiegand и ABA-Track II Управление светодиодами считывателя: Управление двумя светодиодами считывателя (красным и зелёным) в соответствии с логическими уровнями "+5В КМОП", с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА. Управление звуковым сигнализатором считывателя: Есть. Сигнал управления "+5В КМОП" Объем памяти ключей Touch Memory(iButton), карт или кодов: 512 Энергонезависимый буфер событий: 512 Световая индикация на лицевой панели: 3 светодиодных индикатора (работа, RS-485 и ДПЛС) Датчик вскрытия корпуса: микроконтакт Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион»): RS-485, протокол Орион. Питание прибора: От внешнего источника постоянного тока (Имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания). Готовность к работе после включения питания: не более 15 с. Рабочий диапазон температур: от минус 30 до +55°C. Относительная влажность: до 98% при +25°C. Степень защиты корпуса: IР40. Габаритные размеры: 156×107×39 мм. Масса прибора: не более 0,3 кг. Подключение к ПК: через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов. Тип монтажа: настенный навесной или на DIN-рейку. | шт. | 3 |
| 8 | Аккумуляторная батарея | Напряжение, В: 12 Емкость, Ач: 17 Длина, мм: 181 Ширина, мм: 77 Высота, мм: 167 Высота с клеммой, мм: 167 Вес, кг: 5.7 Срок службы АКБ: 6 лет Тип клеммы: Болт + гайка Ø5.5мм | шт. | 1 |
| 9 | Труба гофрированная | Внешний диаметр: 20 мм. Внутренний диаметр: 14,1±0,4 Диапазон рабочих температур: от -25 до +60 Длина в бухте: 100м |  |  |
|  |  |  | м. | 1200 |  |
| 10 | Держатель (клипса) | Вид: одинарный Материал: пластик Размер: 20 мм С замком: нет С метизом: нет Для прямого монтажа: есть Цвет: белый. | шт. | 3600 |
| 11 | Дюбель универсальный без бортика | Тип изделия: дюбель универсальный Длина: 37 мм Диаметр: 6 мм Форма: цилиндр Материал изделия: полипропилен Цвет: оранжевый. | шт. | 4000 |
| 12 | Саморез, тип G | Наконечник: острый Шлиц: PH Размер шлица: PH2 Диаметр: 3,5 мм Длина: 41 мм Наличие пресс-шайбы: нет Покрытие: фосфатированный Цвет покрытия: черный Форма головки: потайная Тип резьбы: редкая Полная резьба: да Материал: сталь 1018. | шт. | 4000 |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): нет

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.) – нет.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

в течение 30 календарных дней с момента подписания Договора.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

9. Иное при необходимости:

9.1.Требование к Товару:

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не бывшим в эксплуатации, не должен иметь дефектов, связанных с материалами или работой по их изготовлению.

9.2. Требование к поставке Товара:

Поставка должна быть осуществлена с предоставлением на весь объем поставляемых МТР сертификата соответствия (сертификат качества) /паспорта качества, подтверждающего соответствие требуемым характеристикам (Таблица №1).

9.3.Требования к качеству и безопасности:

9.3.1.Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых МТР в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, регламентами, утвержденными на данный вид МТР.

9.3.2.Поставляемый Товар должен быть качественен и отвечать требованиям безопасности в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, санитарными нормами, требованиями пожаробезопасности, энергетической эффективности, утвержденными на данный вид Товара.