Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: Поставка и монтаж сплит-систем.

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: Кондиционирование в корпусах предприятия.

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: Кондиционирование в корпусах предприятия.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

4.1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и других норм, действующих на территории Российской Федерации и техническим заданием.

4.2.  Нормы для руководства при создании и установке системы:

- Федеральный закон 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»;

- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий»;

- МГСН 2.01-99 «Энергосбережение в зданиях»;

- СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Федеральный закона N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 6.13130.2021 - свод правил «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»

- СП 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб;

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»

4.3. Работы должны быть выполнены из материалов и оборудования Поставщика.

4.4. Поставщик должен осуществлять систематическую и окончательную уборку мусора в части работ его касающихся.

4.5. Поставщик должен указать сведения о качестве, технических характеристиках, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и иных показателях, связанных с определением соответствия поставляемого Оборудования потребностям Заказчика, соответствующие требованиям, установленным таблице №1 технического задания.

4.6. Поставщик должен произвести присоединение внутренних и внешних блоков сплит-систем кондиционирования воздуха к электрической сети в соответствии с техническим заданием и паспортом Оборудования.

4.7. Проводка должна быть выполнена кабелем марки ВВГ-нг. Сечение жил проводки выбирается в соответствии с ПУЭ - «Правила устройства электроустановок» и прокладывается: по стенам и по потолку открыто в кабель-канале; за подвесным потолком в гофра-трубе».

4.8. Спуски кабелей к электрошкафам должны быть выполнены по стенам в кабель-канале.

4.9. Соединение и ответвления проводов должны быть выполнены с помощью опрессовки, сварки, сжимов, пайки. Расцветка изоляции жил должна соответствовать п.1.1.29 ПУЭ.

4.10. Все металлические не токоведущие части должны быть заземлены присоединением к защитным проводникам групповых и распределительных сетей (каркасы щитков, корпуса оборудования, кабельные конструкции и т.д), присоединением к ГЗШ-каркасов вводно-распределительных шкафов.

4.11. Все электрооборудование, применяемое при монтаже должно иметь сертификаты соответствия ГОСТ Российской Федерации.

4.12. Поставщик должен выполнить отвод конденсата от внутренних блоков сплит-систем кондиционирования воздуха. Трубопровод для отвода конденсата от внутренних блоков должен быть выполнен под потолком рабочих комнат от лотков для сбора конденсата, расположенных внутри оборудования через дренажные насосы. Внутренняя канализационная сеть должна быть смонтирована с уклоном не менее i=0,003 (i=3‰ или i=0,3%) в сторону стояков в существующую ливневую канализацию. Сети для отвода конденсата необходимо выполнить из полипропиленовых труб, полиэтиленовых труб и дренажного шланга. Сети для отвода конденсата от внутренних блоков необходимо выполнить с применением дренажных помп, если нет возможности проложить конденсатоотвод самотеком.

4.13. Поставщик берет на себя затраты по монтажу, поставке расходных материалов и комплектующих для обеспечения работоспособности системы в целом. Поставка оборудования осуществляется в соответствии с требуемыми техническими и качественными характеристиками, указанными в таблице №1 технического задания.

Таблица №1

| № | Наименование предмета закупки | Характеристики: | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сплит-система с ее монтажом | Тип - настенная сплит-система Напряжение подключения - 220/240 В Тип хладагента - R410 Мощность при охлаждении - не менее 2.5 кВт-не более 3,5 кВт Мощность при обогреве - не менее 2.6 кВт-не более 3,6 кВт | шт | 1 |
|  | Сплит-система с ее монтажом | Тип - настенная сплит-система Напряжение подключения - 220/240 В Тип хладагента - R410 Мощность при охлаждении - не менее 3.5 кВт-не более 4,5 кВт Мощность при обогреве - не менее 3.6 кВт- не более 4,6 кВт | шт | 2 |
|  | Сплит-система с ее монтажом | Тип - настенная сплит-система Напряжение подключения - 220/240 В Тип хладагента - R410 Мощность при охлаждении - не менее 5 кВт-не более 6 кВт Мощность при обогреве - не менее 5,2 кВт- не более 6,2 кВт | шт | 3 |
|  | Сплит-система с ее монтажом | Тип - настенная сплит-система Напряжение подключения - 220/240 В Тип хладагента - R410 Мощность при охлаждении - не менее 7.5 кВт- не более 8,6 кВт Мощность при обогреве - не менее 7.6 кВт- не более 8,7 кВт | шт | 7 |
|  | Сплит-система с ее монтажом | Тип - настенная сплит-система Напряжение подключения - 220/240 В Тип хладагента - R410 Мощность при охлаждении - не менее 8.5 кВт-не более 9,5 кВт Мощность при обогреве - не менее 8.6 кВт-не более 9,6 кВт | шт | 4 |
|  | Дренажный насос с его монтажом | Тип - дренажная помпа Назначение - для внешнего блока кондиционера Высота всасывания- не менее 2.5 м | шт | 6 |

4.14. Трубы медные должны быть холоднодеформированные или прессованные круглого сечения общего назначения. Точность изготовления нормальная или повышенная. Предельное отклонение по  диаметру -0,30 или ±0,15 или ±0,4. Овальность для труб в отрезках, 0,30 мм. Номинальная толщина стенки, мм, 1,2 или 5,0. Предельное отклонение по номинальной толщине стенки ±0,12 или ±0,11 или ±0,5. По длине трубы должны быть изготовлены в отрезках или бухтах. Трубы требуются немерной длины или мерной длины или кратной мерной длины. Трубы должны быть изготовлены из меди одной из марок: М1, М1р, М1ф, М2р, М3р, М2, М3. Механические свойства труб: Временное сопротивление, МПа (кгс/мм) 180 (18)-310(32); Относительное удлинение после разрыва, 8-35%. Наружная и внутренняя поверхности труб должны быть свободными от загрязнений, затрудняющих осмотр. На поверхности труб трещины не допускаются. Не должно быть внутренних дефектов в виде раковин, расслоений, неметаллических включений и трещин. Трубы должны быть ровно обрезаны и не должны иметь значительных заусенцев. Косина реза труб должна быть менее 4 мм. Кривизна на 1 м длины, не более 3 мм. Трубы должны соответствовать ГОСТ 617-2006 Трубы медные и латунные круглого сечения общего назначения.

Шланг дренажный требуется для отвода конденсата. Должен отличаться гибкостью и устойчивостью к перегибам.

4.15. Перечень работ, входящих в установку одной сплит-системы:

- бурение (сверление) двух сквозных отверстий

- монтаж наружного блока под открывающееся окно либо с туры, либо с АГП

- прокладка межблочных коммуникаций до 6 м

- монтаж внутреннего блока кондиционера

- подключение к электропитанию (близлежайшая розетка, на расстоянии не более 3 м от внутреннего блока кондиционера)

- пуско-наладочные работы (подключение, вакуумирование, тестовый пуск)

- консультация по эксплуатации кондиционера

- установка дренажной помпы (используется в том случае, если нет возможности отвести дренаж самотеком, определяется на месте)

4.16. Список расходных материалов, входящих в монтаж одной сплит-системы:

- межблочная трасса - до 6 метров (две медные трубы в теплоизоляции, дренажный шланг, сигнальный электрический кабель)

- кронштейн для крепления наружного блока;

- электрический кабель ВВГнг ГОСТ - до 6 метров на одну сплит-систему;

- белый кабель-канал - до 6 метров на 1 сплит-систему;

- крепежные элементы (метизы, анкера, хомуты и прочее).

4.17. Предусмотреть затраты на автомобильный гидравлический подъемник (не менее 20 метров подъема) не менее 16 часов для установки наружных блоков сплит-систем.

- Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): Сотрудники, привлеченные Поставщиком к работе по установке техники, обязаны предоставить ответственному представителю Заказчика следующие документы и удостоверения: действующее удостоверение установленного образца по электробезопасности, с группой не ниже третьей до 1000 В (п. 2.1.7 Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок Приказ Минтруда России от 15.12.2020 №903н (ред. от 29.04.2025) «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».)

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): Гарантийный срок на поставляемое Оборудование не менее 2 лет с даты поставки на склад Заказчика и не меньше срока гарантии завода-производителя. Гарантийный срок на выполненные работы не менее одного года с даты подписания актов ввода оборудования в эксплуатацию.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Поставка и монтаж Оборудования осуществляется Поставщиком в течение 75 (Семидесяти пяти) календарных дней с момента подписания договора между сторонами.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Доставка Оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, находящегося по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

9. Иное при необходимости:

9.1. Требования к упаковке Оборудования:

9.1.1 Упаковка должна быть завода-производителя без повреждений и нарушений целостности, в надлежащей оригинальной таре.

9.1.2 Упаковка должна обеспечивать сохранность Оборудования при транспортировке к месту поставки, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

9.1.3 Упаковка и маркировка должны содержать все признаки, установленные производителем.

9.1.4 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Оборудования.

9.2. Требования к Оборудованию:

9.2.1 Оборудование должно быть новым с датой изготовления не ранее 2025г., не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с материалами или работой по их изготовлению.

9.2.2 Оборудование должно соответствовать характеристикам, заявленным в техническом задании.

9.2.3 Оборудование должно быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.), свободно обращаться на территории РФ.

9.3 Требование к безопасности Оборудования:

Поставляемое Оборудование должно быть качественное и отвечать требованиям безопасности в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, санитарными нормами, требованиями пожаробезопасности, энергетической эффективности, утвержденными на данный вид Оборудования.