Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг:

  - Разработка проектно-сметной документации с прохождением экспертизы по объекту: «Строительство сырьевого склада хранения химических веществ, ЛВЖ и ГЖ тарного типа», АО «Завод полупроводниковых приборов» г. Йошкар-Ола.

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации с прохождением экспертизы в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на строительство сырьевого склада хранения химических веществ, ЛВЖ и ГЖ тарного типа, относящегося к критериям строительства на опасном производственном объекте химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также взрывопожарных и вредных производств, с целью расширения производственной инфраструктуры для увеличения выпуска металлокерамических корпусов», АО «Завод полупроводниковых приборов» г. Йошкар-Ола.

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: на основании разработанной документации будет проведено строительство нового сырьевого склада химических материалов, ЛВЖ и ГЖ на территории АО «ЗПП».

- Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.)  и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

4.1. Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5; 2013, N 27, ст. 3477) и включают в себя:

4.1.1. Назначение: Объекты складских хозяйств, код 6.4.1.3

4.1.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: нет

4.1.3. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта: возможность существует. Летучие ядовитые вещества (этанол, метанол, хлор) в результате аварий, пожаров, взрывов и иных техногенных явлений.

4.1.4. Принадлежность к опасным производственным объектам: класс функциональной пожарной опасности Ф5.2 – складские объекты.

4.1.5. Пожарная и взрывопожарная опасность: класс конструктивной пожарной опасности определить проектом (указывается категория пожарной опасности объекта) согласно N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 п. 5.2.6, прил Б.

4.1.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: административные помещения, площадью не более 60 м2.

4.1.7. Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"): II - нормальный.

4.2. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений: объект должен соответствовать классу энергоэффективности «В».

4.3. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации: необходимо выполнить инженерно-геодезические изыскания, инженерно – геологические изыскания, инженерно-экологические изыскания, в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации.

4.4.  Задание на проектирование

| № п/п |  | Перечень основных данных и требований | Содержание требований |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Наименование работ | Разработка проектно-сметной документации с прохождением экспертизы по объекту: «Строительство сырьевого склада хранения химических веществ, ЛВЖ и ГЖ тарного типа», АО «Завод полупроводниковых приборов» г. Йошкар-Ола. |  |
| 1.2 |  | Основание для разработки проекта | Договор |  |
| 1.3 |  | Вид работ | Проектирование |  |
| 1.4 |  | Заказчик | АО «Завод полупроводниковых приборов» (АО «ЗПП») |  |
| 1.5 |  | Источник финансирования | Средства Заказчика |  |
| 1.6 |  | Сроки выполнения работ | В соответствии с условиями договора |  |
| 1.7 |  | Наименование объекта | Сырьевой склад хранения химических веществ, ЛВЖ и ГЖ тарного типа, относящийся к критериям строительства на опасном производственном объекте химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также взрывопожарных и вредных производств. |  |
| 1.8 |  | Местонахождение объекта проектирования | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26, |  |
| 1.9 |  | Назначение объекта | Объект предназначен для тарного складирования химических веществ используемых в технологических процессах производства металлокерамических корпусов для интегральных микросхем. |  |
| 1.10 |  | Требования к проведению изысканий | Инженерно-геодезические изыскания; Инженерно-геологические изыскания; Инженерно-экологические изыскания; |  |
| 1.11 |  | Стадийность выполнения работ | - Стадия П - Прохождение экспертизы - Стадия Р |  |
| 1.12 |  | Прохождение экспертизы | Провести экспертизу результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая проверку достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства. |  |
| 1.13 |  | Категория пожароопасности | Определить проектом |  |
| 1.14 |  | Категория взрывоопасности | Определить проектом |  |
| 1.15 |  | Тип/вид предназначенного для хранения материала, и объемы хранения | - Химические вещества Наименование; Кол-во; Ед. изм.. Аммиак водный ЧДА ГОСТ 3760; 630; кг. Аммоний хлористый ЧДА ГОСТ 3772; 400; кг. Водорода пероксид ЧДА ГОСТ 10929; 9000; кг. Железо хлорное; 420; кг. Калий лимоннокислый 1-водный ГОСТ 5538; 700; кг. Калий фосфорнокислый двузамещенный 3- водный; 60; кг. Калий фосфорнокислый однозамещенный ЧДА/ХЧ; 40; кг. Кальций гидроокись; 1020; кг. Алюминий гидроокись; 100; кг. Кальций углекислый ЧДА ГОСТ 4530; 2000; кг. Кислота азотная Ч ГОСТ 4461; 1030; кг. Кислота аминоуксусная ЧДА/Ч ГОСТ 5860; 270; кг. Кислота борная ЧДА/ХЧ ГОСТ 9656; 340; кг. Кислота лимонная моногид. и безвод. ЧДА/ХЧ; 21; кг. Кислота ортофосфорная ЧДА ГОСТ 6552; 102; кг. Кислота серная ХЧ ГОСТ 4204; 5900; кг. Кислота соляная Ч ГОСТ 3118; 15000; кг. Кобальт (II) сернокислый 7-водный ЧДА/Ч; 160; кг. Кобальт (II) хлорид 6-водный ЧДА/Ч ГОСТ 4525; 80; кг. Натрий азотнокислый ЧДА/ХЧ ГОСТ 4168; 50; кг. Натрий углекислый ЧДА ГОСТ 83; 300; кг. Натрий фосфорнокислый 3-замещ. ЧДА/Ч ГОСТ 93; 1000; кг. Натрий фосфорноватистокислый 1-водный ЧДА; 1000; кг. Натрия гидроокись ЧДА/Ч ГОСТ 4328; 2800; кг. Натрия гидроокись раствор 30%-ный; 7000; кг. Натрия гипохлорит; 4800; кг. Никель (II) сернокислый 7-водн, ЧДА/ХЧ; 1500; кг. Никель (II) хлорид 6-водн. ЧДА ГОСТ 4038; 2400; кг. Полиэтиленгликоль ПЭГ-4000; 224; кг. Соль динатриевая этилендиамин-N,(ТРИЛОН Б); 30; кг. Спирт поливиниловый; 50; кг. Соль пищевая таблетированная; 3000; кг. Титана диоксид пигментный R-203 ТУ У 24.1-05; 150; кг. Хрома окись охп-1; 500; кг. Кальций стеарат; 10; кг. Натрий уксуснокислый; 40; кг. - ЛВЖ и ГЖ 1,4-бутиндиол марка А,Б ТУ 6-02-1375-87; 15; кг.. 1,4-диоксан ГОСТ 10455; 12; кг.. Акрилил Б ТУ6-38-05800142-791-92; 6000; кг.. Ацетон ЧДА ГОСТ 2603; 15000; кг.. Бутилацетат Ч ГОСТ 22300; 320; кг.. Глицерин ЧДА ГОСТ 6259; 60; кг.. Пластификаторы; 1000; кг.. Спирт изопропиловый (2-пропанол) ХЧ; 500; кг.. Терпинеол импортный; 550; кг.. Трихлорэтилен технический сорт высший ГОСТ 9; 600; кг.. Этиленгликоль чда ГОСТ 19710; 10; кг.. Этилацетат; 60; кг.. ГСМ (керосин); 50; кг.. ГСМ (масла); 1500; кг.. Спирт этиловый; 1500; кг.. Спирт метиловый; 6000; кг.. Толуол эталонный; 20; кг. Синтанол АЛМ; 30; кг. |
| 1.16 |  | Требования к согласованию проектной документации | Проектная документация согласовывается с Заказчиком |  |
| 1.17 |  | Основные технико-экономические характеристики объекта | Этажность здания (количество уровней) - 1 этаж; Предельная высота: в соответствии с предельными параметрами разрешенного строительства, в соответствии с ГПЗУ. |  |
| 1.18 |  | Уровень ответственности зданий и сооружений | Нормальный (ФЗ-384 от 30.12.2009 г.) |  |
| 1.19 |  | Требования к оборудованию и материалам | Применяемое в проектной документации оборудование, комплектующие и материалы должны иметь все необходимые сертификаты и/или декларации соответствия. |  |
| 1.20 |  | Требования к документации | Проектирование складов химических веществ и легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) должно соответствовать требованиям стандартов, строительных и противопожарных норм и правил, нормативно-технической документации, утвержденной Ростехнадзором России. На стадии проектирования выделить опасные блоки и произвести расчет опасных зон в случае аварийной ситуации. Согласно Приказа Ростехнадзора от 03.11.2022 N 387 "Об утверждении Руководства по безопасности "Методические основы анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах" Проектом предусмотреть анализ опасностей и оценку риска, оформить соответствующим разделом ПСД. Проектирование и размещение складов ЛВЖ, планировка территории, объемно-планировочные решения зданий и сооружений, входящих в состав склада, должны осуществляться в соответствии с требованиями Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утвержденных постановлением Ростехнадзором, строительных норм и правил, норм технологического проектирования. Документацию разработать в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, в том числе с использованием Федеральных законодательных документов: - Федеральный закон от 21.07.97 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; - ФЗ РФ от 10.01.2002г. №7 «Об охране окружающей среды» (действующая редакция); - ФЗ РФ от 21.12.1994г. №69 «О пожарной безопасности»; -ФЗ РФ от 22.07.2008г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (действующая редакция); - Федеральный закон РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ; - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании"; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; - ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов». - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств». Разработанная документация должна получить положительное заключение экспертизы. Все разделы рабочей документации на этапе проектирования согласовывать с заказчиком и предоставлять рабочие чертежи для проведения подготовительных работ. |  |
| 2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Исходные данные для проектирования |  |  | - Градостроительный план земельного участка; - Выезд специалиста для проведения натуробследования на территории заказчика. |
| 2.2. | Площадь застройки |  |  | 1800 м2 |
| 2.3. | Район строительства |  |  | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола. |
| 2.4. | Назначение объекта |  |  | Сырьевой склад тарного хранения химических веществ, ЛВЖ и ГЖ. |
| 2.5. | Расположение объекта (отдельно стоящий, пристраиваемый) |  |  | Отдельно стоящий |
| 2.6. | Земельный участок |  |  | Территория под строительство склада попадает на земельный участок с кадастровым номером: 12:05:0302004:61 |
| - ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ |  |  |  |  |
| 3.1 | Разместить объект строительства в границах места допустимого размещения, в соответствии с предельными параметрами разрешенного строительства и с учетом зон с особыми условиями использования территорий |  |  |  |
| 3.2 | Предусмотреть свободный кольцевой проезд для пожарной техники на расстоянии не менее 5м. (Тип покрытия определить проектом) |  |  |  |
| 3.3 | Предусмотреть тротуарную сеть для доступа в проектируемые здания с учетом существующей тротуарной сети на территории участка; |  |  |  |
| 3.4 | Выполнить организацию рельефа в увязке с отметками существующих проездов и тротуаров. Предусмотреть отвод дождевых вод в городские сети ливневой канализации; |  |  |  |
| 3.5 | Предусмотреть комплексное благоустройство участка с посадкой деревьев, кустарников; |  |  |  |
| 3.6 | Предусмотреть возможность подъезда еврофур |  |  |  |
| 3.7 | Предусмотреть устройство подъездной рампы для разгрузки еврофур вилочными погрузчиками |  |  |  |
| 3.8 | Предусмотреть наличие козырька над подъездной рампой |  |  |  |
| 3.9 | Предусмотреть бытовые и административные помещения в том числе санузлы и кабинеты для работы 3-х человек общей площадью до 60 м2 |  |  |  |
| 3.10 | Предусмотреть отопление части складского здания используемой под бытовые, административные помещения и помещения для складирования химических веществ. (Необходимая постоянная температура в холодное время года 10-12 градусов.) |  |  |  |
| 3.11 | Хранение ЛВЖ и ГЖ предусмотреть в неотапливаемой части здания (в летнее время температура в помещениях склада ЛВЖ и ГЖ должна быть не выше +15°С). |  |  |  |
| 3.12 | Предусмотреть отдельные закрытые помещения для хранения химических материалов, ЛВЖ и ГЖ, площадь помещений определить проектом. |  |  |  |
| 3.13 | Предусмотреть возможность заезда в складские помещения электрокар, электропогрузчиков. |  |  |  |
| - ОБЩИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ |  |  |  |  |
| 4.1. | Фундаменты |  | Монолитные железобетонные, сборные железобетонные (Определить проектом) |  |
| 4.2. | Каркас |  | Несущие металлоконструкции |  |
| 4.3. | Наружные стены |  | Сэндвич-панели поэлементной сборки толщиной в соответствии с теплотехническим расчетом. RAL согласовать с заказчиком |  |
| 4.4. | Кровля |  | Односкатная или двускатная (Определить проектом) |  |
| 4.5. | Полы |  | Бетонные. В помещениях для хранения химических веществ полы предусмотреть с полиуретан-цементным покрытием, с уклоном в приямки. |  |
| 4.6. | Ворота |  | Распашные или подъемные. Размер, количество и наличие электропривода определить проектом. |  |
| 4.7. | Двери |  | ПВХ-профиль согласно требованиям норм |  |
| 4.8. | Окна |  | ПВХ- профиль двухкамерный |  |
| 4.9. | Отмостка |  | Асфальтобетонная |  |
| 4.10 | Стены бытовых помещений |  | Сэндвич-панели поэлементной сборки толщиной в соответствии с теплотехническим расчетом. |  |
| 4.11 | Входы, выходы, площадки для погрузочно-разгрузочных работ |  | Проектом предусмотреть устройство аварийных выходов, подъездных путей, въездные – выездные ворота, пандусы, площадки для погрузочно-разгрузочных работ. |  |
| 5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |  |  |  |  |
| 5.1 | Технологические решения и оборудование |  | - Отапливаемый склад химических веществ. Технологические решения разработать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к объектам складирования для химического производства полупроводниковых приборов. Проектом должно быть предусмотрено хранение веществ в складских помещениях при строгом соотношении их физико-химических свойств и с соблюдением правил и норм противопожарной безопасности. Проектом предусмотреть наличие системы пожарной сигнализации и пожаротушения, системы газодетекции с ПАЗ, систем отопления, водоснабжения, канализации, электропитания, систему вентиляции (общеобменной и местной). В проектной документации должны быть сроки эксплуатации оборудования (срок должен составлять не менее 10 лет), сооружений, технических устройств и т.д. Все основные технические решения согласовать с Заказчиком. Помещения должны быть оборудованы приямками для сбора пролитой жидкости (там, где это необходимо) и раковиной самопомощи. Указанное далее деление на помещения принять условными, в случае отклонения от требований определяющих соотношение физико-химических свойств веществ, условий хранения и от соблюдения правил и норм противопожарной безопасности предусмотреть иное. - Помещение для смешенного хранения сыпучих неорганических химических веществ Требования к помещению определить в соответствии с нормативной документацией и условиями хранения веществ. Объемы хранения: Наименование; Кол-во; Ед. изм.. Аммоний хлористый ЧДА ГОСТ 3772; 400; кг. Железо хлорное; 420; кг. Калий фосфорнокислый двузамещенный 3- водный; 60; кг. Калий фосфорнокислый однозамещенный ЧДА/ХЧ Г; 40; кг. Алюминий гидроокись; 100; кг. Кальций гидроокись; 1020; кг. Кальций углекислый ЧДА ГОСТ 4530; 2000; кг. Кислота борная ЧДА/ХЧ ГОСТ 9656; 340; кг. Кобальт (II) сернокислый 7-водный ЧДА/Ч; 160; кг. Кобальт (II) хлорид 6-водный ЧДА/Ч ГОСТ4525; 80; ru. Натрий азотнокислый ЧДА/ХЧ ГОСТ 4168; 50; кг. Натрий углекислый ЧДА ГОСТ 83; 300; кг. Натрий фосфорнокислый 3-замещ. ЧДА/Ч ГОСТ 93; 1000; кг. Натрий фосфорноватистокислый 1-водный ЧДА; 1000; кг. Никель (II) сернокислый 7-водн, ЧДА/ХЧ; 1500; кг. Никель (II) хлорид 6-водн. ЧДА ГОСТ 4038; 2400; кг. Соль пищевая таблетированная; 3000; кг. Титана диоксид пигментный R-203 ТУ У 24.1-05; 150; кг. Хрома окись охп-1; 500; кг. Кальций стеарат; 10; кг. - Помещение для хранения аммиака Требования к помещению определить в соответствии с законодательством, нормативной документацией и условиями хранения веществ. Объемы хранения: Аммиак водный ЧДА ГОСТ 3760 - 630 кг. - Помещение для хранения неорганических кислот Требования к помещению определить в соответствии с нормативной документацией и условиями хранения веществ. Проектом предусмотреть хранение в соответствии с Приказом Минтруда России от 12.11.2020 N 776н "Об утверждении Правил по охране труда при нанесении металлопокрытий" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61550) В помещении проектом дополнительно предусмотреть установку системы газодетекции и сигнализации по ПДК HCl и NO2, устройство приямков для сбора пролитой жидкости или смывов с пола после нейтрализации, установку раковины самопомощи, душ. Предусмотреть устройство полов с уклоном в приямок. Покрытие пола должно быть износостойким, не пылящим, легким в уборке, стойким к воздействию различных типов химических соединений, устойчиво к сложному температурному режиму эксплуатации помещения. Объемы хранения: Наименование; Кол-во; Ед. изм.. Кислота азотная Ч ГОСТ 4461; 1030; кг. Кислота соляная Ч ГОСТ 3118; 15000; кг. Кислота серная ХЧ ГОСТ 4204; 5900; кг. Кислота борная ЧДА/ХЧ ГОСТ 9656; 340; кг. Кислота ортофосфорная ЧДА ГОСТ 6552; 102; кг. - Помещение для хранения щелочи Требования к помещению определить в соответствии с нормативной документацией и условиями хранения веществ. В помещении проектом предусмотреть устройство приямков для сбора пролитой жидкости или смывов с пола после нейтрализации, установку раковины самопомощи, душ. Предусмотреть устройство полов с уклоном в приямок. Покрытие пола должно быть износостойким, не пылящим, легким в уборке, стойким к воздействию различных типов химических соединений, устойчиво к сложному температурному режиму эксплуатации помещения. Объемы хранения: Наименование; Кол-во; Ед. изм.. Натрия гидроокись ЧДА/Ч ГОСТ 4328; 2800; кг. Натрия гидроокись раствор 30%-ный; 7000; кг. - Помещение для смешанного хранения сыпучих органических веществ Требования к помещению определить в соответствии с законодательством, нормативной документацией и условиями хранения веществ. Объемы хранения: Наименование; Кол-во; Ед. изм.. Кислота аминоуксусная ЧДА/Ч ГОСТ 5860; 270; кг. Кислота лимонная моногид. и безвод. ЧДА/ХЧ; 21; кг. Соль динатриевая этилендиамин-N,(ТРИЛОН Б); 30; кг. Спирт поливиниловый; 50; кг. Калий лимоннокислый 1-водный ГОСТ 5538; 700; кг. Натрий уксуснокислый; 40; кг. - Помещение для хранения перекиси водорода и гипохлорита натрия Требования к помещению и инженерным сетям определить в соответствии с нормативной документацией и условиями хранения веществ. В помещении хранения гипохлорита натрия проектом предусмотреть отсутствие системы отопления, при необходимости предусмотреть установку системы газодетекции и сигнализации по ПДК Cl2 (в соответствии с требованиями Приказа Ростехнадзора от 03.12.2020 N 486 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 N 61776)). Объемы хранения: Наименование; Кол-во; Ед. изм.. Натрия гипохлорит; 4800; кг. Водорода пероксид ЧДА ГОСТ 10929; 9000; кг. - Неотапливаемый склад ЛВЖ и ГЖ Технологические решения по строительству разработать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к объектам складирования для легко-воспламеняемых и горючих жидкостей, в том числе ГСМ. В помещениях тарного склада ЛВЖ и ГЖ предусмотреть проектом систему газодетекции и сигнализации по ДВК паров ацетона, паров углеводородов, хранение веществ в складских помещениях при строгом соотношении их физико-химических свойств и с соблюдением правил и норм противопожарной безопасности. В летнее время температура в помещениях склада должна быть не выше +15°С. Требования к покрытию пола: безыскровость, взрыво-пожаробезопасность, высокая прочность, износостойкость, беспыльность, повышеная ровность, ремонтопригодность, экологическая безопасность. Указанное далее деление на помещения принять условными, в случае отклонения от требований определяющих соотношение физико-химических свойств веществ, условий хранения и от соблюдения правил и норм противопожарной безопасности предусмотреть иное. 2.1 Помещение для хранения ацетона 2.2 Помещение для хранения спирта 2.3 Помещение для хранения ГСМ 2.4 Помещения для смешанного хранения ГЖ 3. Бытовые и административные помещения Проектом предусмотреть наличие санузла, кабинета заведующего складом, кабинета группы входного контроля, кладовой для хранения инвентаря. В административных помещениях предусмотреть наличие естественного освещения. - Навес для хранения строительных материалов Проектом предусмотреть хранение сухих смесей, керамических материалов и изделий, искусственных каменных материалов и изделий, тепло и звукоизоляционных материалов, материалов на основе пластических масс и т.п. |
| 5.2 | Режим работы и фонд времени работы оборудования (рабочих мест) |  | Режим работы круглосуточный. |  |
| 5.3 | Охрана окружающей среды |  | Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» на основании исходных данных, прилагаемых к Заданию на проектирование в соответствии с законодательными, нормативными, правовыми актами и требованиями. |  |
| 5.4 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |
| 5.5 | Требования к составу документации |  | При разработке проектно-сметной документации необходимо руководствоваться постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. Разработать стадии П «Проектная документация», Р «Рабочая документация». Состав проектно-сметной документации: раздел 1 "Пояснительная записка"; раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка"; раздел 3 "Объемно-планировочные и архитектурные решения"; раздел 4 "Конструктивные решения"; раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения"; раздел 6 "Технологические решения"; раздел 7 "Проект организации строительства; раздел 8 "Мероприятия по охране окружающей среды"; раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"; раздел 10 "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства"; раздел 11 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства"; раздел 12 "Смета на строительство"; раздел 13 "Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации". Сметная документация должна быть разработана на основании Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. N 421/пр с изменениями в базовых ценах на 01.01.2001 года по ФЕР и в текущих ценах на момент составления сметной документации. При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении № 1 к Методике. |  |

Результатом оказанных услуг является:

- Проектная документация (предоставляется 3 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе в формате PDF);

- Заключение экспертизы проектной документации (предоставляется 1 экземпляр на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе в формате PDF).

  - Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.)

5.1. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ ст.55.16 участник закупки в соответствии с законодательством: должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц,  осуществляющих подготовку проектной документации, имеющей компенсационный фонд договорных обязательств (при этом, совокупный размер обязательств по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, не должен превышать (с учетом цены договора, заключаемого по результатам настоящей закупки) предельный размер обязательств, исходя из которого участник процедуры закупки внес взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств), и иметь право выполнять работы по архитектурно-строительному проектированию  в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). Соответствие указанному требованию подтверждается предоставлением в составе ценового предложения копии действующей на дату рассмотрения заявок выписки, выданной саморегулируемой организацией, по форме, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 № 86.

Обеспеченность кадровыми ресурсами, необходимыми для исполнения обязательств по договору, в т.ч.:

Наличие работников, работающих на постоянной основе, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ.

5.2. Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации. На имущество Исполнителя не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.)

Исполнитель гарантирует:

- надлежащее качество услуг в полном объеме, в указанные сроки в соответствии с действующей нормативно-технической документацией в области промышленной безопасности;

- по письменному требованию заказчика и за свой счет устранять все дефекты и недостатки, выявленные в процессе выполнения услуг, во время их приемки и при проведении экспертизы проектно-сметной документации.

Гарантийный срок на оказанные услуги – с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг в течение всего срока строительства Исполнитель обязуется вносить изменения в ПСД в случае обнаружения ошибок.

- Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: в течение 120 рабочих дней с момента заключения договора.

- Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов», Юридический и фактический адрес: Республика Марий Эл, 424003, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.