Приложение №1 к запросу_ Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг:

Выполнение работ по внедрению 7-и периметральных IP видеокамер к существующей телевизионной системе видеонаблюдения (ТСВН) с добавлением 1-го сегмента ВОЛС на территории АО "ЗПП".

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

Выполнение работ по внедрению 7-и периметральных IP видеокамер к существующей телевизионной системе видеонаблюдения (ТСВН) с добавлением 1-го сегмента ВОЛС на территории АО "ЗПП" по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова. д. 26.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

Обеспечение видеомониторинга выделенных участков периметрального ограждения по средствам 7-и периметральных IP видеокамер работающих в составе существующей телевизионной системе видеонаблюдения (ТСВН) на территории АО "ЗПП" по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.).

| № п/п | Наименование оборудования и материалов | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Кабель-канал | размеры 100х60х2000 мм, температура монтажа -15°С...+60°С, цвет белый |
| 2. | Труба полиэтиленовая ПНД 25 мм гладкая | Материал ПНД (полиэтилен низкого давления) Степень защиты IP67 Глубина закладки в землю, м Тип «Тяжелый» - до 10 метров Климатическое исполнение УХЛ2 Наружный диаметр, мм 25 Температура монтажа, °C -40…+90 Цвет RAL9005 (черный) Диапазон рабочих температур, °С -40…+90 |
| 3. | Комплект крепления шкафов к столбу | максимальный диаметр столба до 200 мм номинальная статическая весовая нагрузка до 150 кг натяжение и резка ленты осуществляются стандартным инструментом комплект предназначен для монтажа шкафов |
| 4. | Источник бесперебойного питания | Тип устройства Источник бесперебойного питания Рекомендуемая емкость АКБ 12 В; 9 Ач Световая индикация "Наличие сети" Количество аккумуляторов, шт. 1 Входное напряжение, В 220 Степень защиты IP20 Выходная мощность, ВА 850 Диапазон рабочих температур, °С 0…+40 Выходная мощность, Вт 480 Габаритные размеры, мм 125 x 150 x 254 Тип розеток Schuko Масса, не более, кг 5.5 Количество розеток 6 |
| 5. | Шкаф уличный всепогодный | Тип шкафа Климатический шкаф Тип установки Настенное Класс защиты IP 54 Высота мм 635 Высота U 12 Ширина, мм 730 Глубина, мм 630 Полезная глубина, мм 545 Распределенная нагрузка, кг 60 Тип двери спереди Цельнометаллическая Тип двери сзади Без двери Цвет Серый |
| 6. | Розетка на DIN-рейку с заземлением контактов РАр | номинальный ток 16А номинальное напряжение 250В количество силовых полюсов 3шт степень защиты IP20 род тока переменный количество контактов 3шт количество модулей DIN 2.5 (45мм) климатическое исполнение УХЛ4 |
| 7. | Блок розеток | Выходное напряжение, В 220 Количество управляемых нагрузок 4 Автономное питание. Нет Стоечное решение 19" Да |
| 8. | Модуль оптический | Тип - трансивер Вид - SFP-модуль Основной цвет серый Назначение преобразование интерфейсов, прием и передача данных по оптоволокну Комплектация SFP модуль Длина 55.4 мм Ширина 13.7 мм Высота 8.5 мм одномодовый оптический кабель, питание 3,3В (до 10 км), WDM (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm) |
| 9. | Модуль оптический | Тип - трансивер Вид - SFP-модуль Основной цвет серый Назначение преобразование интерфейсов, прием и передача данных по оптоволокну Комплектация SFP модуль Длина 55.4 мм Ширина 13.7 мм Высота 8.5 мм одномодовый оптический кабель, питание 3,3В (до 10 км), WDM (Tx: 1310 nm, Rx:1550 nm) |
| 10. | Управляемый коммутатор | Порты 24 10/100Base-TX + 2 портами 10/100/1000BASE-T, 2 комбо-портами 10/100/1000BASE-T/SFP; Порты 1 - 4 по 15.4 (30) Вт, порты 5 - 24 по 15.4 Вт; Суммарная мощность РоЕ 193 Вт. |
| 11. | Лента монтажная нержавеющая | Вид арматуры Такелаж Максимально допустимая нагрузка, кН 7,1 Материал Сталь Ширина – 20 мм Толщина – 0,7 мм Длина кассеты – 50 м Температура эксплуатации, °C от -60 до 40 Вес, кг 5,8 |
| 12. | Каркас-барабан | Вид арматуры Такелаж Материал Сталь Температура эксплуатации, °C от -60 до 40 Габаритные размеры, мм 830х830х130 Вес, кг 1,9 |
| 13. | Муфта оптическая компактная | Тип конструкции Проходная Тип герметизации Механическая Количество соединяемых волокон 16 Количество кабельных вводов 4 Диаметр кабельных вводов, мм 2 - Ø12, 2 - Ø15 Количество сплайс-кассет 1/1 (максимальное/в комплекте) Степень защиты IP68 Температура хранения, °C от -50 до 70 Температура эксплуатации, °C от -40 до 65 Габаритные размеры, мм 205х210х45 Вес, кг 1,0 Комплект поставки: Муфта - 1 шт. Сплайс-кассета - 1 шт. Герметизирующая лента - 1 шт. Расходные материалы: изолента, стяжки, кабельные маркеры, гильзы КДЗС - 1 комплект |
| 14. | Кросс оптический | Тип монтажа кросса Стоечный Высота, U 1 Материал Сталь (1,0 мм) Количество оптических портов 24 Количество кабельных вводов 5 Количество адаптерных планок 3 Степень защиты IP20 Температура эксплуатации, °C от -10 до 50 Габаритные размеры, мм 403x215x44 Вес, кг 2,7 Комплект поставки Корпус - 1 шт. Крышка кросса - 1 шт Кронштейн крепления - 2 шт. Барашки металлические для крепления сплайс-кассеты - 2 шт. Пластиковые стяжки - 2 шт. Болты крепления - 12 шт. Пластиковая клипса для оптических кроссов SNR-ODF - 6 шт. (комплект с розетками и пигтейлами) |
| 15. | Патч-корд оптический | Тип патчкорда Распределительный (Simplex) Тип волокна SM (G.657A1) Тип коннектора A LC Тип коннектора B SC Тип полировки коннектора A UPC Тип полировки коннектора B APC Материал пластика Соответствует UL94V-0 Длина патч-корда, м 1 Диаметр кабеля, мм 3,0 Материал оболочки LSZH Цвет оболочки Желтый Типичные вносимые потери, дБ 02±01 Максимальные вносимые потери, дБ 0,5 Воспроизводимость, дБ ≤0,10 Заменяемость, дБ ≤0,20 Обратное отражение, дБ ≥50 Минимальный радиус изгиба, мм 15 Количество подключений - Более 1000 раз Температура хранения, °C от -40 до 70 Температура эксплуатации, °C от -20 до 70 |
| 16. | Кабель силовой | Число жил и сечение, мм² 3х2.5 Номинальное напряжение, кВ 0.66 Тип проводника однопроволочный Диапазон рабочих температур, °С -50…+50 Диаметр жилы, мм 1.78 Масса кабеля, кг/км 172.3 Внешний диаметр, мм 9.71 |
| 17. | Опора | Тип изделия Опора Назначение Не силовая Высота над землей, м 5 Материал изделия Металл Тип трубы Граненая Тип установки: Для наружной установки Масса, кг: 43 Покрытие: Горячий цинк Способ подводки кабеля: Подземный Способ монтажа: Фланцевый Посадочный диаметр, мм: 75 Диаметр, мм: 114 |
| 18. | Деталь фундамента закладная для несиловых опор | Тип изделия Деталь закладная Масса, кг 15 Покрытие Эмаль Способ монтажа: Вкапываемый Диаметр, мм:108 Способ подводки кабеля: Подземный Материал изделия: Металл Подземная часть, м:1.2 Тип установки: Для наружной установки Сфера применения: Монтаж фланцевых опор |
| 19. | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ) | Применение Строительное Класс В15 Маркировка прочности М200 |
| 20. | Универсальный кронштейн | Коробка имеет два гермоввода: PG 13.5 и MG 32 Размеры (ВxШxГ), мм: 275,5x145,5x135,5. Вес – 2 кг. Материал - сталь 1.5 мм. |
| 21. | Кабель оптический | Тип оптического волокна: SM 9/125 (OS2) Количество волокон: 8 волокон Материал внешней оболочки: PE (полиэтилен), с металлическим тросиком, для внешней прокладки, для подвески на опорах линий связи (ОКП-Т-8(2)Сп), черный Цвет: черный Среда эксплуатации: вне помещений (out) Температура эксплуатации: -60 °С ... +70 °С Температура хранения: -50 °C ... +60 °C Стойкость к растяжению силой (макс.): 4 кН Вес: 0.12 кг |
| 22. | Кабель витая пара | Диаметр проводника 0.48 мм Допустимая температура при эксплуатации (без движения) -60 °C Изоляция жилы Полиэтилен(PE) Категория 5E Класс проводника 1-однопроволочная Количество жил 8 Маркировка жил Цвет Материал внешней оболочки Полиэтилен(PE) Материал проводника Медь Наружный диаметр 5.7 мм Не содержит галогенов (EN 50267-2-2) Нет Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) Нет Огнестойкость. Нет Рекомендуемая температура монтажа при протяжке от -50°C до +50 °С Цвет внешней оболочки Черный Экран поверх скрутки Фольга Экран поверх элемента скрутки Нет(без) Элемент скрутки Парная Вес, г 47.18 |
| 23. | PoE удлинитель | Аплинк 1 Стандарт Ethernet 10/100BASE-TX PoE порты 1 Стандарт PoE 802.3af 802.3at Потребление без нагрузки, Вт 1.5 Рабочая температура, °C от 0 до 45 Допустимая ОВ 20%-95% Материал корпуса Негорючий пластик Пылевлагозащита IP40 Размеры, мм 130 x 35 x 48 Монтаж настольный/настенный Комплектация паспорт, силикагель - 1шт Вес, кг 0.09 |
| 24. | PoE инжектор неуправляемый | Пары портов 2 Стандарт Ethernet 10/100/1000BASE-T Стандарт PoE 802.3af 802.3at Выходное напряжение на порт, В 53 Потребление без нагрузки, Вт 2 Рабочая температура, °C от -40 до 60 Допустимая ОВ 0%-95% Материал корпуса металл Пылевлагозащита IP20 Размеры, мм 170 х 80 х 45 Монтаж Настольный/ настенный Комплектация шнур питания - 1шт., паспорт Питание 100-240В (AC), 50/60Гц PoE бюджет, Вт 60 Вес, кг 0.72 Защита от статических разрядов IEC 6 1 000-4-2, класс 2 Охлаждение пассивное |
| 25. | Коннектор | Тип коннектора RJ-45 Категория 5e Полоса пропускания, МГц 125 Материал контактов Фосфатированная бронза с золотым напылением 1,25 мкм Материал корпуса Поликарбонат Тип ножей Под одножильный кабель Диаметр проводников, мм 0,51-0,40 (24-26 AWG) Температура хранения, °C от -40 до 70 Температура эксплуатации, °C от -30 до 80 |
| 26. | Видеокамера | Функционал Видеокамера сетевая (IP) Антивандальное исполнение Нет Взрывозащищенное исполнение Нет Подсветка 100 м Область применения Для улицы Питание PoE и DC 12 V (постоянный ток) Поддержка аудио Аудио вход/выход Тип подключения Проводное (Ethernet) Максимальное разрешение 2 МП (1920 х 1080) Степень защиты (IP) IP67 Тип видеокамеры Цилиндрическая Тип объектива Моторизованый Тревожные входы/выходы 2/2 Фокусное расстояние 2.7-13.5 мм Температура эксплуатации, °C - от -40 ...+60 вес 1.34кг |

Монтаж IP камер, кабельных трасс, установочного и телекоммуникационного оборудования в рамках работ должен обеспечить расширение возможности системы ТСВН,  производится в рамках согласованного заказчиком плана с учетом требований предприятий  изготовителей технических средств систем автоматизации, предусмотренных техническими условиями или инструкциями по монтажу и эксплуатации этого оборудования.

- перед началом работ все технические решения и места установки оборудования согласовываются с ответственными представителем Заказчика;

- перед началом работ подрядчик формирует и согласовывает с заказчиком план-схему будущего расположения оборудования и проведения работ на объекте;

- перед началом работ подрядчик подготавливает и согласовывает с ответственным работником заказчика проект производства работ (ППР) и программу пусконаладочных работ, оформляет ордер на производство земляных работ, оформляет необходимые наряды-допуски к работам, получает от заказчика допуски своих сотрудников на основании удостоверений по охране труда и допусков по электробезопасности;

При проведении работ подрядчик должен руководствоваться требованиями:

- 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», -СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве»,

- № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002;

- ГОСТ Р 21.1703-2000 "Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи";

- все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ;

"Правила устройства электроустановок"

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых МТР в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, регламентами, утвержденными на данный вид МТР.

Поставляемые МТР должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты качества, технические паспорта, руководства по эксплуатации, гарантийные талоны и другие документы, удостоверяющие их качество. Поставляемые МТР должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, произведенными не ранее 2022 г.

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.)

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: закупку, поставку, монтаж, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация. Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств.

- подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. -рабочие места в вечернее время должны быть освещены. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора;

- подрядчик приступает к работам после получения допуска со стороны заказчика при наличии строй готовности;

- по итогу выполнения работ подрядчик изготавливает план-схему размещения оборудования и предоставляет ее заказчику в составе исполнительной документации;

- на все проложенные в рамках работ кабельные трассы подрядчик предоставляет заказчику акты инструментальных испытаний на их соответствие выполняемым техническим характеристикам;

-подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику.

Требования к исполнительной документации:

Подрядчик ведет на объекте общий журнал работ (по форме КС-6) в соответствии с указаниями Постановления Госкомстата РФ от 11 ноября 1999г. No100, специальные журналы по отдельным видам работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (по форме приложения №3 к РД-11-02-2006), оформляет другую производственную и исполнительную документацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно заключенным Договорам подряда.

Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

| № п/п | Состав, форма и требования, предъявляемые к отчетной документации | Сроки предоставления |
| --- | --- | --- |
| 1. | Акт приема-передачи объекта в работу | Три рабочих дня с даты заключения договора |
| 2. | Программа пусконаладочных работ | Три рабочих дня с даты заключения договора |
| 3. | Паспорта, сертификаты и декларации соответствия на применяемые материалы | За три рабочих дня до начала производства работ |
| 4. | Акт освидетельствования скрытых работ | Три рабочих дня с момента завершения работ |
| 5. | Протокол измерений смонтированного ЭКУ | Три рабочих дня с момента завершения работ |
| 6. | Рефлектограммы | Три рабочих дня с момента завершения работ |
| 7. | Программа ПНР | Три рабочих дня с момента завершения работ |
| 8. | Акт об окончании пусконаладочных работ | Три рабочих дня с момента завершения работ |
| 9. | Акт приемки законченного объекта в эксплуатацию | Три рабочих дня с момента завершения работ |
| 10. | Исполнительные схемы коммуникаций | Три рабочих дня с момента завершения работ |
| 11. | Паспорта, сертификаты и декларации соответствия на применяемые материалы | Три рабочих дня с момента завершения работ |

6. Послепродажное обслуживание (наличие сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.)

Срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ по договору должен составлять не менее 12 месяцев. Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ комплектующие и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по договору.

| № п/п | Объем предоставления гарантии качества | Условия осуществления гарантийного обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гарантия качества предоставляется на все произведенные работы и использованные в ходе производства работ материалы и комплектующие. | В период гарантийного срока, время прибытия на объект для восстановления работоспособности системы не должно превышать 3(три) рабочих дня. |

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг:

| № п/п | Наименование оборудования и материалов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Кабель-канал | м | 12 |
| 2. | Труба полиэтиленовая ПНД 25 мм гладкая | м | 50 |
| 3. | Комплект крепления шкафов к столбу | шт | 4 |
| 4. | Источник бесперебойного питания | шт | 1 |
| 5. | Шкаф уличный всепогодный | шт | 1 |
| 6. | Розетка на DIN-рейку с заземлением контактов РАр | шт | 1 |
| 7. | Блок розеток | шт | 1 |
| 8. | Модуль оптический | шт | 1 |
| 9. | Модуль оптический | шт | 1 |
| 10. | Управляемый коммутатор | шт | 1 |
| 11. | Лента монтажная нержавеющая | шт | 1 |
| 12. | Каркас-барабан | шт | 1 |
| 13. | Муфта оптическая компактная | шт | 1 |
| 14. | Кросс оптический | шт | 1 |
| 15. | Патч-корд оптический | шт | 2 |
| 16. | Кабель силовой | м | 40 |
| 17. | Опора | шт | 4 |
| 18. | Деталь фундамента закладная для несиловых опор | шт | 4 |
| 19. | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ) | м3 | 1,326 |
| 20. | Универсальный кронштейн | шт | 4 |
| 21. | Кабель оптический | м | 300 |
| 22. | Кабель витая пара | м | 915 |
| 23. | PoE удлинитель | шт | 4 |
| 24. | PoE инжектор неуправляемый | шт | 4 |
| 25. | Коннектор | шт | 30 |
| 26. | Видеокамера | шт | 7 |

Строительно-монтажные работы по внедрению 7-и периметральных IP видеокамер к существующей телевизионной системе видеонаблюдения (ТСВН) с добавлением 1-го сегмента ВОЛС на территории АО "ЗПП" по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

Ведомость объемов работ.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество по проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м | 0,12 |
| 2 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,84 |
| 3 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,5 |
| 4 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 1,1 |
| 5 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 6,51 |
| 6 | Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 кг | 100 м | 4,1 |
| 7 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт | 1 |
| 8 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 |
| 9 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт | 0,01 |
| 10 | Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,01 |
| 11 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 2 |
| 12 | Коммутатор служебной связи | шт | 1 |
| 13 | Укладка ленты бандажной рулонной | 100 м | 0,5 |
| 14 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 24 | шт | 1 |
| 15 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 шт | 0,08 |
| 16 | Металлические конструкции | т | 0,22 |
| 17 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,04 |
| 18 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,02 |
| 19 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | 100 м3 | 0,013 |
| 20 | Кронштейн "Переход" на: опоре | шт | 4 |
| 21 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 8 |
| 22 | Разделка и включение концов кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля: 5х2 | 10 концов кабеля | 3 |
| 23 | Камеры видеонаблюдения: на кронштейне | шт | 7 |

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Не более 180 календарных дней с момента подписания договора. Производство работ может назначаться в неурочное время, в выходные и праздничные дни.

9. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26. Сектора установки оборудование ТСВН.

10. Иное, при необходимости.

Подрядчик предоставляет сметную документацию на производство работ:

- При составлении сметной документации основой для выделения основных объемов работ и затрат в составе сметы на реализацию контракта на строительство, является ведомость объемов работ.

- Сметный расчёт составляется ресурсным методом по сборникам ГЭСН-2020 (в действующем изменении).  Сметные цены на затраты труда рабочих строителей, приняты по данным, утвержденным Министерством строительства и Архитектуры и ЖКХ Республики Марий Эл – Стройцена в текущем квартале (ред. 2020).

- Сметные цены на материалы, приняты по данным, утвержденным Министерством строительства и Архитектуры и ЖКХ Республики Марий Эл – Стройцена в текущем квартале (ред. 2020). При составлении сметной документации, в случаях замены материалов учтенных в расценках на материалы, фактически использованные, требуемые по техническому заданию, соблюдать нормы расхода примененных материалов, согласно нормам, указанным производителем данной продукции. При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование, допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении N 1 к Методике определения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №421/пр и подписываются заказчиком.

- Накладные расходы в смете нормируются в процентах от фонда оплаты труда (ФОТ). Накладные расходы в смете применяются согласно Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов (приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020), с учетом изменений, утвержденных приказами Минстроя России № 636/пр от 02.09.2021 и № 611/пр от 26.07.2022

- Сметная прибыль в смете нормируется в процентах от фонда оплаты труда (ФОТ). Сметная прибыль в смете применяется согласно Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли (приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020), с учетом изменений, утвержденных приказом Минстроя России № 317/пр от 22.04.2022.