Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: оказание услуг по

1) Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция существующих технологических трубопроводов азота АО «ЗПП» г. Йошкар-Ола.

2) Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция существующих технологических трубопроводов водорода АО «ЗПП» г. Йошкар-Ола.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: разработка проектно-сметной документации по объектам:

- «ОПО Площадка участка организации получения азота рег. № А42-00029-0002 от 05.08.2003»;

- «ОПО Площадка получения водорода методом электролиза воды рег. № А42-00029-0001 от 24.02.2000», АО Завод полупроводниковых приборов» г. Йошкар-Ола.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: реконструкция существующих технологических трубопроводов: азота, водорода, перенос ресиверов, установка азотной и водородной установки.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки): объем услуг указан в приложении №1 к Техническому заданию;

Задание на проектирование

| № п/п |  | Перечень основных данных и требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 |  | Основание для разработки проекта | Договор на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации |
| 1.2 |  | Вид строительства | Реконструкция существующих трубопроводов |
| 1.3 |  | Заказчик | АО «Завод полупроводниковых приборов» (АО «ЗПП») |
| 1.4. |  | Источник финансирования | Средства Заказчика |
| 1.5 |  | Требования к проведению обследований | Проведение натурных обследований и выезд проектировщика на место обязательны. Проведение геологических, геодезических и инженерных изысканий. Обследование существующих строительных конструкций на остаточную нагрузку. |
| 1.6 |  | Наименование объектов проектирования | 1) «Площадка участка организации получения азота рег. № А42-00029-0002 от 05.08.2003»; 2) «Площадка получения водорода методом электролиза воды рег. № А42-00029-0001 от 24.02.2000». |
| 1.7 |  | Местонахождение объекта проектирования | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26, |
| 1.8 |  | Назначение объектов реконструкции | Предназначены для ведения технологических процессов основного производства. |
| 1.9 |  | Стадия проектирования | РД. Рабочая документация |
| 1.10 |  | Исходные данные для проектирования | - Исполнительные чертежи (обмерные), планы участка; - Технологический процесс (блок-схема); - Технологическая планировка на размещение оборудования и участков. - Выезд специалиста для проведения натуробследования на территории заказчика. |
| 1.11 |  | Срок выполнения работ | 90 календарных дней с момента заключения договора |
| 1.12 |  | Характеристика района строительства | Климатический район II В, снеговой район IV, расчётное значение снегового покрова 200кг/м3, ветровой район –I, скоростной напор ветра 23кг/м2, расчётная зимняя температура наружного воздуха минус 33 градуса Цельсия. |
| 1.13 |  | Основные технико-экономические характеристики объектов | 1. Проект реконструкции трубопровода газообразного азота (ОПО «Площадка участка организации получения азота рег. № А42-00029-0002 от 05.08.2003»): 1.1 Трубопровод газообразного азота Р=0,5 МПа. Трубопровод наружный надземный, проложен на территории АО «ЗПП». Проектом предусматривается реконструкция существующего надземного трубопровода. 2. Проект реконструкции трубопровода газообразного водорода (ОПО «Площадка получения водорода методом электролиза воды рег. № А42-00029-0001 от 24.02.2000»): 2.1 Трубопровод газообразного водорода Р=0,5 МПа. Трубопровод наружный надземный, проложен на территории АО «ЗПП». Проектами предусматривается реконструкция существующих надземных трубопроводов. |
| 1.14 |  | Уровень ответственности зданий и сооружений | Нормальный (ФЗ-384 от 30.12.2009 г.) |
| 1.15 |  | Требования к оборудованию и материалам | Применяемое в проектно-сметной документации оборудование, комплектующие и материалы должны иметь все необходимые сертификаты и/или декларации соответствия (данное требование относится ко всем разрабатываемым проектам). |
| 1.16 |  | Требования к рабочей документации | Проект реконструкции газообразного азота (ОПО «Площадка участка организации получения азота рег. № А42-00029-0002 от 05.08.2003») и проект реконструкции трубопровода газообразного водорода (ОПО «Площадка получения водорода методом электролиза воды рег. № А42-00029-0001 от 24.02.2000»): выполнить в соответствии с требованиями разрешительной документации, технических условий, а также с требованиями действующих нормативных документов: 1) Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ; 2) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; 3) Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» приказ Ростехнадзора № 536 от 15.12.2020 г.; 4) Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87) (в действующей редакции); 5) Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утв. приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444; 6) ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах». Согласовать проектную документацию со всеми заинтересованными организациями, со всеми организациями, эксплуатирующими подземные, наземные и надземные инженерные коммуникации и сооружения, расположенные в зоне проектируемого трубопровода, с правообладателями земельных участков, чьи интересы затрагиваются при размещении проектируемого объекта, либо на чьи земельные участки накладывается обременение в пределах нормативного строительного расстояния после выполнения строительства объекта, с администрацией муниципального образования и органами государственной власти, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика. Охранные зоны трубопровода и сооружений на нем должны быть согласованы с собственниками земельных участков, чьи земли они затрагивают. Согласование проектной документации, выполняется Подрядчиком за счет средств, предусмотренных на исполнение договора. Все разделы рабочей документации на этапе проектирования согласовывать с заказчиком и предоставлять рабочие чертежи для проведения подготовительных работ. |
| 2. Основные требования к проектным решениям |  |  |  |
| 2.1 | Технологические решения |  | 1. Проект реконструкции трубопровода газообразного азота (ОПО «Площадка участка организации получения азота рег. № А42-00029-0002 от 05.08.2003») 1.1. Проектом предусмотреть: -реконструкцию существующего надземного стального азотопровода (точку проектирования принять от места установки азотной адсорбционной установки). -перекладку нового надземного азотопровода разработать с учётом строительства новых производственных корпусов, переноса ресиверов, установкой азотной адсорбционной установки. - предусмотреть ШРП «Азот»; - мероприятия по демонтажу вертикально установленных ресиверов. - мероприятия по транспортировке ресиверов к месту установки по территории организации. - монтаж ресиверов в вертикальном положении на производственной площадке у корпуса №22. - защитное заземление ресиверов. - наружное освещение ресиверной площадки. - ограждение ресиверной площадки - предусмотреть размещение генератора азота у помещения корпуса №22. - проектом предусмотреть техническое перевооружение технологических трубопроводов азота, установку системы пожаротушения, газодетекции, замену электропроводки, в проектной документации должны быть сроки эксплуатации оборудования, сооружения, технических устройств и т.д. Все основные технические решения согласовать с Заказчиком. -проектом предусмотреть систему аварийной вентиляции в помещении генератора азота. -проектом предусмотреть систему газового анализа ПДК с функцией оповещения персонала. -проектом предусмотреть мероприятия по снижению уровня шумового воздействия от работающего оборудования на обслуживающий персонал. 1.2.Предусмотреть присоединение ресиверов к существующим инженерным сетям в соответствии с техническими условиями, выданными заказчиком. 1.3.Размещение ресиверов должно соответствовать действующим нормативным требованиям, предъявляемым к таким объектам, обеспечивать их безопасную эксплуатацию и обслуживание. 1.4.Технологические решения по техническому перевооружению разработать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к объектам с размещением воздухоразделительных установок, сосудов, работающих под избыточным давлением. 2. Проект реконструкции трубопровода газообразного водорода (ОПО «Площадка получения водорода методом электролиза воды рег. № А42-00029-0001 от 24.02.2000») 2.1. Проектом предусмотреть: -реконструкцию существующего надземного стального водородопровода (точку проектирования принять от места установки производства газообразного водорода). -перекладку нового надземного водородопровода разработать с учётом строительства новых производственных корпусов, установкой водородной установки. - предусмотреть ШРП «Водород». - предусмотреть установку станции в контейнерном исполнении на производственной площадке корпуса №22, размещение установки по производству водорода должно соответствовать действующим нормативным требованиям, предъявляемым к таким объектам. -подвод к станции водопровода -водоотводение (канализацию) -электроснабжение -устройство для хранения газообразного азота на площадке для продувки станции(технология). -независимое аварийное водоснабжение станции деминерализованной водой от корпуса №22 -предусмотреть присоединение к существующим инженерным сетям в соответствии с техническими условиями, выданными заказчиком. |
| 2.2 | Охрана окружающей среды |  | Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» на основании исходных данных, прилагаемых к Заданию на проектирование в соответствии с законодательными, нормативными, правовыми актами и требованиями (данное требование относится ко всем разрабатываемым проектам). |
| 2.3 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (данное требование относится ко всем разрабатываемым проектам). |
| 2.4 | Требования к составу рабочей документации |  | Состав рабочей документации (разрабатывается на каждый объект, указанный в п.1.6 задания на проектирование): Раздел пояснительная записка (должен включать в себя соответствующие подразделы); -Раздел 1. Пояснительная записка. -Раздел 2. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. -2.1. трубопровод газообразного азота, -2.2. трубопровод газообразного водорода, -Раздел 3. Проект организации строительства. -Раздел 4. Мероприятия по охране окружающей среды. -Раздел 5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. -Раздел 6. Смета на строительство. -Раздел 7. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Разработать мероприятия по охране труда. А также в случае необходимости дополнительные разделы |
| 2.5 | Требования к сметной документации |  | Сметы должны быть разработаны ресурсно-индексным методом на основании Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. N 421/пр с изменениями, в текущих ценах по Республике Марий Эл, по НБ: по ФСНБ-2022 (приказ Минстроя России №378/пр от 18.05.2022г.). При отсутствии во ФСБЦ данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении № 1 к Методике. Конъюнктурный анализ проводится по данным производителей (поставщиков) соответствующего субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется строительство. Для субъектов Российской Федерации, на рынке которых не предоставлены необходимые материальные ресурсы и оборудование, допускается проведение конъюнктурного анализа по данным ближайших производителей (поставщиков). Вышеуказанные требования относятся ко всем разрабатываемым проектам. |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.):

- Требуется в соответствии с законодательством:

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ ст.55.16 участник закупки в соответствии с законодательством: должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц,  осуществляющих подготовку проектной документации, имеющей компенсационный фонд договорных обязательств (при этом, совокупный размер обязательств по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, не должен превышать (с учетом цены договора, заключаемого по результатам настоящей закупки) предельный размер обязательств, исходя из которого участник процедуры закупки внес взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств), и иметь право выполнять работы по архитектурно-строительному проектированию  в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). Соответствие указанному требованию подтверждается предоставлением в составе ценового предложения копии действующей на дату рассмотрения заявок выписки из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах.

2) Для участия в закупочной процедуре Исполнитель должен:

- иметь допуск и квалифицированный персонал, в соответствии с характером оказываемых услуг, согласно предмету закупки;

- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующую действующую разрешительную документацию на оказание услуг в соответствии с требованиями, изложенными в техническом задании).

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): гарантийный срок на оказанные услуги – с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг в течение всего срока строительства Исполнитель обязуется вносить изменения в ПСД в случае обнаружения ошибок.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР/ выполнения работ /оказания услуг: в течение 90 календарных дней с момента заключения договора.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя.

9. Иное:

9.1. Исполнитель гарантирует надлежащее качество услуг в полном объеме, в указанные сроки в соответствии с действующей нормативно – технической документацией в области промышленной безопасности, по письменному требованию заказчика и за свой счет устранять все дефекты и недостатки, выявленные в процессе выполнения услуг, во время их приемки и при проведении экспертизы промышленной безопасности проектно-сметной документации;

9.2. Результаты оказания услуг являются конфиденциальной информацией. Заказчик может использовать материалы по своему усмотрению. Исполнитель не имеет права передавать эти материалы третьим лицам без согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

9.3. Результатом оказанных услуг является проектно-сметная документация на реконструкцию трубопровода газообразного азота, ОПО «Площадка участка организации получения азота рег. № А42-00029-0002 от 05.08.2003» (предоставляется 3 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе в формате PDF) и проектно-сметная документация на реконструкцию трубопровода газообразного водорода, ОПО «Площадка получения водорода методом электролиза воды рег. № А42-00029-0001 от 24.02.2000» (предоставляется 3 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе в формате PDF).

Приложение №1

Объем услуг по разработке проектно-сметной документации

| № п/п | Наименование услуг | Количество (усл. ед.) | Срок оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция существующих технологических трубопроводов азота АО «ЗПП» г. Йошкар-Ола. | 1 | В течение 90 (Девяносто) календарных дней с момента заключения договора |
|  | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция существующих технологических трубопроводов водорода АО «ЗПП» г. Йошкар-Ола. | 1 | В течение 90 (Девяносто) календарных дней с момента заключения договора |

Не требуется членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования в случаях, установленных ч. 4.1.  ст.48 «Архитектурно-строительное проектирование»  ГрК РФ.