Техническое задание

1. Наименование МТР, работ, услуг: Поставка мембран обратного осмоса Filmtec XLE PRO-4040.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: Обеспечение основного производства цеха №23.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: Водоподготовка для гальванических линий в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.)

4.1 По физико-химическим показателям мембрана обратного осмоса Filmtec XLE PRO-4040 должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Мембрана обратного осмоса Filmtec XLE PRO-4040 |
| 1. Тип элемента | XLE PRO-4040 |
| 2. Тип мембран | Полиамидная тонкопленочная композитная |
| 3. Активная площадь, фт2 (м2) | 87 (8,1) |
| 4. Приложенное давление, psi (бар) | 125 (8,7) |
| 5. Производительность по пермеату, галл/сутки (м3/сутки) | 2,750 (10.4)+ 20% |
| 6. Максимальная производительность по исходной воде, галл/ч (м3/ч) | 14 (3,2) |
| 7. Стабилизированное задерживание солей (%) | 99,0 |
| 8. Максимальная рабочая температура, °F (°С) | 45 |
| 9. Максимальное рабочее давление, psi (бар) | 41 |
| 10. Максимальный перепад давления, psi (бар) | 0,9 |
| 11. Диапазон pH, непрерывная работа | 2-11 |
| 12. Диапазон pH, короткая промывка (30 мин) | 1-13 |
| 13. Максимальный индекс SDI | SDI 5 |
| 14. Допустимое количество свободного хлора мг/л | ˂0,1 |
| 8. Габаритные размеры, мм (см. рисунок 1) | А=1016, В=26,7, С= 19, D=99 |

4.2 Общее количество Товара: 16 шт.

4.3 Поставка осуществляется одной партией единоразово.

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): должен прилагаться сертификат качества (паспорт) на поставляемый Товар на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): Гарантийный срок хранения Товара должен составлять 36 месяцев со дня изготовления.

Товар должен поставляться с не менее, чем 80% запасом срока годности.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Поставка Товара осуществляется течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты подписания договора.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

9. Иное:

Товар является новым, ранее не использованным (не бывшим в употреблении), не были восстановлены потребительские свойства. Товар должен быть допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации, без каких-либо ограничений, свободным от любых прав третьих лиц, (залог, запрет, арест).

Товар должен быть изготовлен не ранее 2024 года.

К Товару должен прилагаться паспорт и инструкция по эксплуатации на русском языке с содержанием описания, назначения, технических характеристик, устройства, подключения, использования, технического обслуживания, возможных неисправностей и способах их устранения, условиях хранения, гарантийных обязательств. Товар должен соответствовать требованиям промышленной безопасности, предъявляемым к оборудованию, эксплуатируемому на химически опасных производственных объектах. Товар должен иметь соответствующие сертификаты (декларации), подтверждающие соответствие оборудования требованиям технических регламентов таможенного союза.

Товар должен отвечать требованиям безопасности.

Упаковка должна быть завода-производителя, без повреждений и нарушений целостности.

Рисунок мембраны обратного осмоса Filmtec XLE PRO-4040: