Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: приточно-вытяжная вентиляционная установка с роторным рекуператором тепла МВУ-5000 (или эквивалент).

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

Вентиляция помещения гаража электрокар.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

Вентиляция помещения гаража электрокар.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.):

Таблица №1

| № | Наименование предмета закупки | Характеристики: | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приточно-вытяжная вентиляционная установка с роторным рекуператором тепла МВУ-5000 (Или эквивалент) | Номинальный расход приток / вытяжка - не менее 5000 м3/ч Давление (номинальный расход) не менее - 500 Па; Уровень звукового давления – не более 70 дБ; Количество скоростей – регулирование частотными преобразователями; Напряжение питания - 380 В, 50 Гц; Номинальная мощность эл. двигателя - не менее 3 кВт; КПД рекуперации – не менее 60%; Номинальная мощность калорифера - не менее 70 кВт; Класс фильтров – не менее G4; Способ монтажа – напольный; Корпус с толщиной изоляции - не менее 50 мм. | Шт. | 1 |
|  |  | Комплектность: |  |  |
|  |  | Гибкие вставки – да (4 шт); Клапан-жалюзи с электроприводом приводом – да (2шт); Фильтры приточного воздуха - да; Приточный и вытяжной вентиляторы - (2шт)да; Роторный рекуператор - да; Водяной калорифер - да; Насосно-смесительный узел - да; Встроенный комплект автоматики (датчики температур) - да; Многофункциональный панельный контроллер - да; Поворотные ручки быстрого открытия панелей - да. Клапан-жалюзи с подогревом – (2шт)да. Частотные преобразователи - (2шт)да |  |  |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): нет

6.Требования к качеству:

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых МТР в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, регламентами, утвержденными на данный вид МТР.

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не бывшим эксплуатации, не должен иметь дефекты, связанных с материалами или работой по их изготовлению.

Поставка должна быть осуществлена с предоставлением на весь объем поставляемых МТР сертификата соответствия (сертификат качества) /паспорта качества, подтверждающего соответствие требуемым характеристикам (Таблица №1).

7.Требования к безопасности:

Поставляемые МТР должны отвечать требованиям безопасности.

8. Гарантийные обязательства:

Гарантийные обязательства Поставщика перед Заказчиком в отношении поставленного Товара действуют в течение срока, установленного изготовителем, но не менее двенадцати месяцев с момента передачи Товара Заказчику. Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) Товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока поставленного Товара.

9. Количество МТР / объем работ / объем услуг: согласно п.4.

10. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

в течение 40 календарных дней с момента подписания договора.

11. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.