Техническое задание

1.Наименование МТР, работ, услуг: поставка автоматических выключателей

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: поставка автоматических выключателей для замены устаревших выключателей в РУ 0,4 кВ ТП-15.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: повышение надежности электроснабжения потребителей от РУ-0,4 кВ ТП-15.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.):

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выключатель автоматический Электрон Э06 В Про или эквивалент | Номинальный ток, А, не менее: 630 Номинальное напряжение, В, не менее: 690 Частота, Гц, не менее: 50 Номинальное напряжение изоляции, В, не менее: 1000 Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение главной цепи, кВ, не менее: 8 Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение вспомогательных цепей и цепи управления, кВ, не менее: 2,5 Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics d % к Icu: 100 Категория применения: Выдвижной Номинальная предельная наибольшая отключающая способность, Icu при напряжении 400В, не менее: 85 Износостойкость циклов ВО общая, не менее: 10000 Износостойкость циклов ВО под нагрузкой, не менее: 8000 Комплект поставки: 1.Выключатель; 2. Каркас выключателя (выключатель должен быть установлен в каркас, для установки выключателя в ячейку РУ-0,4 кВ); 3. Рукоятка для вкатывания выдвижных выключателей; 4. Паспорт выключателя; 5. Руководство по эксплуатации. Нормативный документ: ГОСТ Р 50030.2-2010. Комплект изделия (выключатель и каркас) должен быть полностью заводского изготовления и иметь протоколы испытаний и сертификат соответствия. | 6 |

Габаритные размеры каркаса выключателя для установки в существующую ячейку РУ – 0,4 кВ:

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): гарантийный срок: не менее срока указанного заводом-изготовителем.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания договора.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 26

9. Иное, при необходимости: товар должен быть изготовлен не ранее 2025 года. Упаковки должны обеспечивать сохранность товара по количеству и качеству при транспортировке и хранении, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки). В комплекте с товаром должны быть: паспорта, сертификаты соответствия товара, руководство по эксплуатации.