Приложение №1 к запросу_ Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: оказание услуг по разработке проектно-сметной документации и осуществлению авторского надзора на строительство двух кабельных линий 6 кВ от подстанции АО «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» «Городская» до РП-4 и РП-12 АО «ЗПП».

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: строительство двух кабельных линий 6 кВ от подстанции АО «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» «Городская» до РП-4 и РП-12 АО «ЗПП».

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: на основании разработанной документации будут проведены работы по строительству двух кабельных линий 6 кВ от подстанции АО «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» «Городская» до РП-4 и РП-12 АО «ЗПП» для резервирования электроснабжения предприятия.

- Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при проведении работ/оказании услуг, и т.п.) и количество МТР/ объем работ/ объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки): объем услуг – одна условная единица;

4.1 Местонахождение проектируемых электроустановок АО «ЗПП»:

Проектом предусмотреть две КЛ – 6 кВ от подстанции «Городская» АО «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Лобачевского д.12 до распределительных пунктов РП-6 кВ РП-4 и РП-12 АО «ЗПП» по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26. Одну КЛ-6 проложить взамен существующей Л-216, вторая КЛ-6кВ вновь проектируемая. КЛ-6 кВ проложить в земле, в одной траншее, на участках трассы, расположенных на муниципальных землях г. Йошкар-Олы. Трассу КЛ-6 определить проектом. Трасса существующей Л-216 указана в приложении № 1.

4.2 Разработать проектно-сметную документацию (далее - ПСД): проектная документация, рабочая документация, сметная документация для строительства объектов распределительной сети 6 кВ.

4.3 Объемы работ.

Объемы работ определяются проектными решениями.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Ориентировочная длина, км. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство КЛ-6кВ от ЗРУ-6кВ ПС 110кВ «Городская» к РП-12 АО «ЗПП» | км | 1.8 |
| 2 | Строительство КЛ-6кВ от ЗРУ-6кВ ПС 110кВ «Городская» к РП-4 АО «ЗПП». | км | 1.5 |

  - Этапность выполнения работ:

Предпроектное обследование с проведением изыскательских работ и выбор полосы отвода;

Разработка ПСД: проектной документации (пояснительной записки в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87, рабочей документации (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 и другой действующей НТД), сметной документации. Разработать рабочую и сметную документацию (РД) в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте. Выполнить необходимые чертежи, схемы, разрезы, полный пакет документов, достаточный для выполнения строительно-монтажных работ. Провести негосударственную экспертизу сметной документации.

Согласование ПСД с Заказчиком, заинтересованными сторонами и надзорными органами.

  - Исходные данные для проектирования

Геоподоснова для проектирования трассы кабельной линии выполняется (заказывается) Подрядчиком самостоятельно.

К прокладке принять кабели с бумажной изоляцией жил бронированные, марки ААБл-10, сечением 3х240 (не менее).

Выход КЛ с ПС 110 кВ Городская предусмотреть на ул. Лобачевского.

Номинальный уровень напряжения на границе разграничения балансовой принадлежности – 6 кВ.

  - Требования к проектированию

Выполнить инженерно-геодезические изыскания в объеме, необходимом для проектирования объекта. При проектировании учитывать местные климатические условия, грунтовые условия, а так же условия по рельефу.

- предусмотреть возможность пересечения проектируемых кабельных линий с автодорогами методом ГНБ с размещением кабеля в защитных футлярах в полиэтиленовых трубах ПНД ГОСТ 18599-2001 с выводом концов труб на расстояние 2 м от границ дорог и пересекаемых коммуникаций.

- Проектом предусмотреть место хранения отвала грунта с кабельной траншеи.

Марку и тип изоляции кабеля выбрать по результатам расчетов инженерно-геологических изысканий.

При наличии в грунтах блуждающих токов предусмотреть защиту КЛ от них или применение КЛ из сшитого полиэтилена.

- Предусмотреть проектом полосу отвода для проектируемой трассы КЛ-6 кВ.

Привести в текстовой части

- характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;

- обоснование планировочной организации земельного участка;

- расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного  электросетевого объекта (кабельные линии);

Привести в графической части

- схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, согласованную с собственниками земельных участков и смежными землепользователями, с планом трассы с привязкой к существующим коммуникациям и строениям с указанием размеров, с указанием сведений об углах поворота, длине прямых и криволинейных участков и мест размещения проектируемых объектов электросетевого комплекса, с указанием надземных и подземных коммуникаций, пересекаемых в процессе строительства;

Требования по выбору земельного участка для размещения объекта(ов) капитального строительства:

      - при разработке документации осуществлять выбор места размещения объекта, с приоритетным условием нахождения на земельных участках в муниципальной собственности.

      - проектирование объектов на земельных участках, правообладателями которых являются физические лица, юридические лица всех форм собственности допускается в исключительных случаях с обязательным согласованием АО «ЗПП» и обоснованием отсутствия возможности размещения объектов энергетики на муниципальных землях.

  - Основные требования к КЛ-6 кВ.

| Напряжение КЛ, кВ | 6 |
| --- | --- |
| Протяженность КЛ, км (ориентировочно) | 1,5 км +1.8км (уточнить при проектировании) |
| Сечение токопроводящей жилы КЛ, мм2 | От 240 (уточнить при проектировании) |
| Количество КЛ, шт. | 2 (две кабельные линии в одной траншее) |
| Количество проколов ГНБ, шт. /протяженность, км (ориентировочно) | 6 шт. 0,130 км (с двумя трубами в скважине) (уточнить проектом) |
| Исполнение КЛ | 3-х фазное, 3 жилы в составе одного кабеля |
| Марка кабеля | ААБл, (уточнить при проектировании) |

При наличии соответствующих требований по пересечению инженерных коммуникаций кабельной линией, полученных от собственников пересекаемых инженерных коммуникаций в технических условиях на пересечение, прокладку КЛ 0,4-10(6) кВ в местах пересечения с объектами транспортной и иной инфраструктуры осуществлять согласно ПУЭ. Предусмотреть проектом соблюдение всех указанных в ПУЭ расстояний от проектируемых КЛ-6 кВ до других существующих коммуникаций (другие КЛ, водопровод, газопроводы, теплопроводы, дороги, фундаменты зданий, опоры ВЛ, канализационных труб, и др.) в местах параллельной прокладки и пересечениях. В местах параллельной прокладки и пересечениях проектируемых КЛ 6 кВ с существующими коммуникациями где это необходимо предусмотреть механическую защиту проектируемых кабелей. Получить все необходимые согласования, в том числе владельцев пересекаемых инженерно-технических коммуникаций, владельцев земельных участков, по которым будет проходить трасса КЛ-6 кВ, управления архитектуры и градостроительства г. Йошкар-Ола и другими муниципальными службами.

Предусмотреть установку предупредительных ж/б пикетов по трассе прохождения КЛ, в т.ч. на углах поворотов КЛ и местах установки соединительных муфт.

Защиту от коммутационных и грозовых перенапряжений выполнить в соответствии с действующим изданием ПУЭ.

При проектировании КЛ выполнить следующие расчеты:

- расчет сечения токоведущей жилы по пропускной способности и термической стойкости к токам КЗ;

- проверку по падению напряжения.

При прокладке КЛ 6 кВ предусмотреть:

- защиту в соответствии с ПУЭ;

- требования к трассе кабеля, глубина, толщина песчаной подсыпки, ГНБ в местах переходов через препятствия (дороги, водоемы, коммуникации и пр.), знаки безопасности, пикеты.

Требования к проектированию кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена

(далее СПЭ)

- расчет сечения токоведущей жилы по пропускной способности и термической стойкости к токам КЗ;

- расчет сечения экрана КЛ по пропускной способности и термической стойкости к токам КЗ;

- расчет потерь на нагрев экрана;

4.8. Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 20.03.2025).

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 01.03.2025).

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

- ПУЭ (действующее издание).

- ПТЭЭП (действующее издание).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 (в редакции от 06.05.2024 г.) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в настоящем техническом задании.

4.9. Требования к составлению сметной документации.

Исполнителю необходимо провести негосударственную экспертизу сметной документации.

Локально-сметный расчет должен быть разработан в ресурсно-индексном методе на основании Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. N 421/пр с изменениями, в текущих ценах по Республике Марий Эл, по НБ: по ФСНБ-2022 (приказ Минстроя России №378/пр от 18.05.2022г.). При отсутствии во ФСБЦ данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении № 1 к Методике.

Конъюнктурный анализ проводится по данным производителей (поставщиков) соответствующего субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется строительство. Для субъектов Российской Федерации, на рынке которых не предоставлены необходимые материальные ресурсы и оборудование, допускается проведение конъюнктурного анализа по данным ближайших производителей (поставщиков).

4.10. Требования к составу, виду, формату предоставления отчетной документации.

Сметную документацию, а так же заключение негосударственной экспертизы сметной документации предоставить на бумажном носителе и в электронном виде (в формате программы, в которой разрабатывались сметы), совместимом с основными программными средствами, в т.ч. MS Excel и другом программном обеспечении, адаптированным к операционным системам, используемым в Российской Федерации.

Рабочую документацию в полном объеме предоставить Заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-ом экземпляре в электронном виде.

Отсканированные версии разделов рабочей и проектной документации, в том числе и с официальными подписями, печатями о согласовании, предоставить в формате Adobe Acrobat. Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

Исполнитель обязан передать Заказчику оригинал Инженерно-топографического плана.

- Требования к подрядной организации (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.):

- Требуется в соответствии с законодательством:

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ ст.55.16 участник закупки в соответствии с законодательством: должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц,  осуществляющих подготовку проектной документации, имеющей компенсационный фонд договорных обязательств (при этом, совокупный размер обязательств по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, не должен превышать (с учетом цены договора, заключаемого по результатам настоящей закупки) предельный размер обязательств, исходя из которого участник процедуры закупки внес взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств), и иметь право выполнять работы по архитектурно-строительному проектированию  в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). Соответствие указанному требованию подтверждается предоставлением в составе ценового предложения копии действующей на дату рассмотрения заявок выписки из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах.

- Исполнитель должен быть обеспечен кадровыми ресурсами, необходимыми для исполнения обязательств по договору, в том числе:

- наличие работников, работающих на постоянной основе, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ. Необходимо предоставить подтверждающие документы.

3) Наличие опыта оказания аналогичных услуг за период с 2021 по 2025 г (необходимо предоставить подписанную справку о перечне и объемах с приложениями договоров).

- Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.) – необходимо осуществление авторского надзора при выполнении строительных работ. С момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг в течении всего срока строительства Исполнитель обязуется вносить изменения в проектно-сметную документацию в случае обнаружения ошибок.

- Предпочтительный срок выполнения работ /оказания услуг: в течение 90 (Девяноста) календарных дней с момента заключения договора.

- Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя.

- Иное:

9.1. Исполнитель гарантирует надлежащее качество услуг в полном объеме, в указанные сроки в соответствии с действующей нормативно – технической документацией, по письменному требованию заказчика и за свой счет устранять все дефекты и недостатки, выявленные в процессе выполнения услуг, во время их приемки.

9.2. Результаты оказания услуг являются конфиденциальной информацией. Заказчик может использовать материалы по своему усмотрению. Исполнитель не имеет права передавать эти материалы третьим лицам без согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.3. Результатом оказанных услуг является:

- Проектно-сметная и рабочая документация;

- Заключение негосударственной экспертизы сметной документации;

- Осуществление авторского надзора при выполнении работ.

9.4. Для предотвращения возникновений ошибочных данных и неточностей при проектировании и согласовании ПСД, получение исходных данных, необходимых для составления ПСД, а так же согласование ПСД с Заказчиком, заинтересованными сторонами, владельцами инженерных коммуникаций и земельных участков в зоне проектируемых кабельных линий, а так же надзорными органами производится представителями подрядной организации лично по месту нахождения указанных лиц и объекта проектирования. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей подрядной организации для получения информации.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Трасса кабельной линии Л-216