Приложение №1 к запросу_ Техническое задание

Техническое задание

1. Наименование МТР, работ, услуг: выполнение работ по прокладке кабельных линий: 6 кВ от подстанции РП-1 АО «ЗПП» до подстанции РП-4 АО «ЗПП» на участке между корпусом №34 и корпусом №2; 0,4 кВ от подстанции ТП-1 АО «ЗПП» до подстанции ТП-4 АО «ЗПП» на участке между корпусом №34 и корпусом №2

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

Выполнение работ по прокладке кабельных линий: 6 кВ от подстанции РП-1 АО «ЗПП» до подстанции РП-4 АО «ЗПП» на участке между корпусом №34 и корпусом №2; 0,4 кВ от подстанции ТП-1 АО «ЗПП» до подстанции ТП-4 АО «ЗПП» на участке между корпусом №34 и корпусом №2.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

Резервное электроснабжение линий: 6 кВ между подстанциями РП-1 АО «ЗПП» и РП-4 АО «ЗПП»; 0,4 кВ между подстанциями ТП-1 АО «ЗПП» и ТП-4 АО «ЗПП».

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.)

4.1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и других норм, действующих на территории Российской Федерации и техническим заданием.

4.2 Нормы для руководства при прокладке кабельных линий:

- Федеральный закон 184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г.;

- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства;

- ПУЭ - «Правила устройства электроустановок»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: закупка материалов, их поставка, разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 в отвал, группа грунтов: 2, устройство постели кабельных линий, монтаж кабельных линий, монтаж соединительных муфт, покрытие кабеля в траншее кирпичом, покрытие кабеля в траншее лентой сигнальной, засыпка вручную траншеи, группа грунтов: 2, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ.

Работы производятся только в отведенной зоне работ. Выполняемые работы должны производиться в соответствии представленной сметной документацией.  Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. Все электрооборудование, применяемое при монтаже должно иметь сертификаты соответствия ГОСТ Российской Федерации. Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускаются. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация. Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств.

Работы должен выполнять подготовленный электротехнический персонал с группой допуска по электробезопасности не ниже III (согласно правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда № 328н от 24.07.2013 с изменениями на 2016 г).

| № | Наименование материалов | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 4х50 или эквивалент | Количество жил: 4 Сечение жилы, мм2: 50 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: броня из стальных оцинкованных лент с защитным покровом в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением Материал жилы: Медь Напряжение, В: должно быть в диапазоне 660-1000 Конструкция жилы: Однопроволочная Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 |
| 2 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБУ-6 3х185 или эквивалент | Количество жил: 3 Сечение жилы, мм2: 185 Материал изоляции: бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом Материал оболочки: Свинцовая оболочка с подушкой из битума и крепированной бумаги, броней из стальных лент наружный покров из волокнистых материалов Материал жилы: Алюминий Напряжение, В: не менее 6000 Конструкция жилы: Однопроволочная Нормативный документ: ГОСТ 55025-2012 |
| 3 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля на напряжение до 10 кВ с болтовыми соединителями и комплектом пайки марки Стп10-150/240 или эквивалент | Количество жил: 3 Сечение жилы, мм2: 150-240 Напряжение, В: не менее 6000 Длина, мм: 1200 Способ монтажа: термоусадка Наличие экрана: Да Материал изоляции: для кабелей с бумажной изоляцией (БПИ) Наличие защитного покрова: с броней Диапазон сечений: 150-240 Материал жилы: Алюминий/медь Материал изделия: Полимер Нормативный документ: ГОСТ 13781.0-86 |
| 4 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля на напряжение до 1 кВ, с болтовыми соединителями и комплектом пайки типа Стп4-70/120 или эквивалент | Количество жил: 4 Сечение жилы, мм2: 70-120 Напряжение, В: должно быть в диапазоне 660-1000 Способ монтажа: Термоусадка Длина, мм: 1200 Диапазон сечений: 70-120 Материал изоляции: Для кабелей с бумажной или пластмассовой изоляцией Наличие защитного покрова: с броней Наличие экрана: Да Материал жилы: Медь Материал изделия: Термопластик негорючий Сфера применения: для соединения 4-х жильных силовых кабелей с бумажной или пластмассовой изоляцией до 1 кВ Нормативный документ: ГОСТ 13781.0-86 |
| 5 | Кирпич керамический полнотелый одинарный | Пустотность: полнотелый Состав: Керамический Марка: М-150 Длина: 250 мм Ширина:120 мм Высота: 65 мм Нормативный документ: ГОСТ 23735-2014 |
| 6 | Песок для строительных работ | Модуль крупности: Средний Нормативный документ: ГОСТ 8736-2014 |
| 7 | Лента полиэтиленовая сигнальная | Материал: ПВД Цвет: Красный Ширина: 300 мм Плотность: 200мкм |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.)

- При проведении работ подрядчик должен руководствоваться требованиями 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», действующими правилами: «правила устройства электроустановок, 7 издание» (утверждены приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204), «правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», (утверждены приказом Минтруда и социальной защиты РФ в редакции приказа Минтруда от 19.02.2016 № 74н), ГОСТ 12.02.2003 г.

- Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора;

- Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику.

6. Послепродажное обслуживание (наличие сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.)

Срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ по договору должен составлять не менее 24 месяцев. Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ комплектующие и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по договору.

| № п/п | Объем предоставления гарантии качества | Условия осуществления гарантийного обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гарантия качества предоставляется на все произведенные работы и использованные в ходе производства работ материалы и комплектующие. | В период гарантийного срока, время прибытия на объект для восстановления работоспособности системы не должно превышать 3(три) рабочих дня. |

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг: согласно сметной документации.

7.1 Перечень работ:

| № п/п | Наименование | Единица измерения. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3, в отвал группа грунтов: 2 | м3 | 126* |
| 2 | Устройство постели кабельных линий в траншее | м. | 180 |
| 3 | Монтаж кабельных линий | м. | 360 |
| 4 | Монтаж кабельных муфт | шт. | 4 |
| 5 | Покрытие кабельных линий кирпичом | м. | 360 |
| 6 | Покрытие кабельных линий лентой сигнальной | м. | 360 |
| 7 | Засыпка вручную траншеи, группа грунтов: 2 | м3 | 126* |

* длина 180м, глубина 0,7 м, ширина 1м

7.2 Перечень материалов:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 4х50 или эквивалент | м. | 175 |
| 2 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБУ-6 3х185 или эквивалент | м. | 175 |
| 3 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля на напряжение до 10 кВ с болтовыми соединителями и комплектом пайки марки Стп10-150/240 или эквивалент | компл. | 2 |
| 4 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля на напряжение до 1 кВ, с болтовыми соединителями и комплектом пайки типа Стп4-70/120 или эквивалент | компл. | 2 |
| 5 | Кирпич керамический полнотелый одинарный | шт. | 2900 |
| 6 | Песок для строительных работ | м3 | 28,8 |
| 7 | Лента полиэтиленовая сигнальная | м. | 350 |

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Не более 60 календарных дней с момента подписания договора. Производство работ может назначаться в неурочное время, в выходные и праздничные дни.

9. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

10. Иное, при необходимости.

Подрядчик предоставляет сметную документацию на производство работ:

- При составлении сметной документации основой для выделения основных объемов работ и затрат в составе сметы на реализацию контракта на строительство, является перечень работ и материалов.

- Сметный расчёт составляется ресурсным методом по сборникам ГЭСН-2020 (в действующем изменении).  Сметные цены на затраты труда рабочих строителей, приняты по данным, утвержденным Министерством строительства и Архитектуры и ЖКХ Республики Марий Эл – Стройцена в текущем квартале (ред. 2020).

- Сметные цены на материалы, приняты по данным, утвержденным Министерством строительства и Архитектуры и ЖКХ Республики Марий Эл – Стройцена в текущем квартале (ред. 2020). При составлении сметной документации, в случаях замены материалов учтенных в расценках на материалы, фактически использованные, требуемые по проекту, соблюдать нормы расхода примененных материалов, согласно нормам, указанным производителем данной продукции. При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование, допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении N 1 к Методике определения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №421/пр и подписываются заказчиком.

- Накладные расходы в смете нормируются в процентах от фонда оплаты труда (ФОТ). Накладные расходы в смете применяются согласно Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов (приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020), с учетом изменений, утвержденных приказами Минстроя России № 636/пр от 02.09.2021 и № 611/пр от 26.07.2022

- Сметная прибыль в смете нормируются в процентах от фонда оплаты труда (ФОТ). Сметная прибыль в смете применяются согласно Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли (приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020), с учетом изменений, утвержденных приказом Минстроя России № 317/пр от 22.04.2022.

- Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе строительства в результате уточнения проектных решений и (или) условий строительства, предусмотренных проектной документацией. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется заказчиком в размерах, не превышающих: 2 (двух) процентов. Сумма затрат на непредвиденные расходы является суммой затрат на выполнение дополнительных объемов работ, которые подрядчик должен выполнить в ходе производства работ. В случае, если в ходе строительства (ремонта) не возникла необходимость в выполнении дополнительного объема работ, сумма затрат на непредвиденные работы и затраты подрядчику не передается.

Порядок выполнения работ:

- все работы должны выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 76.13330.2016 и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ.

-для выполнения работ допускается привлечение субподрядных организаций;

-допускается работникам участника/подрядчика совмещать несколько профессий, работники должны иметь удостоверения и допуски на право работ в соответствующей части.

- подрядчик гарантирует, что не привлекает иностранную рабочую силу с нарушением законодательства РФ;

- подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. -рабочие места в вечернее время должны быть освещены. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора;

-подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику.

Требования к исполнительной документации:

Подрядчик ведет на объекте общий журнал работ (по форме КС-6) в соответствии с          указаниями Постановления Госкомстата РФ от 11 ноября 1999г. No100, специальные журналы по отдельным видам работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (по форме приложения №3 к РД-11-02-2006), оформляет акты выполненных работ по форме КС-2/КС-3; производственную и исполнительную документацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно заключенным Договорам подряда.

Требования по передаче Заказчику технических и иных документов:

| № п/п | Состав, форма и требования, предъявляемые к отчетной документации | Сроки предоставления |
| --- | --- | --- |
| 1. | Акт приема-передачи объекта в работу | Три рабочих дня с даты заключения договора |
| 2. | Паспорта, сертификаты и декларации соответствия на применяемые материалы | За три рабочих дня до начала производства работ |
| 3. | Акт освидетельствования скрытых работ | Три рабочих дня с момента завершения работ |
| 4. | Акт приемки законченного объекта в эксплуатацию | Три рабочих дня с момента завершения работ |
| 5. | Исполнительные схемы коммуникаций | Три рабочих дня с момента завершения работ |