Приложение №1 к запросу_ Техническое задание

Техническое задание

1. Наименование МТР, работ, услуг: Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка химического производства полупроводниковых приборов». Автоматизация комплексная и автоматическая установка пожарной сигнализации корпуса №35 В, участка травления, снятия фоторезиста.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

Выполнение работ по техническому перевооружению опасного производственного объекта «Площадка химического производства полупроводниковых приборов". Автоматизация комплексная и автоматическая установка пожарной сигнализации корпуса №35 В, участка травления, снятия фоторезиста, по адресу: Республика Марий Эл г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

Осуществление контроля загазованности на участке травления, снятия фоторезиста в следующих помещениях:

- участок травления, снятия фоторезиста;

- участок хранения перекиси водорода;

- участок хранения кислот, щелочей.

Обнаружения очагов возгорания, включения системы оповещения о пожаре, отключения общеобменной вентиляции, отключение замков системы контроля доступом с выдачей всей необходимой информации на центральный пульт.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.).

Монтаж систем автоматизации должен производиться в соответствии с рабочей документацией с учетом требований предприятий - изготовителей технических средств систем автоматизации, предусмотренных техническими условиями или инструкциями по монтажу и эксплуатации этого оборудования.

При проведении работ подрядчик должен руководствоваться требованиями:

-СП 77.13330 "СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации"

-СТО 11233753-001-2006 Системы автоматизации. Монтаж и наладка

-123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

-№ 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002;

-№ 116-ФЗ Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21.07.1997;

-ГОСТ Р 21.1703-2000 "Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи";

-ГОСТ 13320-81 "Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия";

-"Правила устройства электроустановок", 7 издание.

- СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты.

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: закупка материалов согласно перечня (Таблица 1), их поставка, монтаж систем автоматизации, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ.

Таблица 1. Перечень оборудования, материалов.

| № | Наименование оборудования и материалов | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Газоаналитическая система | Диапазон температуры окружающей и анализируемой среды: должно быть в пределе от -20°С до +65°С Защита от пыли и влаги: не менее IP20 Напряжение электропитания: должно быть в диапазоне от 18 В до 32 В Наличие цифровых интерфейсов: Да (RS-485 (Modbus RTU), Ethernet (Modbus TCP), USB) Материал корпуса: Пластик / металл |
|  |  | Комплектность на 1 шт. |
|  |  | - Датчик газоанализатор- 4 шт.: Вид контроля: непрерывный Контролируемый газ: 3 шт.- пары соляной кислоты; 1шт.- водород Пределы измерения: пары соляной кислоты – 0…5 мг/м3 водород – 0…2% об.д. Пороги срабатывания: для соляной кислоты: порог 1 – 4 мг/м3, порог 2 – 5 мг/м3; для водорода: порог 1 – 0,2% об.д., порог 2 – 0,8% об.д. Ожидаемый уровень концентрации: в соответствии с пределами измерения Тип сенсора: 3 шт. – термокаталитический 1 шт. - электрохимический Температура окружающей среды: должно быть в диапазоне от +10°С до +30°С Относительная влажность окружающей среды: должно быть в диапазоне от 50% до 98% Сейсмостойкость по шкале MSK-64: не менее 9 баллов Электромагнитная совместимость: EN 61326-1:2013 2014/30/EU Присутствие других газов в контролируемой среде: отсутствуют Наличие агрессивных сред: отсутствуют Способ отбора пробы: диффузионный Вид взрывозащиты: 1Exd[ia]IICT6X взрывозащита для категории В1б (водород) Степень пыле/влагозащиты: не менее IP67 Тип корпуса: Алюминиевый Выходные сигналы: HART; RS-485 Modbus Наличие встроенных реле: Да (3 реле NO/NC: 1 порог, 2 порог, авария) Наличие дисплея, индикации: Да (OLED - графический дисплей, 3 светодиода сигнализации, светодиод статуса) Наличие дополнительной защиты от погодных условий (снег, дождь): Да (козырек) Габаритные размеры: не более 150х110х235 мм Масса: не более 2 кг Срок службы: не менее 15 лет Необходимость поставки светозвукового оповещателя (СЗО): Требуется, для каждого датчика Межповерочный интервал: не менее 1 года Способ монтажа: На стену Насадка для калибровки: Да (1 шт.) Наличие кабельного ввода: Да (Exd под небронированный кабель D = 9..14 мм- 4 шт.) Время установления выходного сигнала газоанализатора: не более 5 сек. Неинтрузивное подключение по Bluetooth для настройки датчика: Да Встроенная энергонезависимая память сенсора (чувствительного элемента), хранящая градуировочные настройки: Да Электронный блок газоанализатора: модульного типа со скрытыми электронными компонентами - Шкаф контроля загазованности- 1шт.: Конструктив шкафа: кабельные ввода, монтажная панель, дверца на петлях. Наличие автоматических выключателей: Да Комплектующие: согласно схемы электрической принципиальной (реле, лампы, клеммники, провода, ввода…) Наличие клеммника с предохранителем: Да (на внешние цепи 24 VDC(+)) Наличие клеммника с ножевыми расцепителями: Да (на внешние цепи, кроме 24 VDC(+)) Резервное питание: Да (ИБП-24/3-2х12) Наличие программируемого реле: Да (ПР110-24.12Д.8Р) Наличие светосигнальной колонны с зуммером: Да (питание 24VDC, зуммер с регулируемым уровнем громкости, 2 световые секции: красный, желтый.) |
| 2 | Кабель марки КВВГЭнг(А)-LS | Количество жил: 7 Сечение жилы, мм2: 1 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: поливинилхлоридный пластикат Наличие экрана: из медных проволок, скрепленных медной лентой Материал жилы: Медь Напряжение, В: 660 Конструкция жилы: Однопроволочная Нормативный документ: ГОСТ 26411-85 |
| 3 | Провод марки ПуГВнг(А)-LS | Количество жил: 1 Сечение жилы, мм2: 6 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: Без оболочки Материал жилы: Медь Напряжение, 380 Конструкция жилы: Многопроволочная Расцветка: Желто-зеленый Нормативный документ: ГОСТ 31947-2012 |
| 4 | Металлорукав в ПВХ изоляции марки МПГ-15 | Материал изделия: сталь Степень защиты: не ниже IP67 Диаметр внешний, мм: не более 20 Диаметр внутренний, мм: не менее 14,7 Материал изоляции: ПВХ пластикат Цвет изоляции: Черный |
| 5 | Z-профиль | Материал изделия: сталь, оцинкованная Высота, мм: 50 Ширина, мм: 50 Длина, мм: 2000 Толщина, мм: 2,5 Покрытие: холодное цинкование |
| 6 | Лоток перфорированный | Материал изделия: сталь, оцинкованная Высота, мм: 80 Длина, мм: 2000 Ширина, мм: 100 Покрытие: холодное цинкование Наличие крепежа: Да |
| 7 | Крышка на лоток с заземлением | Материал изделия: сталь оцинкованная Высота, мм: 15 Ширина, мм: 100 Длина, мм: 2000 Крепление: защелка Покрытие: холодное цинкование |
| 8 | Угол горизонтальный для лотка | Материал изделия: сталь оцинкованная Высота, мм: 80 Ширина, мм: 100 Тип изделия: угол 90 градусов Исполнение: без разъема Покрытие: холодное цинкование |
| 9 | Крышка для угла горизонтального для лотка | Материал изделия: сталь оцинкованная Высота, мм: 15 Ширина, мм: 100 Длина, мм: 180 Крепление: защелка Покрытие: холодное цинкование |
| 10 | Угол вертикальный внешний для лотка | Материал изделия: сталь оцинкованная Высота, мм: 80 Ширина, мм: 100 Тип изделия: угол 90 градусов Покрытие: холодное цинкование |
| 11 | Крышка для угла вертикального внешнего для лотка | Материал изделия: сталь оцинкованная Высота, мм: 15 Ширина, мм: 100 Длина, мм: 15 Крепление: защелка Покрытие: холодное цинкование |
| 12 | Угол вертикальный внутренний для лотка | Материал изделия: сталь оцинкованная Высота, мм: 80 Ширина, мм: 100 Тип изделия: угол 90 градусов Покрытие: холодное цинкование |
| 13 | Крышка для угла вертикального внутреннего для лотка | Материал изделия: сталь оцинкованная Высота, мм: 15 Ширина, мм: 100 Длина, мм: 15 Крепление: защелка Покрытие: холодное цинкование |
| 14 | Держатель кабеля марки TRC | Материал изделия: сталь Ширина, мм: 100 Толщина, мм: 1,5 |
| 15 | Консоль с опорой марки BBL-40 | Материал изделия: сталь Ширина, мм: 150 Покрытие: холодное цинкование Наличие крепежа: Да (крепеж к профилю) Несущая способность/полезная нагрузка, кг: не менее 120 |
| 16 | Профиль П-образный марки BPM-29 | Материал изделия: сталь Высота, мм: 29 Длина, мм: 300 Толщина, мм: 2,5 Покрытие: холодное цинкование Наличие крепежа: Да (крепеж к бетону) Тип перфорации: Перфорация с 3-х сторон |
| 17 | Контроллер двухпроводной линии связи марки С2000-КДЛ | Напряжение питания DC, В: должно быть в диапазоне от 10,2 до 28,4 Потребляемая мощность контроллером, Вт: 4 Наличие световой индикации состояния: Да Количество адресуемых зон: 127 Емкость памяти кодов ключей: 512 |
| 18 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный марки ДИП-34А-03 | Тип: адресный Чувствительность извещателя, дБ/м: должно быть в диапазоне от 0.05 до 0.2 Степень защиты: не ниже IP41 Диапазон рабочих температур, °С: Должно быть в диапазоне от -30 до +55 Наличие световой индикации: Да ("Дежурный режим"; "Пожар") |
| 19 | Извещатель пожарный ручной адресный марки ИПР 513-3АМ исп. 01 | Тип: адресный Степень защиты: не ниже IP40 Наличие световой индикации: Да ("Дежурный режим"; "Пожар") |
| 20 | Блок контрольно-пусковой марки С2000-КПБ | Напряжение питания DC, В: должно быть в диапазоне от 10,2 до 28,4 Количество вводов питания: 2 Количество выходов: 6 Коммутируемое напряжение, В: должно быть в диапазоне от 10,2 до 28,4 Коммутируемый ток выхода, А: не более 2.5 Диапазон рабочих температур, °С: Должно быть в диапазоне от -30 до +55 |
| 21 | Источник бесперебойного питания марки РИП-24 исп. 56 | Тип устройства: источник вторичного электропитания резервированный Напряжение питания, В: должно быть в диапазоне от 150 до 250 Степень защиты: не ниже IP30 Наличие защиты от короткого замыкания: Да Наличие защиты аккумулятора от глубокого разряда: Да |
| 22 | Аккумуляторная батарея марки DTM1240 | Емкость аккумулятора, Ач: 40 Номинальное напряжение, В: 12 Длина, мм: 197.5 Ширина, мм: 165.5 Высота, мм: 170 |
| 23 | Блок сигнально-пусковой марки С2000-СП1 исп.01 | Напряжение питания DC, В: должно быть в диапазоне от 10,2 до 28,4 Потребляемая мощность контроллером, Вт: 4 Количество релейных выходов: 4 Тип релейных выходов: НО/НЗ Коммутируемое напряжение, В: 280 Коммутируемый ток, А: 8 Коммутируемая мощность, ВА: 2500 |
| 24 | Оповещатель пожарный световой «Выход» марки КОП-25П | Материал корпуса: пластик Напряжение питания DC, В: должно быть в диапазоне от 12 до 36 Степень защиты: не ниже IP41 Длина, мм: 300 Ширина, мм: 100 Высота, мм: 25 |
| 25 | Оповещатель пожарный звуковой марки ОПОП 2-35 | Уровень звукового давления, дБ: 100 Степень защиты: не ниже IP41 Длина, мм: 87 Ширина, мм: 88 Высота, мм: 44 |
| 26 | Блок сигнально-пусковой адресный марки С2000-СП4/24 | Количество выходов: 2 Коммутируемое напряжение, В: должно быть в диапазоне от 10,2 до 28,4 Коммутируемый ток, А: 3 Коммутируемая мощность, ВА: 72 Контролируемых сигнальных шлейфов: 3 |
| 27 | Блок разветвительно-изолирующий марки БРИЗ | Рабочее напряжений, В: должно быть в диапазоне от 6 до 12 Время срабатывания, с: не более 0.200 Пороговое напряжение срабатывания, В: должно быть в диапазоне от 2.9 до 3.4 |
| 28 | Кабель симметричной парной скрутки марки КПСЭнг(А)-FRLS | Количество жил: 2 Сечение жилы, мм2: 0.5 Материал изоляции: огнестойкая кремнийорганическая резина Материал оболочки: поливинилхлоридный пластикат с низким дымо- и газовыделением Наличие экрана: Да Материал жилы: Медь Напряжение, В: не более 300 Конструкция жилы: Однопроволочная |
| 29 | Кабель симметричной парной скрутки марки КПСЭнг(А)-FRLS | Количество жил: 2 Сечение жилы, мм2: 0.75 Материал изоляции: огнестойкая кремнийорганическая резина Материал оболочки: поливинилхлоридный пластикат с низким дымо- и газовыделением Наличие экрана: Да Материал жилы: Медь Напряжение, В: не более 300 Конструкция жилы: Однопроволочная |
| 30 | Труба гофрированная | Материал изделия: ПВХ Наличие протяжки: Да Диаметр внешний, мм: 20 |
| 31 | Кабель-канал | Материал изделия: ПВХ Крышка: да Длина, мм: 2000 Ширина, мм: 25 Высота, мм: 16 Пожаробезопасность: не распространяет горение |
| 32 | Коробка разветвительная огнестойкая марки КМ-О (4К) | Количество клемм: 4 Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм²: 3 Степень защиты: не ниже IP41 Длина, мм: 72 Ширина, мм: 72 Высота, мм: 36 |
| 33 | Держатель монтажный огнестойкий кабельный марки ДМОУ-1К-М | Длина, мм: 50 Ширина, мм: 45 |
| 34 | Дюбель металлический | Длина, мм: 30 Диаметр, мм: 5 |
| 35 | Саморез | Длина, мм: 35 Диаметр, мм: 3,5 |
| 36 | Скоба металлическая однолапковая под саморез | Диаметр, мм: должно быть в диапазоне от 16 до 17 Сфера применения: для металлорукава и труб Материал изделия: Сталь |
| 37 | Герметик противопожарный терморасширяющийся | Фасовка: Баллон Объем, мл: 310 Разбавитель: вода Свойства: Огнезащита, герметизация, износостойкость, быстросохнущий |
| 38 | Минеральная вата негорючая | Плотностью, кг/мᶾ: не менее 100 Длина, мм: 1000 Ширина, мм: 600 Высота, мм: 50 |
| 39 | Огнестойкая монтажная пена | Фасовка: Баллон Объем, мл: 310 Свойства: Огнезащита, герметизация |
| 40 | Труба | Материал: Сталь Диаметр условный, мм: 40 Толщина стенки трубы, мм: 3,5 ГОСТ 3262-75 |
| 41 | Хомут нейлон | Количество в упаковке, шт.: 100 Материал изделия: Нейлон Цвет: Белый Длина, мм: 300 Ширина, мм: 3,6 |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.)

Организация должна иметь лицензию на право заниматься деятельностью по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, на основании Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 (ред. от 20.12.2022) «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: закупку, поставку, монтаж, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ.  Все используемые материалы и производимые работы должны соответствовать разделу проектной документации «Автоматизация комплексная» 77.22.012.00-АК и «Автоматическая пожарная сигнализация» 77.22.012.00-АПC (приложение 1 и 2).

Работы производятся только в отведенной зоне работ. Выполняемые работы должны производиться в соответствии с представленной проектно - сметной документацией. Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. Все используемые материалы, оборудование должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускаются, срок изготовления материалов, оборудования должен быть не ранее года, предшествующего году выполнения работ. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация. Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств.

Порядок выполнения работ:

- все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ.

- подрядчик гарантирует, что не привлекает иностранную рабочую силу с нарушением законодательства РФ;

- подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. -рабочие места в вечернее время должны быть освещены. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора;

-персонал подрядчика должен пройти проверку знаний по правилам пожарной безопасности, охраны труда. Персонал подрядчика должен иметь соответствующие квалификационные допуски и удостоверения для выполнения указанных в техническом задании работ.

В зависимости от характера работ предъявляются действующие удостоверения:

- по охране труда: удостоверения о проверке знаний требований охраны труда в соответствии с порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций

- по пожарной безопасности: удостоверения о проверке знаний и обучению пожарно-техническому минимуму в соответствии с нормами пожарной безопасности.

- по электробезопасности: при работе с электроинструментом персонал Подрядчика должен иметь не ниже II группы по ЭБ.

-подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику;

Требования к исполнительной документации:

Подрядчик ведет на объекте общий журнал работ (по форме КС-6) в соответствии с          указаниями Постановления Госкомстата РФ от 11 ноября 1999г. No100, специальные журналы по отдельным видам работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (по форме приложения №3 к РД-11-02-2006), оформляет акты выполненных работ по форме КС-2/КС-3; производственную и исполнительную документацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно заключенным Договорам подряда.

Требования по передаче Заказчику технических и иных документов:

| № п/п | Состав, форма и требования, предъявляемые к отчетной документации | Сроки предоставления |
| --- | --- | --- |
| 1. | Акт приема-передачи объекта в работу | Три рабочих дня с даты заключения договора |
| 2. | Паспорта, сертификаты и декларации соответствия на применяемые материалы | За три рабочих дня до начала производства работ |
| 3. | Акт освидетельствования скрытых работ | Три рабочих дня с момента завершения работ |
| 4. | Акт приемки законченного объекта в эксплуатацию | Три рабочих дня с момента завершения работ |
| 5. | Исполнительные схемы коммуникаций | Три рабочих дня с момента завершения работ |

6. Послепродажное обслуживание (наличие сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.)

Срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ по договору должен составлять не менее 24 месяцев. Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ комплектующие и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по договору.

| № п/п | Объем предоставления гарантии качества | Условия осуществления гарантийного обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гарантия качества предоставляется на все произведенные работы и использованные в ходе производства работ материалы и комплектующие. | В период гарантийного срока, время прибытия на объект для восстановления работоспособности системы не должно превышать 3(три) рабочих дня. |

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг: согласно сметной документации.

7.1 Перечень работ:

- монтаж систем контроля загазованности согласно проектной документации «Автоматизация комплексная» 77.22.012.00-АК

- разработка алгоритма, программирование контроллера согласно проектной документации «Автоматизация комплексная» 77.22.012.00-АК;

- монтаж автоматической пожарной сигнализации согласно проектной документации «Автоматическая пожарная сигнализация» 77.22.012.00-АПC.

- пуско-наладочные работы.

7.2 Перечень материалов:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоаналитическая система | компл. | 1 |
| 2 | Кабель марки КВВГЭнг(А)-LS | м. | 110 |
| 3 | Провод марки ПуГВнг(А)-LS | м. | 20 |
| 4 | Металлорукав в ПВХ изоляции марки МПГ-15 | м. | 6 |
| 5 | Z-профиль | шт. | 5 |
| 6 | Лоток перфорированный | шт. | 12 |
| 7 | Крышка на лоток с заземлением | шт. | 12 |
| 8 | Угол горизонтальный для лотка | шт. | 4 |
| 9 | Крышка для угла горизонтального для лотка | шт. | 4 |
| 10 | Угол вертикальный внешний для лотка | шт. | 5 |
| 11 | Крышка для угла вертикального внешнего для лотка | шт. | 5 |
| 12 | Угол вертикальный внутренний для лотка | шт. | 5 |
| 13 | Крышка для угла вертикального внутреннего для лотка | шт. | 5 |
| 14 | Держатель кабеля марки TRC | шт. | 20 |
| 15 | Консоль с опорой марки BBL-40 | шт. | 12 |
| 16 | Профиль П-образный марки BPM-29 | шт. | 12 |
| 17 | Контроллер двухпроводной линии связи марки С2000-КДЛ | шт. | 2 |
| 18 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный марки ДИП-34А-03 | шт. | 10 |
| 19 | Извещатель пожарный ручной адресный марки ИПР 513-3АМ исп. 01 | шт. | 5 |
| 20 | Блок контрольно-пусковой марки С2000-КПБ | шт. | 1 |
| 21 | Источник бесперебойного питания марки РИП-24 исп. 56 | шт. | 2 |
| 22 | Аккумуляторная батарея марки DTM1240 | шт. | 4 |
| 23 | Блок сигнально-пусковой марки С2000-СП1 исп.01 | шт. | 1 |
| 24 | Оповещатель пожарный световой «Выход» марки КОП-25П | шт. | 6 |
| 25 | Оповещатель пожарный звуковой марки ОПОП 2-35 | шт. | 3 |
| 26 | Блок сигнально-пусковой адресный марки : С2000-СП4/24 | шт. | 23 |
| 27 | Блок разветвительно-изолирующий марки БРИЗ | шт. | 3 |
| 28 | Кабель симметричной парной скрутки марки КПСЭнг(А)-FRLS | м. | 210 |
| 29 | Кабель симметричной парной скрутки марки КПСЭнг(А)-FRLS | м. | 120 |
| 30 | Труба гофрированная | м. | 300 |
| 31 | Кабель-канал | м. | 30 |
| 32 | Коробка разветвительная огнестойкая марки КМ-О (4К) | шт. | 13 |
| 33 | Держатель монтажный огнестойкий кабельный марки ДМОУ-1К-М | шт. | 60 |
| 34 | Дюбель металлический | шт. | 900 |
| 35 | Саморез | шт. | 900 |
| 36 | Скоба металлическая однолапковая под саморез | шт. | 900 |
| 37 | Герметик противопожарный терморасширяющийся | шт. | 14 |
| 38 | Минеральная вата негорючая | шт. | 1 |
| 39 | Огнестойкая монтажная пена | шт. | 5 |
| 40 | Труба | м. | 2 |
| 41 | Хомут нейлон | упак. | 1 |

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Не более 150 календарных дней с момента подписания договора. Производство работ может назначаться в неурочное время, в выходные и праздничные дни.

9. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг

Корпус 35 В, участок травления, снятия фоторезиста, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

10. Иное, при необходимости.

Подрядчик предоставляет сметную документацию на производство работ:

- При составлении сметной документации основой для выделения основных объемов работ и затрат в составе сметы на реализацию контракта на строительство, является ведомость объемов работ, сформированная на основании проектной документации, а также непосредственно проектная документация.

- Сметный расчёт составляется ресурсным методом по сборникам ГЭСН-2020 (в действующем изменении).  Сметные цены на затраты труда рабочих строителей, приняты по данным, утвержденным Министерством строительства и Архитектуры и ЖКХ Республики Марий Эл – Стройцена в текущем квартале (ред. 2020).

- Сметные цены на материалы, приняты по данным, утвержденным Министерством строительства и Архитектуры и ЖКХ Республики Марий Эл – Стройцена в текущем квартале (ред. 2020). При составлении сметной документации, в случаях замены материалов учтенных в расценках на материалы, фактически использованные, требуемые по проекту, соблюдать нормы расхода примененных материалов, согласно нормам, указанным производителем данной продукции. При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование, допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении N 1 к Методике определения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №421/пр и подписываются заказчиком.

- Накладные расходы в смете нормируются в процентах от фонда оплаты труда (ФОТ). Накладные расходы в смете применяются согласно Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов (приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020), с учетом изменений, утвержденных приказами Минстроя России № 636/пр от 02.09.2021 и № 611/пр от 26.07.2022

- Сметная прибыль в смете нормируется в процентах от фонда оплаты труда (ФОТ). Сметная прибыль в смете применяются согласно Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли (приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020), с учетом изменений, утвержденных приказом Минстроя России № 317/пр от 22.04.2022.