# ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

Коммерческое предложение

начало формы

от «___» ____________ 2023 г. №__________

Коммерческое предложение

На выполнение работ по техническому перевооружению опасного производственного объекта «Площадка химического производства полупроводниковых приборов». Автоматизация комплексная и автоматическая установка пожарной сигнализации корпуса №35 В, участка травления, снятия фоторезиста в соответствии с Запросом на предоставление предложения поставщика.

Наименование и адрес Участника: ____________________________________________________

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Техническое задание и Проект договора и согласны выполнить работы по техническому перевооружению опасного производственного объекта «Площадка химического производства полупроводниковых приборов». Автоматизация комплексная и автоматическая установка пожарной сигнализации корпуса №35 В, участка травления, снятия фоторезиста, полностью соответствующий требованиям Заказчика, изложенным в Приложении №1 к запросу_Техническое задание.

Перечень оборудования и материалов на выполнение работ по техническому перевооружению опасного производственного объекта «Площадка химического производства полупроводниковых приборов». Автоматизация комплексная и автоматическая установка пожарной сигнализации корпуса №35 В, участка травления, снятия фоторезиста:

| № п/п | Наименование оборудования и материалов | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоаналитическая система _________________(указать марку и производителя) | Диапазон температуры окружающей и анализируемой среды: в пределе от -20°С до +65°С Защита от пыли и влаги: не менее IP20 Напряжение электропитания: в диапазоне от 18 В до 32 В Наличие цифровых интерфейсов: Да (RS-485 (Modbus RTU), Ethernet (Modbus TCP), USB) Материал корпуса: Пластик / металл | компл. | 1 |
|  |  | Комплектность на 1 шт. |  |  |
|  |  | - Датчик газоанализатор- 4 шт.: Вид контроля: непрерывный Контролируемый газ: 3 шт.- пары соляной кислоты; 1шт.- водород Пределы измерения: пары соляной кислоты – 0…5 мг/м3 водород – 0…2% об.д. Пороги срабатывания: для соляной кислоты: порог 1 – 4 мг/м3, порог 2 – 5 мг/м3; для водорода: порог 1 – 0,2% об.д., порог 2 – 0,8% об.д. Ожидаемый уровень концентрации: в соответствии с пределами измерения Тип сенсора: 3 шт. – термокаталитический 1 шт. - электрохимический Температура окружающей среды: в диапазоне от +10°С до +30°С Относительная влажность окружающей среды: в диапазоне от 50% до 98% Сейсмостойкость по шкале MSK-64: не менее 9 баллов Электромагнитная совместимость: EN 61326-1:2013 2014/30/EU Присутствие других газов в контролируемой среде: отсутствуют Наличие агрессивных сред: отсутствуют Способ отбора пробы: диффузионный Вид взрывозащиты: 1Exd[ia]IICT6X взрывозащита для категории В1б (водород) Степень пыле/влагозащиты: не менее IP67 Тип корпуса: Алюминиевый Выходные сигналы: HART; RS-485 Modbus Наличие встроенных реле: Да (3 реле NO/NC: 1 порог, 2 порог, авария) Наличие дисплея, индикации: Да (OLED - графический дисплей, 3 светодиода сигнализации, светодиод статуса) Наличие дополнительной защиты от погодных условий (снег, дождь): Да (козырек) Габаритные размеры: _____х_____х_____ мм (указать значение) Масса: ___________ кг (указать значение) Срок службы: ____________ лет (указать значение) Необходимость поставки светозвукового оповещателя (СЗО): Требуется, для каждого датчика Межповерочный интервал: ________ года (указать значение) Способ монтажа: На стену Насадка для калибровки: Да (1 шт.) Наличие кабельного ввода: Да (Exd под небронированный кабель D = 9..14 мм- 4 шт.) Время установления выходного сигнала газоанализатора: __________ сек. (указать значение) Неинтрузивное подключение по Bluetooth для настройки датчика: Да Встроенная энергонезависимая память сенсора (чувствительного элемента), хранящая градуировочные настройки: Да Электронный блок газоанализатора: модульного типа со скрытыми электронными компонентами - Шкаф контроля загазованности- 1шт.: Конструктив шкафа: кабельные ввода, монтажная панель, дверца на петлях. Наличие автоматических выключателей: Да Комплектующие: согласно схемы электрической принципиальной (реле, лампы, клеммники, провода, ввода…) Наличие клеммника с предохранителем: Да (на внешние цепи 24 VDC(+)) Наличие клеммника с ножевыми расцепителями: Да (на внешние цепи, кроме 24 VDC(+)) Резервное питание: Да (ИБП-24/3-2х12) Наличие программируемого реле: Да (ПР110-24.12Д.8Р) Наличие светосигнальной колонны с зуммером: Да (питание 24VDC, зуммер с регулируемым уровнем громкости, 2 световые секции: красный, желтый.) |  |  |
| 2 | Кабель марки КВВГЭнг(А)-LS | Количество жил: 7 Сечение жилы, мм2: 1 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: поливинилхлоридный пластикат Наличие экрана: из медных проволок, скрепленных медной лентой Материал жилы: Медь Напряжение, В: 660 Конструкция жилы: Однопроволочная Нормативный документ: ГОСТ 26411-85 | м. | 110 |
| 3 | Провод марки ПуГВнг(А)-LS | Количество жил: 1 Сечение жилы, мм2: 6 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: Без оболочки Материал жилы: Медь Напряжение, 380 Конструкция жилы: Многопроволочная Расцветка: Желто-зеленый Нормативный документ: ГОСТ 31947-2012 | м. | 20 |
| 4 | Металлорукав в ПВХ изоляции марки МПГ-15 | Материал изделия: сталь Степень защиты: не ниже IP67 Диаметр внешний, мм: ____________ (указать значение) Диаметр внутренний, мм: ___________ (указать значение) Материал изоляции: ПВХ пластикат Цвет изоляции: Черный | м. | 6 |
| 5 | Z-профиль | Материал изделия: сталь, оцинкованная Высота, мм: 50 Ширина, мм: 50 Длина, мм: 2000 Толщина, мм: 2,5 Покрытие: холодное цинкование | шт. | 5 |
| 6 | Лоток перфорированный | Материал изделия: сталь, оцинкованная Высота, мм: 80 Длина, мм: 2000 Ширина, мм: 100 Покрытие: холодное цинкование Наличие крепежа: Да | шт. | 12 |
| 7 | Крышка на лоток с заземлением | Материал изделия: сталь оцинкованная Высота, мм: 15 Ширина, мм: 100 Длина, мм: 2000 Крепление: защелка Покрытие: холодное цинкование | шт. | 12 |
| 8 | Угол горизонтальный для лотка | Материал изделия: сталь оцинкованная Высота, мм: 80 Ширина, мм: 100 Тип изделия: угол 90 градусов Исполнение: без разъема Покрытие: холодное цинкование | шт. | 4 |
| 9 | Крышка для угла горизонтального для лотка | Материал изделия: сталь оцинкованная Высота, мм: 15 Ширина, мм: 100 Длина, мм: 180 Крепление: защелка Покрытие: холодное цинкование | шт. | 4 |
| 10 | Угол вертикальный внешний для лотка | Материал изделия: сталь оцинкованная Высота, мм: 80 Ширина, мм: 100 Тип изделия: угол 90 градусов Покрытие: холодное цинкование | шт. | 5 |
| 11 | Крышка для угла вертикального внешнего для лотка | Материал изделия: сталь оцинкованная Высота, мм: 15 Ширина, мм: 100 Длина, мм: 15 Крепление: защелка Покрытие: холодное цинкование | шт. | 5 |
| 12 | Угол вертикальный внутренний для лотка | Материал изделия: сталь оцинкованная Высота, мм: 80 Ширина, мм: 100 Тип изделия: угол 90 градусов Покрытие: холодное цинкование | шт. | 5 |
| 13 | Крышка для угла вертикального внутреннего для лотка | Материал изделия: сталь оцинкованная Высота, мм: 15 Ширина, мм: 100 Длина, мм: 15 Крепление: защелка Покрытие: холодное цинкование | шт. | 5 |
| 14 | Держатель кабеля марки TRC | Материал изделия: сталь Ширина, мм: 100 Толщина, мм: 1,5 | шт. | 20 |
| 15 | Консоль с опорой марки BBL-40 | Материал изделия: сталь Ширина, мм: 150 Покрытие: холодное цинкование Наличие крепежа: Да (крепеж к профилю) Несущая способность/полезная нагрузка, кг: ____________ (указать значение) | шт. | 12 |
| 16 | Профиль П-образный марки BPM-29 | Материал изделия: сталь Высота, мм: 29 Длина, мм: 300 Толщина, мм: 2,5 Покрытие: холодное цинкование Наличие крепежа: Да (крепеж к бетону) Тип перфорации: Перфорация с 3-х сторон | шт. | 12 |
| 17 | Контроллер двухпроводной линии связи марки С2000-КДЛ | Напряжение питания DC, В: в диапазоне от 10,2 до 28,4 Потребляемая мощность контроллером, Вт: 4 Наличие световой индикации состояния: Да Количество адресуемых зон: 127 Емкость памяти кодов ключей: 512 | шт. | 2 |
| 18 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный марки ДИП-34А-03 | Тип: адресный Чувствительность извещателя, дБ/м: в диапазоне от 0.05 до 0.2 Степень защиты: не ниже IP41 Диапазон рабочих температур, °С: в диапазоне от -30 до +55 Наличие световой индикации: Да ("Дежурный режим"; "Пожар") | шт. | 10 |
| 19 | Извещатель пожарный ручной адресный марки ИПР 513-3АМ исп. 01 | Тип: адресный Степень защиты: не ниже IP40 Наличие световой индикации: Да ("Дежурный режим"; "Пожар") | шт. | 5 |
| 20 | Блок контрольно-пусковой марки С2000-КПБ | Напряжение питания DC, В: в диапазоне от 10,2 до 28,4 Количество вводов питания: 2 Количество выходов: 6 Коммутируемое напряжение, В: в диапазоне от 10,2 до 28,4 Коммутируемый ток выхода, А: _____________ (указать значение) Диапазон рабочих температур, °С: в диапазоне от -30 до +55 | шт. | 1 |
| 21 | Источник бесперебойного питания марки РИП-24 исп. 56 | Тип устройства: источник вторичного электропитания резервированный Напряжение питания, В: в диапазоне от 150 до 250 Степень защиты: не ниже IP30 Наличие защиты от короткого замыкания: Да Наличие защиты аккумулятора от глубокого разряда: Да | шт. | 2 |
| 22 | Аккумуляторная батарея марки DTM1240 | Емкость аккумулятора, Ач: 40 Номинальное напряжение, В: 12 Длина, мм: 197.5 Ширина, мм: 165.5 Высота, мм: 170 | шт. | 4 |
| 23 | Блок сигнально-пусковой марки С2000-СП1 исп.01 | Напряжение питания DC, В: в диапазоне от 10,2 до 28,4 Потребляемая мощность контроллером, Вт: 4 Количество релейных выходов: 4 Тип релейных выходов: НО/НЗ Коммутируемое напряжение, В: 280 Коммутируемый ток, А: 8 Коммутируемая мощность, ВА: 2500 | шт. | 1 |
| 24 | Оповещатель пожарный световой «Выход» марки КОП-25П | Материал корпуса: пластик Напряжение питания DC, В: в диапазоне от 12 до 36 Степень защиты: не ниже IP41 Длина, мм: 300 Ширина, мм: 100 Высота, мм: 25 | шт. | 6 |
| 25 | Оповещатель пожарный звуковой марки ОПОП 2-35 | Уровень звукового давления, дБ: 100 Степень защиты: не ниже IP41 Длина, мм: 87 Ширина, мм: 88 Высота, мм: 44 | шт. | 3 |
| 26 | Блок сигнально-пусковой адресный марки С2000-СП4/24 | Количество выходов: 2 Коммутируемое напряжение, В: в диапазоне от 10,2 до 28,4 Коммутируемый ток, А: 3 Коммутируемая мощность, ВА: 72 Контролируемых сигнальных шлейфов: 3 | шт. | 23 |
| 27 | Блок разветвительно-изолирующий марки БРИЗ | Рабочее напряжений, В: в диапазоне от 6 до 12 Время срабатывания, с: __________ (указать значение) Пороговое напряжение срабатывания, В: в диапазоне от 2.9 до 3.4 | шт. | 3 |
| 28 | Кабель симметричной парной скрутки марки КПСЭнг(А)-FRLS | Количество жил: 2 Сечение жилы, мм2: 0.5 Материал изоляции: огнестойкая кремнийорганическая резина Материал оболочки: поливинилхлоридный пластикат с низким дымо- и газовыделением Наличие экрана: Да Материал жилы: Медь Напряжение, В: ____________ (указать значение) Конструкция жилы: Однопроволочная | м. | 210 |
| 29 | Кабель симметричной парной скрутки марки КПСЭнг(А)-FRLS | Количество жил: 2 Сечение жилы, мм2: 0.75 Материал изоляции: огнестойкая кремнийорганическая резина Материал оболочки: поливинилхлоридный пластикат с низким дымо- и газовыделением Наличие экрана: Да Материал жилы: Медь Напряжение, В: ___________ (указать значение) Конструкция жилы: Однопроволочная | м. | 120 |
| 30 | Труба гофрированная | Материал изделия: ПВХ Наличие протяжки: Да Диаметр внешний, мм: 20 | м. | 300 |
| 31 | Кабель-канал | Материал изделия: ПВХ Крышка: да Длина, мм: 2000 Ширина, мм: 25 Высота, мм: 16 Пожаробезопасность: не распространяет горение | м. | 30 |
| 32 | Коробка разветвительная огнестойкая марки КМ-О (4К) | Количество клемм: 4 Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм²: 3 Степень защиты: не ниже IP41 Длина, мм: 72 Ширина, мм: 72 Высота, мм: 36 | шт. | 13 |
| 33 | Держатель монтажный огнестойкий кабельный марки ДМОУ-1К-М | Длина, мм: 50 Ширина, мм: 45 | шт. | 60 |
| 34 | Дюбель металлический | Длина, мм: 30 Диаметр, мм: 5 | шт. | 900 |
| 35 | Саморез | Длина, мм: 35 Диаметр, мм: 3,5 | шт. | 900 |
| 36 | Скоба металлическая однолапковая под саморез | Диаметр, мм: в диапазоне от 16 до 17 Сфера применения: для металлорукава и труб Материал изделия: Сталь | шт. | 900 |
| 37 | Герметик противопожарный терморасширяющийся | Фасовка: Баллон Объем, мл: 310 Разбавитель: вода Свойства: Огнезащита, герметизация, износостойкость, быстросохнущий | шт. | 14 |
| 38 | Минеральная вата негорючая | Плотностью, кг/мᶾ: ____________ (указать значение) Длина, мм: 1000 Ширина, мм: 600 Высота, мм: 50 | шт. | 1 |
| 39 | Огнестойкая монтажная пена | Фасовка: Баллон Объем, мл: 310 Свойства: Огнезащита, герметизация | шт. | 5 |
| 40 | Труба | Материал: Сталь Диаметр условный, мм: 40 Толщина стенки трубы, мм: 3,5 ГОСТ 3262-75 | м. | 2 |
| 41 | Хомут нейлон | Количество в упаковке, шт.: 100 Материал изделия: Нейлон Цвет: Белый Длина, мм: 300 Ширина, мм: 3,6 | упак. | 1 |

Участник процедуры Закупки должен заполнить значения, обозначенные знаком ___________ (указать значение, указать марку и производителя).

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость предложения по смете*, рублей, с НДС** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по техническому перевооружению опасного производственного объекта «Площадка химического производства полупроводниковых приборов». Автоматизация комплексная и автоматическая установка пожарной сигнализации корпуса №35 В, участка травления, снятия фоторезиста, в том числе: - Монтаж систем контроля загазованности; - Разработка алгоритма, программирование контроллера; - Монтаж автоматической пожарной сигнализации; - Пуско-наладочные работы. | усл. ед. | 1 |  |

Смета (сметы)* (в соответствии с требованием п. 10 «Приложение №1 к запросу_Техническое задание») должна(ы) прилагаться к коммерческому предложению.

НДС**- если применим

Общая стоимость предложения: ______ (______) рублей __ копеек, в том числе НДС _______

(указать цифрами и прописью)	                       (указать цифрами и словами, если применим)

Срок выполнения работ: Срок выполнения работ - в течение ________________ календарных

(указать срок, но не более 150 (Ста пятидесяти) календарных дней)

дней с момента подписания Договора. Производство работ может назначаться в неурочное время, в выходные и праздничные дни.

Условия оплаты: Заказчик осуществляет 100% оплату стоимости выполненных работ на основании выставленного счета Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи – приемки выполненных работ и подписания Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-2, КС-3).

Гарантийный срок: Срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ по договору составляет __________________ месяцев.

(указать срок, но не менее 24 месяцев)

Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ комплектующие и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по Договору.

| № п/п | Объем предоставления гарантии качества | Условия осуществления гарантийного обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гарантия качества предоставляется на все произведенные работы и использованные в ходе производства работ материалы и комплектующие. | В период гарантийного срока, время прибытия на объект для восстановления работоспособности системы не должно превышать 3 (Три) рабочих дня. |

Срок действия настоящего коммерческого предложения: ______________________________

(указать срок действия, но не менее чем до 31 октября 2023г.)

__________________                   _________________ / _____________________________

(должность) 	(подпись)	 (фамилия, имя, отчество)

М.П.

КОНЕЦ ФОРМЫ

Сведения об участнике процедуры закупки

В графе 10 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора]

НАЧАЛО ФОРМЫ

| № п/п | Наименование параметра | Сведения об участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Полное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица) |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | ИНН участника |  |
|  | КПП участника |  |
|  | ОГРН участника |  |
|  | ОКПО участника |  |
|  | Дата постановки на налоговый учет |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета в банке, кор.счет, БИК, ИНН банка) |  |
|  | Контактные телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты участника процедуры закупки |  |
|  | Ф.И.О. руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Ф.И.О. контактного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты |  |

___________________                   _________________ / _____________________________

(должность) 	(подпись)	 (фамилия, имя, отчество)

М.П.

КОНЕЦ ФОРМЫ

Предпочтительный срок выполнения работ для Заказчика

Предпочтительный порядок оплаты для Заказчика