Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: оказание услуг по проведению энергетического обследования (энергоаудита)

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: проведение энергетического обследования (энергоаудита)

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: повышение энергоэффективности работы предприятия.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.)

Краткая характеристика объекта:

Наименование: АО «Завод полупроводниковых приборов»

Краткая характеристика зданий:

| № п/п | Номер корпуса | Наименование здания по тех. паспорту (назначение) | Строительный объем, м3 | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Производственный | 18 380,00 | 3 542,90 |
| 2 | 5с | Склад | 9 343,00 | 1 416,70 |
| 3 | 8 с ТП № 2,3 | Металлокерамическое пр-во | 69 186,00 | 8 416,20 |
| 4 | 12 | Склад цианидов | - | - |
| 5 | 15 | Проходная с пристроем | 5 464,00 | 1 078,90 |
| 6 | 19 | Производственный (цех строительный) | 4 279,50 | 619,90 |
| 7 | 20 | Бытовой корпус "Незабудка" | 1 146,00 | 217,30 |
| 8 | 21 | Трансформаторная подстанция | 2 115,00 | 306,80 |
| 9 | 22 | Цех производства технологических газов | 5 234,00 | 838,50 |
| 10 | 27 | Сварочный участок | 1 028,00 | 168,90 |
| 11 | 32 | Административный | 19 936,00 | 4 465,80 |
| 12 | 34 | Производственный | 116 352,00 | 20 110,90 |
| 13 | 35 | Трансформаторная подстанция | - | - |
| 14 | 35-В | Производственный блок "В" | 65 640,00 | 14 133,60 |
| 15 | 35-Г | Металлокерамическое пр-во | 56 459,00 | 11 532,80 |
| 16 | 45 | Склад метанола | 226,00 | 50,90 |
| 17 | 49 | Административный (цех строительный) | 4 289,00 | 916,40 |
| 18 | 65 | Цех производства технологических газов | 9 743,00 | 1 104,90 |
| 19 | 70 | Энергоблок с очистными сооружениями | 42 914,00 | 5 275,90 |
| 20 | 78 | Газорегуляторный пункт | 184,00 | 41,60 |
| 21 | 79 | Склад | 9 355,00 | 2 365,20 |
| 22 | 80 | Склад материалов | 11 968,00 | 1 850,40 |
| 23 | 90 | Трансформаторная подстанция | 369,00 | 60,20 |
| 24 | 91 | Металлокерамическое пр-во | 20 365,00 | 4 108,80 |
| 25 | 107 | Склад химических материалов | 7 244,00 | 864,10 |
| 26 | 28 | Административное здание транспортного цеха | 324 | 67,5 |

Система элекроснабжения:

Количество трансформаторных подстанций:

| № п/п | № ТП | Кол-во трансформаторов | Мощность, марка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-1 | 2 | ТМГ-СЭЩ-1000 |
| 2 | ТП-2 | 1 | ТМ- 630 |
| 3 | ТП-3 | 1 | ТМГ-СЭЩ-630 |
| 4 | ТП-4 | 1 | ТМГ-СЭЩ-630 |
| 5 | ТП-6 | 1 | ТМГ-СЭЩ-630 |
| 6 | ТП-7 | 1 | ТМГ-СЭЩ-630 |
| 7 | ТП-8 | 1 | ТМ-25 |
| 8 | ТП-12 | 2 | ТМГ-1000, ТМЗ-1000 |
| 9 | ТП-13 | 2 | ТМЗ- 1600 |
| 10 | ТП-14 | 1 | ТМГ-СЭЩ-1000 |
| 11 | ТП-15 | 2 | ТМЗ-1000 |
| 12 | ТП-18 | 2 | ТМЗ-1000 |
| 13 | ТП-20 | 2 | ТМЗ-1000 |
| 14 | ТП-22 | 2 | ТМЗ-1000, ТМЗ-1600 |
| 15 | ТП-24 | 2 | ТМГ-1000 |

Количество распределительных пунктов 6 кВ: РП-1, РП-12, РП-4.

Характеристики присоединения:

-максимальная мощность (всего) 19800 кВт.

-совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов 78650 кВА.

Категория надежности электроснабжения: 2 категория - 19800 кВт.

Перечень точек присоединения:

| № | Источник питания | Описание точки присоединения | Уровень напряжения (кВ) | Максимальная мощность (кВт) | Величина ном. мощн. присоед. тр-ов (кВА) | Пред. знач. коэф. реак. мощн. (tg ф) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС "Заводская" | ЗРУ 6 кВ Л-151 ЗРУ 6 кВ Л-163 ЗРУ 6 кВ Л-164 ЗРУ 6 кВ Л-166 ЗРУ 6 кВ Л-133 ЗРУ 6 кВ Л-134 ЗРУ 6 кВ Л-143 ЗРУ 6 кВ Л-144 (15900 кВт) | 6(ВН) | 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 | 10200 4890 2000 9460 2000 10200 9460 4890 | 0.35 |
| 2 | ПС "Городская" | ЗРУ 6 кВ Л-15 ЗРУ 6 кВ Л-31 (3900 кВт). | 6(ВН) | 1950 1950 | 4890 19660 | 0.35 |

Система теплоснабжения:

| № п/п | Номер корпуса | Максимум тепловых нагрузок, Гкал/ч (по договору) | Количество тепловых пунктов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0,4 | 1 |
| 2 | 5с | 0,258 | 1 |
| 3 | 8 с ТП № 2,3 | 0,219 | 2 |
| 4 | 15 | 0,115 | 1 |
| 5 | 19 | 0,08 | 0 |
| 6 | 21 | 0,042 | 1 |
| 7 | 22 | 0,137 | 1 |
| 8 | 32 | 0,303 | 1 |
| 9 | 34 | 1,431 | 1 |
| 10 | 35-В | 4,747 | 3 |
| 11 | 35-Г | 6,004 | 2 |
| 12 | 49 | 0,078 | 0 |
| 13 | 65 | 0,109 | 0 |
| 14 | 70 | 0,171 | 1 |
| 15 | 79 | 0,258 | 1 |
| 16 | 80 | 0,116 | 1 |
| 17 | 91 | 0,736 | 1 |

1. Результат проведения энергетического обследования (энергоаудита) должен включать:

1.1. Отчёт об энергетическом обследовании предприятия

1.2. «Энергетический паспорт предприятия», оформляемый в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 25.05.2020 г. № 310 «Об утверждении требований к проведению энергетического обследования, результатам энергетического обследования (энергетическому паспорту и отчету о проведении энергетического обследования)», и зарегистрированный в СРО.

1.3. Комплексная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 5 (Пять) лет.

2. Порядок выполнения работ и основные требования к оформлению результатов выполненных работ.

2.1. Сбор данных по потреблению и выработке ТЭР

2.1.1. Порядок выполнения работ:

2.1.1.1. Изучить документацию предприятия:

- Программу энергосбережения предприятия.

- Проектную документацию (схемы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и др.).

- Эксплуатационную документацию (технические паспорта энергетического и энергоёмкого технологического оборудования).

- Бухгалтерскую документацию.

- Отчетную документацию.

- Иную документацию, имеющуюся у предприятия и необходимую аудитору для выполнения обязательств по договору на проведение энергетического обследования предприятия.

2.1.1.2. Составить оценочный фактический энергетический баланс предприятия и его структурных подразделений по видам ТЭР по имеющейся отчетной документации за 3 (Три) последних года.

2.1.1.3. Определить основные затраты предприятия по видам ТЭР, основному производству, структурным подразделениям.

2.1.1.4. Определить приоритетные направления энергосбережения.

2.1.2. Требования к оформлению выполненных работ:

2.1.2.1. Подготовить раздел отчета об общей структуре энергопотребления предприятия, структуре распределения энергоресурсов по подразделениям предприятия, с указанием потребления ТЭР в количественном выражении.

2.1.2.2. В разделе отчета, выделить подразделения предприятия с наиболее энергоемким оборудованием и высоким потенциалом энергосбережения.

2.1.2.3. Сформулировать в виде раздела пояснительной записки принципы и порядок проведения работ по ресурсосбережению и рекомендации.

2.1.2.4. В разделе пояснительной записки определить приоритетные направления энергосбережения и энергетического обследования.

2.2. Обследование системы электроснабжения и электропотребления

2.2.1. По всем объектам и производственным площадкам юридического лица:

2.2.1.1. Изучить документацию предприятия:

- Эксплуатационную документацию.

- Технологическую документацию.

- Иную документацию, имеющуюся у предприятия и необходимую аудитору для выполнения обязательств по договору на проведение энергетического обследования предприятия.

2.2.1.2. Оценить состояние схем и средств учета электрической энергии.

2.2.1.3. Проанализировать работу и оценить эффективность систем коммерческого и технического учета электроэнергии на предприятии.

2.2.1.4. Рассчитать потери, обусловленные допустимой погрешностью систем учета.

2.2.1.5. Выполнить расчет технологических (нормативных) потерь электроэнергии в электрических сетях предприятия.

2.2.1.6. Оценить соответствие нагрузок трансформаторов, электрических линий проектным значениям.

2.2.1.7. Проанализировать фактические и допустимые нагрузки электрических линий.

2.2.1.8. Проанализировать эффективность работы систем освещения:

- Наружного освещения.

- Внутрицехового освещения.

- Освещения внутри административных и бытовых зданий.

2.2.1.9. Провести замеры основных показателей качества электроэнергии, (точки замеров согласовать с предприятием).

2.2.1.10. Сделать оценку работы системы электроснабжения на соответствие показателей качества электроэнергии (используя результаты инструментального обследования), режимные параметры электрических сетей.

2.2.1.11. Оценить степень влияния качества электроэнергии на электропотребляющее оборудование и надежность электроснабжения.

2.2.1.12. Выполнить расчет коэффициента загрузки силовых трансформаторов с учётом полученных результатов проведенных инструментальных замеров по каждой трансформаторной подстанции.

2.2.1.13. Провести анализ фактического потребления предприятием активной и реактивной электроэнергии (мощности) и выполнить расчёты по определению фактического значения коэффициента мощности, дать предложения о включении в перечень мероприятий по экономии электроэнергии.

2.2.1.14. Проанализировать эффективность работы системы электроснабжения предприятия (кабельные и воздушные линии. силовые трансформаторы), дать оценку и предложения о включении их в перечень мероприятий по экономии электроэнергии.

2.2.1.15. Проработать вопрос собственной генерации электрической энергии

(мощности). Дать оценочное технико-экономическое обоснование внедрения на предприятии установок ГТУ или ГПУ.

2.2.1.16. Рассчитать энергетический баланс электроснабжения предприятия за базовый год.

2.2.2. Энергетическое оборудование:

2.2.2.1. Провести предварительное обследование, провести анализ полученных исходных данных и дать оценку эффективности работы электроустановок, так же определить перечень мероприятий по экономии электроэнергии:

- Производственных цехов.

- Системы теплоснабжения,

- Систем водоснабжения и водоотведения,

- Систем вентиляции и кондиционирования.

2.2.3. Технологическое оборудование:

2.2.3.1. Провести инструментальное обследование энергоёмкого технологического оборудования (электрические печи сопротивления, индукционные и дуговые плавильные печи литейного производства. мельницы, дробилки и др., если таковые имеются) с целью определения нерациональных потерь электроэнергии.

2.2.3.2. Рассчитать величину нерациональных потерь электроэнергии.

2.2.4. Требования к оформлению выполненных работ:

2.2.4.1. По итогам проведенных работ (п.п.2.2.1. 2.2.3.2) подготовить отчет.

2.3. Обследование систем теплоснабжения, теплопотребления, вентиляции и кондиционирования.

2.3.1. По всем объектам и производственным площадкам юридического лица:

2.3.1.1. Изучить документацию предприятия:

- Проектную документацию.

- Эксплуатационную документацию.

- Технологическую документацию.

- Иную документацию, имеющуюся у предприятия и необходимую аудитору для выполнения обязательств по договору на проведение энергетического обследования предприятия.

2.3.1.2. Провести оценку состояния схем и средств учета тепловой энергии.

2.3.1.3. Рассчитать нормативное потребление тепловой энергии на ГВС, вентиляцию и отопление.

2.3.1.4. Провести сравнение и анализ нормативного и фактического потребления тепловой энергии.

2.3.1.5. Произвести перерасчет тепловых нагрузок объектов и составление актуального перечня объектов потребителя с максимальными тепловыми нагрузками для внесения изменений в договор теплоснабжения.

2.3.2. Энергетическое оборудование:

2.3.2.1. Провести предварительное обследование, анализ полученных исходных данных и дать оценку эффективности работы тепловых установок, так же определить перечень мероприятий по экономии тепловой энергии:

- Производственных цехов.

- Системы теплоснабжения.

- Систем горячего водоснабжения.

- Систем вентиляции и кондиционирования.

2.3.3. Технологическое оборудование:

2.3.3.1. Провести инструментальное обследование энергоёмкого технологического оборудования (газовые печи, сушильные камеры и др. если таковые имеются) с целью определения нерациональных потерь тепловой энергии.

2.3.3.2. Рассчитать величину нерациональных потерь тепловой энергии.

2.3.4. Тепловые сети и тепловые пункты.

2.3.4.1. Оценить фактическое состояние всей системы теплоснабжения.

2.3.4.2. Проанализировать эффективность работы насосного оборудования с проведением инструментальных замеров.

2.3.4.3. Провести инструментальные замеры на предмет определения фактических потерь тепловой энергии в тепловых сетях и системах горячего водоснабжения предприятия.

2.3.4.4. Рассчитать тепловые и гидравлические потери в сетях предприятия.

2.3.4.5. Определить фактические потери тепловой энергии в тепловых и паровых сетях предприятия.

2.3.4.6. Рассчитать нормативы Технологических потерь при передаче тепловой энергии.

2.3.4.7. Проанализировать эффективность работы теплообменных аппаратов.

2.3.4.8. Разработать рекомендации по оптимизации гидравлического режима работы магистральной части внутризаводской тепловой сети.

2.3.5. Системы вентиляции и кондиционирования.

2.3.5.1. Оценить фактическое состояние всех систем вентиляции (приточно-вытяжных, вытяжных) и кондиционирования.

2.3.5.2. Инструментальный мониторинг температурно-влажностных режимов производственных помещений в соответствии с требованиями ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», замеры температуры воздуха в основных помещениях предприятия, измерение расхода и температуры воздуха в системах вентиляции и кондиционирования.

2.3.5.3. Инструментальный контроль температурно-влажностных режимов и расхода воздуха системами приточно-вытяжной вентиляции в соответствии с требованиями Приложений 5, 7, 17 к СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

2.3.5.4. Проанализировать эффективность работы систем вентиляции и кондиционирования.

2.4. Обследование систем технологического газоснабжения (азот, водород, сжатый воздух).

2.4.1. Оценить фактическое состояние всех систем технологического газоснабжения (азот, водород, сжатый воздух).

2.4.2. Проанализировать эффективность работы оборудования производящего технологические газы с проведением инструментальных замеров.

2.4.3. Провести инструментальные замеры на предмет определения фактических потерь электроэнергии при производстве и передаче технологических газов до потребителя.

2.4.4. Определить фактические потери технологических газов в сетях предприятия.

2.4.5. Рассчитать нормативы Технологических потерь при передаче технологических газов.

2.4.6. Проанализировать эффективность работы оборудования, производящего технологические газы.

2.4.7. Разработать рекомендации по оптимизации систем производства и передачи технологических газов.

2.5. Паспортизация зданий и сооружений с их тепловизионным обследованием.

Здания и сооружения подлежащие паспортизации и тепловизионному контролю указаны в краткой характеристике объекта – таблица краткая характеристика зданий.

3. Перечень и комплектность документации

Исполнитель по результатам обязательного энергетического обследования должен:

3.1. Передать Заказчику зарегистрированный энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), разработанный в соответствии с требованиями приказа от 19.04.2010г. № 182 Министерства энергетики Российской Федерации «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, требований к энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации и правил предоставления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования».

Содержание энергетического паспорта, объем сведений и форма представления данных должны соответствовать требованиям Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Энергетический паспорт передается на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах и в форме электронного документа в формате (PDF) в одном экземпляре.

3.2. Передать Заказчику Технический Отчет по проведению энергетического обследования предоставляется в 2 (Двух) экземплярах, на бумажном носителе и в форме электронного документа в формате PDF в одном экземпляре. Технический отчет должен включать в себя и термографические обследования.

3.3. Передать Заказчику разработанную Программу на 5 лет в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

4. Требования к поставщику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.) – членство в СРО, сертификаты о поверках всех используемых приборов.

Поставщик/подрядчик несет ответственность за соблюдения норм и правил охраны труда при оказании услуг.

5. Количество МТР / объем работ / объем услуг: 1 условная единица

6. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: в течении 120 (Ста двадцати) календарных дней с момента подписания Договора.

7. Место оказания услуг: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26

8. Иное, при необходимости

Организационно-правовые и нормативно-методические основания для проведения энергоаудита:

- Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона от 23.11.2009 за № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Приказ Минэкономразвития России от 25.05.2020 г. № 310 «Об утверждении требований к проведению энергетического обследования, результатам энергетического обследования (энергетическому паспорту и отчету о проведении энергетического обследования)». Зарегистрирован Минюстом России 24 июня 2020 года.

- Приказ Минпромэнерго РФ от 04.07.2006 г. № 141 «Об утверждении рекомендаций по проведению энергетических обследований (энергоаудита)».