Приложение №3 к закупочной документации_ Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: выполнение электромонтажных и пусконаладочных работ по замене масляных выключателей 10 кВ на вакуумные на РП-6 кВ.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные на РП-6 кВ.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: поддержание надежности электроснабжения предприятия.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.)

Объем работ:

| № п/п | Описание | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Составление комплекта рабочих схем для замены оборудования (ретрофита) по каждой ячейке с последующей передачей заказчику. Состав комплекта: 1. Схемы релейной защиты 2. Монтажные схемы. 3. Схемы расключения и прокладки контрольных кабелей. 4. Расчеты уставок релейной защиты. | 8 ед. |
| 2 | Демонтаж масляного выключателя ВМП-10-20-630 приводом | 8 ед. |
| 3 | Монтаж вакуумного выключателя с комплектом адаптации и комплектом блокираторов, установка розетки на панели КСО для подключения ручного генератора. Монтаж блока управления. | 8 ед. |
| 4 | Монтаж микропроцессорного устройства защиты. | 8 ед. |
| 5 | Испытания и пусконаладочные работы: 1. Испытания шинного разъединителя 2. Испытание вторичных цепей выключателя 3. Испытания и наладка релейной защиты 4. Испытания трансформаторов тока в количестве 2 ед. 5. Испытание вакуумного выключателя | 8 ед. |

Перечень поставляемого оборудования:

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики Товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вакуумный выключатель на напряжение 10 кВ с блоком управления с комплектом адаптации для установки в КСО | Номинальное напряжение, кВ: 10 Номинальная частота, Гц: 50 Номинальный ток, А: 1000 Коммутируемый емкостный ток одиночной конденсаторной батареи , А: 1000 Номинальный ток отключения, кА: 20 Ток термической стойкости, кА: 20 Время термической стойкости, с: 3 Ток электродинамической стойкости, кА: 51 Нормированное содержание апериодической составляющей, %: 80 Механический ресурс, циклов «ВО» не менее: 50000 Коммутационный ресурс, циклов «ВО» не менее: - при номинальном токе: 50000 - при номинальном токе отключения, «О»: 110 - при номинальном токе отключения, «ВО»: 110 Собственное время отключения, не более, мс: 20 Полное время отключения, не более, мс: 30 Собственное время включения, не более, мс: 32 Разновременность замыкания главных контактов, не более, мс: 4 Разновременность размыкания главных контактов, не более, мс: 3 Межполюсное расстояние: мм: 250 Потребление Оборудованием по цепям оперативного тока в любых режимах не более 70 ВА. Внешний корпус Оборудования должен быть выполнен из однородного прозрачного материала «лексан», исключающий прямое прикосновение к вакуумной дугогасительной камере (ВДК) и попадание в неё пыли, а также наличие уплотнений ВДК для выключателей до 1000 А Масса коммутационного модуля Оборудования на 1000 А не более 30 кг, и для тока 2000 А не более 60 кг. Рабочие значения температуры окружающего воздуха в диапазоне от минус 45 °С до плюс 55 °С. Климатическое исполнение и категория размещения У2. ВДК должны быть изготовлены по безштенгельной технологии. Форма контактов ВДК должна обеспечивать образование между подвижным и неподвижным контактом аксиального магнитного поля (поля, направление которого перпендикулярно поверхности контактов) в момент размыкания силовой цепи. Сильфон ВДК сварной конструкции должен быть изготовлен из металла, неподверженного коррозии. Модульная структура Оборудования (раздельные высоковольтный модуль и модуль управления). Возможность управления Оборудованием по «сухим» контактам. Возможность привязки Оборудования к существующим схемам РЗиА на базе электромеханических реле. Оборудование не должно требовать проведения средних и капитальных ремонтов в течение всего срока их службы (регулировка, смазка, ремонт). В процессе эксплуатации могут быть выполнены следующие работы: проверка общего состояния Оборудования, посредством внешнего осмотра; проверка работоспособности; измерение сопротивления главной цепи; испытание изоляции одноминутным напряжением промышленной частоты; протирка изоляционных элементов Оборудования. Указанные работы необходимо выполнять в соответствии с рекомендациями производителя. Наличие типовых комплектов адаптации коммутационного модуля в ячейки различных конструкций с инструкциями по монтажу и эксплуатации. Возможность применения как постоянного, так и переменного оперативного питания в диапазоне от 85 до 265 В. Кинематическая система Оборудования должна быть соосной и вертикально направленной без применения нагруженных шарнирных и рычажных звеньев. Применение для подключения вторичных цепей к модулю управления пружинных клеммников. Стойкость к внешним механическим воздействующим факторам не ниже М6 по ГОСТ 17516.1-90. Возможность работы коммутационного модуля в любом пространственном положении. Гарантийный срок: не менее 30 лет с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. Срок службы: не менее 30 лет. Степень защиты встроенного в привод оборудования – не менее IP40. Выключатель должен иметь функцию самодиагностики с возможностью формирования сигнала в схему сигнализации при возникновении неисправности. | 8 шт. |
| 2 | Микропроцессорное устройство защиты | Число аналоговых входов по току: 2 Число дискретных входов: 10 Число дискретных выходных сигналов (групп контактов): 8 (13) Габаритные размеры (ВхШхГ), мм:260х160х170 Масса, кг, не более: 5 Степень защиты, обеспечиваемая корпусом: IP54 по лицевой панели и IP20 по остальным частям, кроме клемм подключения Предельные рабочие значения температуры окружающего воздуха, °С: от -40 до +55 Полный средний срок службы устройства до списания, при условии проведения требуемых мероприятий по обслуживанию с заменой, при необходимости, материалов и комплектующих, имеющих меньший срок службы, лет, не менее: 25 Гарантийный срок: не менее 3 лет с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. | 8 шт. |
| 3 | Розетка | Назначение: для подключения ручного генератора «TER CBunit ManGen 1» к цепям питания модулей управления. Тип разъема: XLR Материал корпуса: сплав цинка Номинальный ток, А: 7,5 Кол-во выводов, шт: 5 Расстояние между монтажными отверстиями: 24x19мм | 8 шт. |
| 4 | Переключатель кулачковый | Количество полюсов: 2 Комплектация с защитным корпусом Назначение: для переключения режимов управления включением вакуумного выключателя | 8 шт. |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.) – отсутствуют.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.) – гарантийный срок на электромонтажные работы не менее двух лет. При возникновении гарантийных случаев производитель должен произвести замену оборудование или устранить неисправности в срок не более 2х суток.

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг: 4 позиции.

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: поставка оборудования должна быть произведена на склад заказчика в срок не позднее 05 декабря 2022 года. Электромонтажные и пусконаладочные работы должны быть закончены в срок не позднее 26 декабря 2022 года.

9. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26

10. Иное, при необходимости – товар должен быть изготовлен не ранее 2022 года. 	Упаковка должна обеспечивать сохранность товара по количеству и качеству при транспортировке и хранении, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки). В комплекте с товаром должны быть: паспорта, сертификаты соответствия товара.