Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

1.Наименование МТР: Фильтрующие материалы для водоподготовки

1.1 Фильтрующий материал Nevtraco производства Eurowater, Дания

1.2 Песок кварцевый типа «С» производства Eurowater, Дания

1.3 Песок кварцевый типа «A» производства Eurowater, Дания

1.4 Песок кварцевый типа «III» производства Eurowater, Дания

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: обеспечение основного производства.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: используются на участках водоподготовки и водоочистки гальванических линий в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем.

4. Технические требования к МТР (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты и т.п.):

4.1 Фильтрующий материал Nevtraco производства Eurowater, Дания по физико-химическим показателям должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого Товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Фильтрующий материал Nevtraco |
| 1. Материал | Карбонат кальция |
| 2. Внешний вид, цвет | Гранулированный порошок серо-белого цвета |
| 3. Плотность гранул, г/мл | 2,7 |
| 4. Размер гранул, мм | 2,0-4,0 |
| 5. Химический состав: |  |
| Общий карбонат (CaCO3 + MgCO3), % | 98,0 ± 1,4 |
| Карбонат кальция (CaCO3), % | 96,8 ± 1,4 |
| Карбонат магния (MgCO3), % | 1,0 ± 0,4 |
| Нерастворимый остаток в виде Al2O3, Fe2O3, MnO в HCl, % | 2,1 ± 1,2 |
| Оксид алюминия (Al2O3), % | 0,15 ± 0,2 |
| Оксид железа (Fe2O3), % | 0,07 ± 0,02 |
| Оксид марганца (MnO), % | 0,02 ± 0,02 |
| Сера (S), % | 0,04 ± 0,02 |
| Влажность (H2O), % | 0,05 ± 0,04 |
| 6. Размер частиц (ситовый метод) |  |
| Остаточное количество,> 4,0 мм, % | 1 ± 1,0 |
| Остаточное количество,> 2,0 мм, % | 96 ± 4,0 |

4.2 Песок кварцевый типа «С» производства Eurowater, Дания, по физико-химическим показателям должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого Товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Песок кварцевый типа «С» |
| 1. Цвет | Светло-коричневый-черный с незначительными различиями |
| 2. Размер частиц, мм | 1,6-2,5 |
| 3. Применение | Фильтрация воды |

4.3 Песок кварцевый типа «A» производства Eurowater, Дания по физико-химическим показателям, должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого Товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Кварцевый песок типа «A» |
| 1. Цвет | Светло-коричневый-черный с незначительными различиями |
| 2. Размер частиц, мм | 3,0-5,0 |
| 3. Применение | Фильтрация воды |

4.4. Песок кварцевый типа «III» производства Eurowater, Дания, по физико-химическим показателям, должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого Товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Кварцевый песок типа «III» |
| 1. Цвет | Светло-коричневый-черный с незначительными различиями |
| 2. Размер частиц, мм | 0,8-1,4 |
| 3. Применение | Фильтрация воды |

5. Требование к гарантийному сроку Товара

5.1. Фильтрующий материал Nevtraco производства Eurowater, Дания:

-гарантийный срок хранения Товара – не менее 3 лет со дня изготовления.

-товар должен поставляться с не менее, чем 80% запасом срока годности

5.2. Песок кварцевый типа «С» производства Eurowater, Дания

5.3. Песок кварцевый типа «A» производства Eurowater, Дания

5.4.Песок кварцевый типа «III» производства Eurowater, Дания

-гарантийный срок хранения Товара – не ограничен.

6. Количество МТР:

6.1 Фильтрующий материал Nevtraco производства Eurowater, Дания - 1025 кг.

6.2. Песок кварцевый типа «С» производства Eurowater, Дания - 800 кг.

6.3. Песок кварцевый типа «A» производства Eurowater, Дания - 200 кг.

6.4. Песок кварцевый типа «III» производства Eurowater, Дания -500 кг.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР:

7.1 Фильтрующий материал Nevtraco производства Eurowater, Дания - 2 квартал 2022г.

7.2. Песок кварцевый типа «С» производства Eurowater, Дания – 2 квартал 2022г.

7.3. Песок кварцевый типа «A» производства Eurowater, Дания – 2 квартал 2022г.

7.4. Песок кварцевый типа «III» производства Eurowater, Дания - 2 квартал 2022г.

Поставка материалов осуществляется в течение 40 (Сорока) календарных дней с момента заключения Договора.

8. Место поставки МТР:

-доставка осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика: АО «ЗПП»,

г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26

9.Требование к упаковке

-товар должен быть в оригинальной упаковке (мешок весом 25 кг).

-упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

-упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности.

-поставляемый Товар не классифицируется как опасный материал.

-при поставке Товара должен прилагаться паспорт безопасности химической продукции, сертификат качества (паспорт) на поставляемый Товар на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя.