Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

1. Наименование услуг:

Выполнение работ по техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики газоиспользующего оборудования в цехах № 22 и № 23.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные услуги: обеспечение безопасной эксплуатации газоиспользующего оборудования.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые услуги в рамках реализации задачи или проекта: безопасная эксплуатация газоиспользующего оборудования.

4. Технические требования к услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при оказании услуг, и т.п.)

Работы по техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики газоиспользующего оборудования выполняются в цехах на следующем оборудовании:

-22 (корпус № 91 сушилка NitroAtomizer SD-12.5R.C+S),

- 22 (корпус № 106 сушилка TS-8),

- 23 (корпус № 8 туннельная печь Wistra Kep 1604),

и включают в себя следующий перечень работ:

- проверка (визуальная) соответствия установки оборудования нормативным требованиям;

- проверка целостности и укомплектованности оборудования;

- выявление необходимости замены или ремонта (восстановление) отдельных узлов и деталей оборудования;

- осмотр и проверка общего состояния автоматики;

- продувка блоков управления;

- проверка состояния внешних подключений;

- ознакомление с проектной, рабочей и эксплуатационной документацией непосредственно по объекту где проводится обслуживание автоматики безопасности котельных.

- ознакомление с паспортами заводов-изготовителей представленного оборудования, а также с руководствами по монтажу, эксплуатации и сервисному обслуживанию;

- внешний осмотр оборудования на наличие визуальных дефектов и неисправностей;

- проверка правильности монтажа на соответствие проектным решениям;

- проверка, при необходимости протяжка клеммных соединений;

- проверка состояния заводских разъёмов и соединений, импульсных линий и запорной арматуры на них;

- очистка смазка и проверка функционирования исполнительных механизмов;

- тестирование состояния и исправности светозвукового оборудования;

- проверка установок на соответствие картам параметров и технологическим (режимным) картам;

- калибровка первичных датчиков и приборов;

- проведение регламентных работ на оборудовании, по техническому обслуживанию автоматики безопасности согласно инструкции заводов-изготовителей;

- комплексную проверку на срабатывание по всем имеющимся параметрам безопасности, требуемым в технологическом процессе;

- проверка состояния электрических щитов и щитов управления;

- проверка взаимодействия автоматических систем безопасности и регулирования со смежными системами (оповещения, диспетчеризации и др.);

- проверка работоспособности насосов, сервоприводов, задвижек и т.д., путем включения и выключения;

- выявление необходимости замены или ремонта (восстановление) отдельных узлов и деталей оборудования;

- инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования оборудования.

5. Количество/объем работ:

Выполняемые работы проводятся ежемесячно на каждом оборудовании согласно перечня выполняемых работ и в соответствии с графиком Т.О.

Перечень выполняемых работ при техническом обслуживании автоматики газоиспользующего оборудования АО «ЗПП»:

| № | Наименование оборудования | осмотр | проверка | регулировка | наладка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сушилка NitroAtomizer SD-12.5R.C+S |  |  |  |  |  |
| 1 | клапан-отсекатель газовый КЗГУИ-50СД | х | х | х |  |
| 2 | манометр Росма 0…1,0 кгс/см2 | х |  |  |  |
| 3 | редуктор газовый Dungs | х |  |  |  |
| 4 | манометр Росма 0…1,0 кгс/см2 | х |  |  |  |
| 5 | датчик давления газа NitroAtomizer | х | х | х | х |
| 6 | клапан газовый I ступени NitroAtomizer | х | х | х | х |
| 7 | клапан газовый II ступени NitroAtomizer | х | х | х | х |
| 8 | регулятор расхода газа NitroAtomizer | х | х | х | х |
| 9 | датчик давления воздуха NitroAtomizer | х | х | х | х |
| 10 | горелка газовая NitroAtomizer | х | х | х | х |
| 11 | шкаф управления горелкой NitroAtomizer | х | х | х | х |
| 12 | плата управления включения горелки | х | х | х |  |
| 13 | ключ запуска-останова горелки | х | х | х |  |
| 14 | ключ подачи энергии | х | х | х |  |
| 15 | реле низкого давления | х | х | х |  |
| 16 | реле низкого давления воздуха | х | х | х |  |
| 17 | реле газового клапана | х | х | х |  |
| 18 | реле контроля клапана в положении пуск | х | х | х |  |
| 18 | реле продувки топки | х | х | х |  |
| 19 | клеммные контакты датчика давления газа NitroAtomizer | х | х |  |  |
| 20 | автоматический выключатель однополюсный 10А | х | х |  |  |
| 21 | автоматический выключатель однополюсный 6А | х | х |  |  |
| 22 | автоматический выключатель однополюсный 6А | х | х |  |  |
| 23 | автоматический выключатель однополюсный 6А | х | х |  |  |
| 24 | клеммные контакты клапана газовый I ступени NitroAtomizer | х | х | х |  |
| 25 | клеммные контакты клапана газовый II ступени NitroAtomizer | х | х | х |  |
| 26 | клеммные контакты регулятора расхода газа NitroAtomizer | х | х | х |  |
| 27 | клеммные контакты датчика давления воздуха NitroAtomizer | х | х | х |  |
| 28 | клеммные контакты платы управления включения горелки | х | х | х |  |
| 29 | клеммные контакты ключ запуска-останова горелки | х | х | х |  |
| 30 | клеммные контакты ключ подачи энергии | х | х | х |  |
| 31 | клеммные контакты реле низкого давления | х | х | х |  |
| 32 | клеммные контакты реле низкого давления воздуха | х | х | х |  |
| 33 | клеммные контакты реле газового клапана | х | х | х |  |
| 34 | клеммные контакты реле контроля клапана в положении пуск | х | х | х |  |
| 35 | клеммные контакты реле продувки топки | х | х | х |  |
| 36 | клеммная колодка входных проводов | х | х | х |  |
| 37 | клеммная колодка выходных проводов | х | х | х |  |
| 38 | клеммные контакты автоматического выключателя однополюсный 10А | х | х | х |  |
| 39 | клеммные контакты автоматического выключателя однополюсный 6А | х | х | х |  |
| 40 | клеммные контакты автоматического выключателя однополюсный 6А | х | х | х |  |
| 41 | клеммные контакты автоматического выключателя однополюсный 6А | х | х | х |  |
| 42 | кабель соединительный клапана газовый I ступени NitroAtomizer | х | х | х |  |
| 43 | кабель соединительный клапана газовый II ступени NitroAtomizer | х | х | х |  |
| 44 | кабель соединительный регулятора расхода газа NitroAtomizer | х | х | х |  |
| 45 | кабель соединительный датчика давления воздуха NitroAtomizer | х | х | х |  |
| 46 | кабель соединительный шкафа управления горелкой NitroAtomizer | х | х | х |  |
| 47 | кабель соединительный платы управления включения горелки | х | х | х |  |
| 48 | кабель соединительный ключа запуска-останова горелки | х | х | х |  |
| 49 | кабель соединительный ключа подачи энергии | х | х | х |  |
| 50 | кабель соединительный реле низкого давления | х | х | х |  |
| 51 | кабель соединительный реле низкого давления воздуха | х | х | х |  |
| 52 | кабель соединительный реле газового клапана | х | х | х |  |
| 53 | кабель соединительный реле контроля клапана в положении пуск | х | х | х |  |
| 54 | кабель соединительный реле продувки топки | х | х | х |  |
| 55 | кабель соединительный автоматического выключателя однополюсный 10А | х | х | х |  |
| 56 | кабель соединительный автоматического выключателя однополюсный 6А | х | х | х |  |
| 57 | кабель соединительный автоматического выключателя однополюсный 6А | х | х | х |  |
| 58 | кабель соединительный автоматического выключателя однополюсный 6А | х | х | х |  |
| 59 | внутренняя проводка шкафа управления горелкой | х | х | х |  |
| Туннельная печь Wistra Kep 1604 |  |  |  |  |  |
| 1 | клапан-отсекатель газовый КЗГУИ-50СД | х | х | х |  |
| 2 | манометр Росма 0…1,0 кгс/см2 | х |  | х |  |
| 3 | манометр Росма 0…1,0 кгс/см2 | х |  | х |  |
| 4 | предохранительно-запорный клапан Kromschroder | х | х | х |  |
| 5 | регулирующая заслонка с электроприводом | х | х | х | х |
| 6 | горелка газовая №1 | х | х |  | х |
| 7 | горелка газовая №2 | х | х |  | х |
| 8 | горелка газовая №3 | х | х |  | х |
| 9 | горелка газовая №4 | х | х |  | х |
| 10 | горелка газовая №5 | х | х |  | х |
| 11 | горелка газовая №6 | х | х |  | х |
| 12 | термопара аварийной температуры | х | х |  |  |
| 13 | термопара Самописца температуры | х | х |  |  |
| 14 | термопара Воздуха сгорания 1 | х | х |  |  |
| 15 | термопара Воздуха сгорания 2 | х | х |  |  |
| 16 | термопара обожженных газов 1 | х | х |  |  |
| 17 | термопара обожженных газов 2 | х | х |  |  |
| 18 | шкаф управления печью Wistra | х | х |  |  |
| 18 | автоматический выключатель трехполюсный 32А | х | х |  |  |
| 19 | автоматический выключатель трехполюсный 32А | х | х |  |  |
| 20 | автоматический выключатель трехполюсный 16А | х | х |  |  |
| 21 | автоматический выключатель трехполюсный 16А | х | х |  |  |
| 22 | автоматический выключатель трехполюсный 16А | х | х |  |  |
| 23 | автоматический выключатель трехполюсный 16А | х | х |  |  |
| 24 | автоматический выключатель трехполюсный 16А | х | х |  |  |
| 25 | автоматический выключатель трехполюсный 16А | х | х |  |  |
| 26 | кнопка Воздух сгорания 1 | х | х | х |  |
| 27 | лампа Воздух сгорания 1 | х | х | х |  |
| 28 | кнопка отсос обожженных газов 1 | х | х | х |  |
| 29 | лампа отсос обожженных газов 1 | х | х | х |  |
| 30 | кнопка Воздух охлаждения 1 | х | х | х |  |
| 31 | лампа Воздух охлаждения 1 | х | х | х |  |
| 32 | кнопка Воздух повторной циркуляции | х | х | х |  |
| 33 | лампа Воздух повторной циркуляции | х | х | х |  |
| 34 | кнопка Воздух сгорания 2 | х | х | х |  |
| 35 | лампа Воздух сгорания 2 | х | х | х |  |
| 36 | кнопка отсос обожженных газов 2 | х | х | х |  |
| 37 | лампа отсос обожженных газов 2 | х | х | х |  |
| 38 | кнопка Воздух охлаждения 2 | х | х | х |  |
| 39 | лампа Воздух охлаждения 2 | х | х | х |  |
| 40 | самописец замера температуры Arucomp | х | х | х |  |
| 41 | расходомер газа HS | х | х | х |  |
| 42 | расходомер воздуха сгорания | х | х | х |  |
| 43 | термометр электронный внутренней температуры печи | х | х | х |  |
| 44 | реле кнопки Воздух сгорания 1 | х | х | х |  |
| 45 | реле лампы Воздух сгорания 1 | х | х | х |  |
| 46 | реле кнопки отсос обожженных газов 1 | х | х | х |  |
| 47 | реле лампы отсос обожженных газов 1 | х | х | х |  |
| 48 | реле кнопки Воздух охлаждения 1 | х | х | х |  |
| 49 | реле лампы Воздух охлаждения 1 | х | х | х |  |
| 50 | реле кнопки Воздух повторной циркуляции | х | х | х |  |
| 51 | реле лампы Воздух повторной циркуляции | х | х | х |  |
| 52 | реле кнопки Воздух сгорания 2 | х | х | х |  |
| 53 | реле лампы Воздух сгорания 2 | х | х | х |  |
| 54 | реле кнопки отсос обожженных газов 2 | х | х | х |  |
| 55 | реле лампы отсос обожженных газов 2 | х | х | х |  |
| 56 | реле кнопки Воздух охлаждения 2 | х | х | х |  |
| 57 | реле лампы Воздух охлаждения 2 | х | х | х |  |
| 58 | клеммные контакты термопары аварийной температуры | х | х | х |  |
| 59 | клеммные контакты термопары Самописца температуры | х | х | х |  |
| 60 | клеммные контакты термопары Воздуха сгорания 1 | х | х | х |  |
| 61 | клеммные контакты термопары Воздуха сгорания 2 | х | х | х |  |
| 62 | клеммные контакты термопары обожженных газов 1 | х | х | х |  |
| 63 | клеммные контакты термопары обожженных газов 2 | х | х | х |  |
| 64 | клеммные контакты кнопки Воздух сгорания 1 | х | х | х |  |
| 65 | клеммные контакты лампы Воздух сгорания 1 | х | х | х |  |
| 66 | клеммные контакты кнопки отсос обожженных газов 1 | х | х | х |  |
| 67 | клеммные контакты лампы отсос обожженных газов 1 | х | х | х |  |
| 68 | клеммные контакты кнопки Воздух охлаждения 1 | х | х | х |  |
| 69 | клеммные контакты лампы Воздух охлаждения 1 | х | х | х |  |
| 70 | клеммные контакты кнопки Воздух повторной циркуляции | х | х | х |  |
| 71 | клеммные контакты лампы Воздух повторной циркуляции | х | х | х |  |
| 72 | клеммные контакты кнопки Воздух сгорания 2 | х | х | х |  |
| 73 | клеммные контакты лампы Воздух сгорания 2 | х | х | х |  |
| 74 | клеммные контакты кнопки отсос обожженных газов 2 | х | х | х |  |
| 75 | клеммные контакты лампы отсос обожженных газов 2 | х | х | х |  |
| 76 | клеммные контакты кнопки Воздух охлаждения 2 | х | х | х |  |
| 77 | клеммные контакты лампы Воздух охлаждения 2 | х | х | х |  |
| 78 | клеммные контакты самописца замера температуры Arucomp | х | х | х |  |
| 79 | клеммные контакты расходомера газа HS | х | х | х |  |
| 80 | клеммные контакты расходомера воздуха сгорания | х | х | х |  |
| 81 | клеммные контакты термометра электронного внутренней температуры печи | х | х | х |  |
| 82 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 32А | х | х | х |  |
| 83 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 32А | х | х | х |  |
| 84 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 85 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 86 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 87 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 88 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 89 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 90 | кабель соединительный кнопки Воздух сгорания 1 | х | х | х |  |
| 91 | кабель соединительный лампы Воздух сгорания 1 | х | х | х |  |
| 92 | кабель соединительный кнопки отсос обожженных газов 1 | х | х | х |  |
| 93 | кабель соединительный лампы отсос обожженных газов 1 | х | х | х |  |
| 94 | кабель соединительный кнопки Воздух охлаждения 1 | х | х | х |  |
| 95 | кабель соединительный лампы Воздух охлаждения 1 | х | х | х |  |
| 96 | кабель соединительный кнопки Воздух повторной циркуляции | х | х | х |  |
| 97 | кабель соединительный лампы Воздух повторной циркуляции | х | х | х |  |
| 98 | кабель соединительный кнопки Воздух сгорания 2 | х | х | х |  |
| 99 | кабель соединительный лампы Воздух сгорания 2 | х | х | х |  |
| 100 | кабель соединительный кнопки отсос обожженных газов 2 | х | х | х |  |
| 101 | кабель соединительный лампы отсос обожженных газов 2 | х | х | х |  |
| 102 | кабель соединительный кнопки Воздух охлаждения 2 | х | х | х |  |
| 103 | кабель соединительный лампы Воздух охлаждения 2 | х | х | х |  |
| 104 | кабель соединительный самописца замера температуры Arucomp | х | х | х |  |
| 105 | кабель соединительный расходомера газа HS | х | х | х |  |
| 106 | кабель соединительный расходомера воздуха сгорания | х | х | х |  |
| 107 | кабель соединительный термометра электронного внутренней температуры печи | х | х | х |  |
| 108 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 32А | х | х | х |  |
| 109 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 32А | х | х | х |  |
| 110 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 111 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 112 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 113 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 114 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 115 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 116 | кабель соединительный термопары аварийной температуры | х | х | х |  |
| 117 | кабель соединительный термопары Самописца температуры | х | х | х |  |
| 118 | кабель соединительный термопары Воздуха сгорания 1 | х | х | х |  |
| 119 | кабель соединительный термопары Воздуха сгорания 2 | х | х | х |  |
| 120 | кабель соединительный термопары обожженных газов 1 | х | х | х |  |
| 121 | кабель соединительный термопары обожженных газов 2 | х | х | х |  |
| 122 | внутренняя проводка шкафа управления горелкой | х | х | х |  |
| Сушилка TS-8 |  |  |  |  |  |
| 1 | клапан-отсекатель газовый КЗГУИ-50СД | х | х | х |  |
| 2 | манометр Росма 0…1,0 кгс/см2 | х |  | х |  |
| 3 | редуктор газовый | х |  | х |  |
| 4 | датчик давления газа Низко Honeywell | х | х | х | х |
| 5 | датчик давления газа Высоко Honeywell | х | х | х | х |
| 6 | регулирующая заслонка с электроприводом | х | х | х | х |
| 7 | горелка газовая №1 | х | х |  | х |
| 8 | горелка газовая №2 | х | х |  | х |
| 9 | термопара аварийной температуры | х | х |  |  |
| 10 | термопара в печи 1 | х | х |  |  |
| 11 | термопара в печи 2 | х | х |  |  |
| 12 | термопара уходящих газов 1 | х | х |  |  |
| 13 | термопара уходящих газов 2 | х | х |  |  |
| 14 | шкаф управления Сушилкой | х | х |  |  |
| 15 | автоматический выключатель трехполюсный 32А | х | х |  |  |
| 16 | автоматический выключатель трехполюсный 32А | х | х |  |  |
| 17 | автоматический выключатель трехполюсный 16А | х | х |  |  |
| 18 | автоматический выключатель трехполюсный 16А | х | х |  |  |
| 18 | автоматический выключатель трехполюсный 16А | х | х |  |  |
| 19 | автоматический выключатель трехполюсный 16А | х | х |  |  |
| 20 | автоматический выключатель трехполюсный 16А | х | х |  |  |
| 21 | программный аппарат работы Сушилки | х | х | х |  |
| 22 | кнопка включения рециркуляционного вентилятора | х | х | х |  |
| 23 | лампа рециркуляционного вентилятора | х | х | х |  |
| 24 | кнопка включения пилотной горелки | х | х | х |  |
| 25 | лампа пилотной горелки | х | х | х |  |
| 26 | кнопка включения основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 27 | лампа основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 28 | кнопка включения основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 29 | лампа основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 30 | кнопка выключения рециркуляционного вентилятора | х | х | х |  |
| 31 | кнопка выключения пилотной горелки | х | х | х |  |
| 32 | кнопка выключения основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 33 | кнопка выключения основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 34 | аварийная лампа Неисправность запальника основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 35 | аварийная лампа Неисправность запальника основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 36 | аварийная лампа Выключение основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 37 | аварийная лампа Выключение основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 38 | реле лампы рециркуляционного вентилятора | х | х | х |  |
| 39 | реле лампы пилотной горелки | х | х | х |  |
| 40 | реле лампы основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 41 | реле лампы основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 42 | реле аварийной лампы Неисправность запальника основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 43 | реле аварийная лампа Неисправность запальника основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 44 | реле аварийной лампы Неисправность запальника основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 45 | реле лампы Выключение основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 46 | реле лампы Выключение основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 47 | термометр электронный аварийной внутренней температуры печи | х | х | х |  |
| 48 | термометр электронный внутренней температуры печи | х | х | х |  |
| 49 | клеммные контакты датчика давления газа Низко Honeywell | х | х | х |  |
| 50 | клеммные контакты датчика давления газа Высоко Honeywell | х | х | х |  |
| 51 | клеммные контакты регулирующей заслонки с электроприводом | х | х | х |  |
| 52 | клеммные контакты термопары аварийной температуры | х | х | х |  |
| 53 | клеммные контакты термопары в печи 1 | х | х | х |  |
| 54 | клеммные контакты термопары в печи 2 | х | х | х |  |
| 55 | клеммные контакты термопары уходящих газов 1 | х | х | х |  |
| 56 | клеммные контакты термопары уходящих газов 2 | х | х | х |  |
| 57 | клеммные контакты шкафа управления Сушилкой | х | х | х |  |
| 58 | клеммные контакты программного аппарата работы Сушилки | х | х | х |  |
| 59 | клеммные контакты кнопки включения рециркуляционного вентилятора | х | х | х |  |
| 60 | клеммные контакты лампы рециркуляционного вентилятора | х | х | х |  |
| 61 | клеммные контакты кнопки включения пилотной горелки | х | х | х |  |
| 62 | клеммные контакты лампы пилотной горелки | х | х | х |  |
| 63 | клеммные контакты кнопки включения основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 64 | клеммные контакты лампы основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 65 | клеммные контакты кнопки включения основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 66 | клеммные контакты лампы основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 67 | клеммные контакты кнопки выключения рециркуляционного вентилятора | х | х | х |  |
| 68 | клеммные контакты кнопки выключения пилотной горелки | х | х | х |  |
| 69 | клеммные контакты кнопки выключения основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 70 | клеммные контакты кнопки выключения основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 71 | клеммные контакты аварийной лампы Неисправность запальника основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 72 | клеммные контакты аварийной лампы Неисправность запальника основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 73 | клеммные контакты аварийной лампы Выключение основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 74 | клеммные контакты аварийной лампы Выключение основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 75 | клеммные контакты реле лампы рециркуляционного вентилятора | х | х | х |  |
| 76 | клеммные контакты реле лампы пилотной горелки | х | х | х |  |
| 77 | клеммные контакты реле лампы основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 78 | клеммные контакты реле лампы основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 79 | клеммные контакты реле аварийной лампы Неисправность запальника основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 80 | клеммные контакты реле аварийная лампа Неисправность запальника основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 81 | клеммные контакты реле аварийной лампы Неисправность запальника основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 82 | клеммные контакты реле лампы Выключение основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 83 | клеммные контакты реле лампы Выключение основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 84 | клеммные контакты термометр электронный аварийной внутренней температуры печи | х | х | х |  |
| 85 | клеммные контакты термометр электронный внутренней температуры печи | х | х | х |  |
| 86 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 32А | х | х | х |  |
| 87 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 32А | х | х | х |  |
| 88 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 89 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 90 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 91 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 92 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 93 | кабель соединительный датчика давления газа Низко Honeywell | х | х | х |  |
| 94 | кабель соединительный датчика давления газа Высоко Honeywell | х | х | х |  |
| 95 | кабель соединительный регулирующей заслонки с электроприводом | х | х | х |  |
| 96 | кабель соединительный термопары аварийной температуры | х | х | х |  |
| 97 | кабель соединительный термопары в печи 1 | х | х | х |  |
| 98 | кабель соединительный термопары в печи 2 | х | х | х |  |
| 99 | кабель соединительный термопары уходящих газов 1 | х | х | х |  |
| 100 | кабель соединительный термопары уходящих газов 2 | х | х | х |  |
| 101 | кабель соединительный шкафа управления Сушилкой | х | х | х |  |
| 102 | кабель соединительный программного аппарата работы Сушилки | х | х | х |  |
| 103 | кабель соединительный кнопки включения рециркуляционного вентилятора | х | х | х |  |
| 104 | кабель соединительный лампы рециркуляционного вентилятора | х | х | х |  |
| 105 | кабель соединительный кнопки включения пилотной горелки | х | х | х |  |
| 106 | кабель соединительный лампы пилотной горелки | х | х | х |  |
| 107 | кабель соединительный кнопки включения основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 108 | кабель соединительный лампы основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 109 | кабель соединительный кнопки включения основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 110 | кабель соединительный лампы основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 111 | кабель соединительный кнопки выключения рециркуляционного вентилятора | х | х | х |  |
| 112 | кабель соединительный кнопки выключения пилотной горелки | х | х | х |  |
| 113 | кабель соединительный кнопки выключения основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 114 | кабель соединительный кнопки выключения основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 115 | кабель соединительный аварийной лампы Неисправность запальника основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 116 | кабель соединительный аварийной лампы Неисправность запальника основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 117 | кабель соединительный аварийной лампы Выключение основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 118 | кабель соединительный аварийной лампы Выключение основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 119 | кабель соединительный реле лампы рециркуляционного вентилятора | х | х | х |  |
| 120 | кабель соединительный реле лампы пилотной горелки | х | х | х |  |
| 121 | кабель соединительный реле лампы основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 122 | кабель соединительный реле лампы основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 123 | кабель соединительный реле аварийной лампы Неисправность запальника основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 124 | кабель соединительный реле аварийная лампа Неисправность запальника основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 125 | кабель соединительный реле аварийной лампы Неисправность запальника основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 126 | клеммные контакты реле лампы Выключение основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 127 | кабель соединительный реле лампы Выключение основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 128 | кабель соединительный термометр электронный аварийной внутренней температуры печи | х | х | х |  |
| 129 | кабель соединительный термометр электронный внутренней температуры печи | х | х | х |  |
| 130 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 32А | х | х | х |  |
| 131 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 32А | х | х | х |  |
| 132 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 133 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 134 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 135 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 136 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 137 | провода соединительные шкафа управления | х | х | х |  |
|  | Х - обозначены выполняемые работы |  |  |  |  |

Выполненные работы оформляются ежемесячно Актом выполненных работ при участии представителей обеих сторон.

Заказчик в установленные сроки со дня подписания актов выполненных работ производит расчет за выполненные и принятые работы путем перечисления указанных в актах сумм на расчетный счет заказчика.

6. Предпочтительный срок выполнения работ: в соответствии с Графиком технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и автоматики газоиспользующего оборудования (Приложение №1 к Техническому заданию).

7. Место выполнения работ:

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26

Приложение №1

ГРАФИК

технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и автоматики газоиспользующего оборудования

- 22 цех (корпус № 91 сушилка NitroAtomizer SD-12.5R.C+S);

- 22 цех (корпус № 106 сушилка TS-8);

- 23 цех (корпус № 8 туннельная печь WistraKep 1604),

Акционерного общества «Завод полупроводниковых приборов»:

находящегося по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26.

| Месяц, год/ день | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.2022г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.2022г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.2022г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.2022г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.2022г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.2022г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.2022г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2022г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2022г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2022г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.2023г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.2023г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |