Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

1. Наименование МТР, работ, услуг: Поставка изделий электротехнической промышленности.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: ремонт линии литья керамической ленты.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: коробки соединительные взрывозащищенные предназначены для соединения и разветвления бронированных и небронированных кабелей с медными или алюминиевыми жилами в цепях переменного или постоянного тока. Коробки также могут использоваться для размещения средств автоматики и измерительной техники при необходимости монтажа их во взрывоопасных зонах.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

4.1. Коробки соединительные должны быть изготовлены из нержавеющей стали. Функциональные характеристики должны соответствовать, приведенные в таблице.

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики Товара |
| --- | --- | --- |
| 1. | Коробка соединительная взрывозащищённая РИЗУР-КС – Н – 151508 – Y(0) – А(КВВНМ/1; АВ/2) – Б(АВ/1) – В(0) – Г(АВ/1) или эквивалент | Требуемые характеристики: - Коробка соединительная взрывозащищённая из нержавеющей стали. - Габаритные размеры, мм, не более 150*150*80. Минимальные габаритные размеры должны допускать установку трех открытых керамических клеммных колодок и адаптеров и кабельных вводов по указанным сторонам. - Без установленных клеммных колодок. - Количество, тип и расположение вводных адаптеров (разъемов) согласно таблице: - Сторона А - А (Адаптер РИЗУР-АВ-Exe-М20-РН_-С/2 или эквивалент; кабельный ввод взрывозащищенный РИЗУР-КВВНМ-Exe-М20-МР15-Н/1 или эквивалент). - Сторона Б - Б (Адаптер РИЗУР-АВ-Exe-М20-РН_-С/1 или эквивалент). - Сторона В - Без кабельных вводов и отверстий на стороне В. - Сторона Г - Г (Адаптер РИЗУР-АВ-Exe-М20-РН_-С/1 или эквивалент). - Шпилька заземления в комплекте. - Все кабельные вводы, аксессуары (адаптеры, заглушки) на гранях КС располагать по правилам: - Если на грани располагается только один кабельный ввод или аксессуар (адаптер, заглушка), то он должен быть установлен на вертикальной оси симметрии грани КС и максимально приближенным к нижней грани (дну) КС. - Если на грани располагается четное количество кабельных вводов и \ или аксессуаров (адаптер, заглушка), то они должны быть установлены симметрично относительно вертикальной оси симметрии грани КС, максимально близко к этой оси и друг к другу и максимально приближенными к нижней грани (дну) КС. - Если на грани располагается нечетное количество кабельных вводов и \ или аксессуаров (адаптер, заглушка), то они должны быть установлены симметрично относительно вертикальной оси симметрии грани КС, максимально близко к этой оси и друг к другу, а один из этих кабельных вводов или аксессуаров (адаптер, заглушка) должен быть установлен на вертикальной оси симметрии грани КС, а также максимально приближенными к нижней грани (дну) КС. |
| 2. | Коробка соединительная взрывозащищённая РИЗУР-КС – Н – 151508 – Y(0) – А(АВ/1) – Б(АВ/1) – В(АВ/1) – Г(АВ/1) или эквивалент | Требуемые характеристики: - Коробка соединительная взрывозащищённая из нержавеющей стали. - Габаритные размеры, мм, не более 150*150*80. Минимальные габаритные размеры должны допускать установку трех открытых керамических клеммных колодок и адаптеров и кабельных вводов по указанным сторонам. - Без установленных клеммных колодок. - Количество, тип и расположение вводных адаптеров (разъемов) согласно таблице: - Сторона А - А (Адаптер РИЗУР-АВ-Exe-М20-РН_-С/1 или эквивалент). - Сторона Б - Б (Адаптер РИЗУР-АВ-Exe-М20-РН_-С/1 или эквивалент). - Сторона В - В (Адаптер РИЗУР-АВ-Exe-М20-РН_-С/1 или эквивалент). - Сторона Г - Г (Адаптер РИЗУР-АВ-Exe-М20-РН_-С/1 или эквивалент). - Шпилька заземления в комплекте. - Все кабельные вводы, аксессуары (адаптеры, заглушки) на гранях КС располагать по правилам: - Если на грани располагается только один кабельный ввод или аксессуар (адаптер, заглушка), то он должен быть установлен на вертикальной оси симметрии грани КС и максимально приближенным к нижней грани (дну) КС. - Если на грани располагается четное количество кабельных вводов и \ или аксессуаров (адаптер, заглушка), то они должны быть установлены симметрично относительно вертикальной оси симметрии грани КС, максимально близко к этой оси и друг к другу и максимально приближенными к нижней грани (дну) КС. - Если на грани располагается нечетное количество кабельных вводов и \ или аксессуаров (адаптер, заглушка), то они должны быть установлены симметрично относительно вертикальной оси симметрии грани КС, максимально близко к этой оси и друг к другу, а один из этих кабельных вводов или аксессуаров (адаптер, заглушка) должен быть установлен на вертикальной оси симметрии грани КС, а также максимально приближенными к нижней грани (дну) КС. |
| 3. | Коробка соединительная взрывозащищённая РИЗУР-КС – Н – 151508 – Y(0) – А(0) – Б(АВ/1) – В(АВ/2) – Г(АВ/1) или эквивалент | Требуемые характеристики: - Коробка соединительная взрывозащищённая из нержавеющей стали. - Габаритные размеры, мм, не более 150*150*80. Минимальные габаритные размеры должны допускать установку трех открытых керамических клеммных колодок и адаптеров и кабельных вводов по указанным сторонам. - Без установленных клеммных колодок. - Количество, тип и расположение вводных адаптеров (разъемов) согласно таблице: - Сторона А - Без кабельных вводов и отверстий на стороне А. - Сторона Б - Б (Адаптер РИЗУР-АВ-Exe-М20-РН_-С/1 или эквивалент). - Сторона В - В (Адаптер РИЗУР-АВ-Exe-М20-РН_-С/2 или эквивалент). - Сторона Г - Г (Адаптер РИЗУР-АВ-Exe-М20-РН_-С/1 или эквивалент). - Шпилька заземления в комплекте. - Все кабельные вводы, аксессуары (адаптеры, заглушки) на гранях КС располагать по правилам: - Если на грани располагается только один кабельный ввод или аксессуар (адаптер, заглушка), то он должен быть установлен на вертикальной оси симметрии грани КС и максимально приближенным к нижней грани (дну) КС. - Если на грани располагается четное количество кабельных вводов и \ или аксессуаров (адаптер, заглушка), то они должны быть установлены симметрично относительно вертикальной оси симметрии грани КС, максимально близко к этой оси и друг к другу и максимально приближенными к нижней грани (дну) КС. - Если на грани располагается нечетное количество кабельных вводов и \ или аксессуаров (адаптер, заглушка), то они должны быть установлены симметрично относительно вертикальной оси симметрии грани КС, максимально близко к этой оси и друг к другу, а один из этих кабельных вводов или аксессуаров (адаптер, заглушка) должен быть установлен на вертикальной оси симметрии грани КС, а также максимально приближенными к нижней грани (дну) КС. |
| 4. | Кабельный ввод взрывозащищённый РИЗУР-КВВНМ – Exia – M20 – МР(15) – Н или эквивалент | Требуемые характеристики: - Ввод кабельный взрывозащищённый. - Повышенная защита Exe. - Присоединительная резьба метрическая (ГОСТ) М20*1,5. - Внешнее присоединение: под металлорукав 15 мм. - Материал: Никелированная латунь. |

4.2. Степень защиты от внешних воздействий, не менее IP66. Вид взрывозащиты не менее 1ExellT6Gb. Обязательно наличие сертификата соответствия Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» № ЕАЭС RU C-RU.HB82.B.00100/22.

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.)  нет.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

6.1. Гарантийный срок для товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня поставки.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации замененного товара исчисляется с даты замены и соответствует новому.

7. Количество МТР указано в таблице.

| № п/п | Наименование Товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коробка соединительная взрывозащищённая РИЗУР-КС – Н – 151508 – Y(0) – А(КВВНМ/1; АВ/2) – Б(АВ/1) – В(0) – Г(АВ/1) или эквивалент | шт. | 25 |
| 2. | Коробка соединительная взрывозащищённая РИЗУР-КС – Н – 151508 – Y(0) – А(АВ/1) – Б(АВ/1) – В(АВ/1) – Г(АВ/1) или эквивалент | шт. | 100 |
| 3. | Коробка соединительная взрывозащищённая РИЗУР-КС – Н – 151508 – Y(0) – А(0) – Б(АВ/1) – В(АВ/2) – Г(АВ/1) или эквивалент | шт. | 25 |
| 4. | Кабельный ввод взрывозащищённый РИЗУР-КВВНМ – Exia – M20 – МР(15) – Н или эквивалент | шт. | 25 |

8. Предпочтительный срок поставки МТР: в течение 30 календарных дней с момента подписания Договора, с возможностью досрочной поставки.

9. Место поставки МТР: Поставка МТР осуществляется силами и средствами Поставщика до склада АО «Завод полупроводниковых приборов», расположенному по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

10. Иное, при необходимости:

10.1. Требование к Товару:

10.1.1. Поставляемый товар должен быть новый, не бывший в употреблении, не бывший в эксплуатации, не иметь дефекты, связанные с материалами или работой по их изготовлению.

10.1.2. Дата изготовления Товара не ранее 2022 года.

10.1.3. Поставляемый Товар должен быть качественным и отвечать требованиям безопасности в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, санитарными нормами, требованиями пожаробезопасности, энергетической эффективности, утвержденными на данный вид Товара.

10.2.Требования к упаковке Товара:

10.2.1. Товар должен поставляться в упакованном виде в соответствии с техническими условиями Производителя (завода изготовителя) Товара и в таре, обеспечивающей сохранность Товара по количеству и качеству при транспортировке и хранении, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки).

10.2.2. Упаковочные материалы и тара возврату не подлежат. Специальная тара и упаковка, а также приспособления для перевозки товара не оплачиваются Заказчиком отдельно, стоимость тары, в т. ч. многооборотной и упаковочных материалов включена в стоимость товара.

10.3. Требование к поставке Товара:

10.3.1. При поставке Товара должны прилагаться:

- паспорт на изделие,

-декларации о соответствии на Товар.