Приложение №3 к закупочной документации_ Техническое задание

Техническое задание

1. Наименование МТР, работ, услуг: Выполнение строительно-монтажных работ по замене трех электрических грузовых лифтов в ранее запроектированные шахты лифтов, в зданиях корпусов 35Г, 35В и корпус 2, расположенных по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

Задачей выполнения работ является замена грузовых лифтов, отработавших нормативный срок службы.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: транспортировка грузов с одного на другой этаж здания

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.)

Характеристики лифтов:

Лифт грузовой грузоподъёмностью 3200 кг (корпус 35Г)

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Назначение лифта | Грузовой |
| Высота подъема, м | 16,2 |
| Высота верхнего этажа, мм | 5600 |
| Грузоподъемность, кг | 3200 |
| Скорость, м/с | 0,5 |
| Тип кабины | Проходная |
| Количество остановок / этажных дверей | 4 / 5 |
| Размеры кабины внутренние, мм: -ширина- -глубина- -высота- | 1900 3000 2200 |
| Двери кабины тип, | Раздвижные, двухстворчатые, решетчатые типа ‘’Боствиг’’ |
| - размеры дверей в свету, мм | 1650 х 2200 |
| Режим ППП | Нет |
| Исполнение оборудования | вандалозащищенное |
| Купе кабины | Панель управления колонна – вертикальный модуль из нержавеющей стали с жидкокристаллическим цветным дисплеем указания этажности и направления движения кабины, индикацией перегруза и звуковой сигнализацией. |
| Освещение кабины | Светодиодное |
| Покрытие пола | Рифленый стальной лист |
| Двери шахты - тип - размеры дверей в свету, мм - огнестойкость - отделка | Распашные, двухстворчатые 1650 х 2200 E30 Окраска порошковой эмалью, серый |
| Табло (указатель этажей) | присутствует |
| Система управления - тип - вид управления | Микропроцессорная Кнопочная |
| Электроразводка по кабине | выключатели ДК, датчики, звуковое оповещение точной остановки и перегруза кабины, громкоговорящая связь с диспетчерским пультом |
| Система привода/механизм – тип привода | Электрический с частотным регулятором скорости |
| Тип балки несущей рамы | сварная |
| Устройство аварийного освещения | есть |
| Машинное помещение | Верхнее |
| Размеры шахты в плане (внутренние размеры), мм -ширина- -глубина- | 2750 3160 |
| Тип шахты (материал стен) | Кирпич |
| Глубина приямка, мм | 1430 |

Лифт грузовой грузоподъёмностью 3200 кг (корпус 35В)

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Назначение лифта | Грузовой |
| Высота подъема, м | 15,6 |
| Высота верхнего этажа, мм | 4800 |
| Грузоподъемность, кг | 3200 |
| Скорость, м/с | 0,5 |
| Тип кабины | Проходная |
| Количество остановок / этажных дверей | 4 / 5 |
| Размеры кабины внутренние, мм: -ширина- -глубина- -высота- | 2400 3500 2200 |
| Двери кабины тип, | Раздвижные, двухстворчатые, решетчатые типа ‘’Боствиг’’ |
| - размеры дверей в свету, мм | 2050 х 2200 |
| Режим ППП | Нет |
| Исполнение оборудования | вандалозащищенное |
| Купе кабины | Панель управления колонна – вертикальный модуль из нержавеющей стали с жидкокристаллическим цветным дисплеем указания этажности и направления движения кабины, индикацией перегруза и звуковой сигнализацией. |
| Освещение кабины | Светодиодное |
| Покрытие пола | Рифленый стальной лист |
| Двери шахты - тип - размеры дверей в свету, мм - огнестойкость - отделка | Распашные, двухстворчатые 2050 х 2200 E30 Окраска порошковой эмалью, серый |
| Табло (указатель этажей) | присутствует |
| Система управления - тип - вид управления | Микропроцессорная Кнопочная |
| Электроразводка по кабине | выключатели ДК, датчики, звуковое оповещение точной остановки и перегруза кабины, громкоговорящая связь с диспетчерским пультом |
| Система привода/механизм – тип привода | Электрический с частотным регулятором скорости |
| Тип балки несущей рамы | сварная |
| Устройство аварийного освещения | есть |
| Машинное помещение | Верхнее |
| Размеры шахты в плане (внутренние размеры), мм -ширина- -глубина- | 3230 3720 |
| Тип шахты (материал стен) | Кирпич |
| Глубина приямка, мм | 1300 |

Лифт грузовой грузоподъёмностью 3200 кг (корпус 2)

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Назначение лифта | Грузовой |
| Высота подъема, м | 5,05 |
| Высота верхнего этажа, мм | 4100 |
| Грузоподъемность, кг | 3200 |
| Скорость, м/с | 0,5 |
| Тип кабины | Проходная |
| Количество остановок / этажных дверей | 2 / 3 |
| Размеры кабины внутренние, мм: -ширина- -глубина- -высота- | 1900 3000 2200 |
| Двери кабины тип, | Раздвижные, двухстворчатые, решетчатые типа ‘’Боствиг’’ |
| - размеры дверей в свету, мм | 1650 х 2200 |
| Режим ППП | Нет |
| Исполнение оборудования | вандалозащищенное |
| Купе кабины | Панель управления колонна – вертикальный модуль из нержавеющей стали с жидкокристаллическим цветным дисплеем указания этажности и направления движения кабины, индикацией перегруза и звуковой сигнализацией. |
| Освещение кабины | Светодиодное |
| Покрытие пола | Рифленый стальной лист |
| Двери шахты - тип - размеры дверей в свету, мм - огнестойкость - отделка | Распашные, двухстворчатые 1650 х 2200 E30 Окраска порошковой эмалью, серый |
| Табло (указатель этажей) | присутствует |
| Система управления - тип - вид управления | Микропроцессорная Кнопочная |
| Электроразводка по кабине | выключатели ДК, датчики, звуковое оповещение точной остановки и перегруза кабины, громкоговорящая связь с диспетчерским пультом |
| Система привода/механизм – тип привода | Электрический с частотным регулятором скорости |
| Тип балки несущей рамы | сварная |
| Устройство аварийного освещения | есть |
| Машинное помещение | Верхнее |
| Размеры шахты в плане (внутренние размеры), мм -ширина- -глубина- | 2680 3440 |
| Тип шахты (материал стен) | Кирпич |
| Глубина приямка, мм | 1450 |

Лифтовое оборудование должно быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства);

Год выпуска нового лифтового оборудования – текущий (на момент заключения договора). На все оборудование должна быть представлена техническая документация в соответствии с ГОСТ 33984.1-2016 (EN 81-20:2014), ТР ТС 011/2011;

Утилизация отходов от выполнения работ по замене лифта:

Сбор и транспортировка отходов, возникших в результате выполнения работ производится Подрядчиком на площадку для хранения металлолома Заказчика за свой счёт в места, указанные Заказчиком для утилизации данного вида отходов.

В случае загрязнения отходами территории Заказчика, Подрядчик восстанавливает загрязнённую территорию за свой счет и возмещает убытки, вызванные загрязнением, в соответствии с законом РФ об охране окружающей среды.

Перечень проводимых работ:

Осуществить поэтапную закупку и доставку материалов и оборудования лифтов на объект.

Работы выполняются согласно проектной документации ТР.291/09.2020, ТР.292/09.2020, ТР.293/09.2020 (Приложение 2, 3, 4 к Техническому заданию).

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.)

Подрядчик должен иметь выписку из реестра СРО о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ в отношении объектов капитального строительства.

Подрядчик обеспечивает соблюдение специалистами Подрядчика правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности к порядку проведения опасных работ и охраны окружающей среды, требований внутреннего трудового распорядка Заказчика в части пропускного режима.

При производстве работ соблюдать требования Строительных норм и правил (СНиП); (СНиП 12-03-2001, 12-04-2002) пожарной безопасности (СП 112.13330.2011),"Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок" (ПОТЭУ) и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТБ при ЭЭП);

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.)

6.1. Гарантийный срок работы лифтов не менее 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

6.2. Гарантия на монтажные работы должна составлять не менее 24 месяцев со дня подписания Акта приемки лифта на безвозмездное устранение недостатков монтажа, выявленных в период эксплуатации при условии выполнения требований по эксплуатации и техническому обслуживанию.

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

3 единицы оборудования согласно Приложений 5-13 к ТЗ.

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

В течение 150 календарных дней с даты заключения договора согласно «Графика производства работ» (Приложение 1к ТЗ).

9. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26.

Поставщик должен обеспечить за свой счет, своими силами и средствами доставку до места поставки, разгрузку оборудования по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26.

Упаковка оборудования должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении.

10. Иное:

Работы по замене лифтов проводятся согласно «Графика производства работ» (Приложение 1).

В соответствии с графиком производства работ Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться поэтапно, в условиях эксплуатируемого производственного здания. Работы по замене лифтов производятся только в машинном помещении, лифтовых холлах и лифтовой шахте, минимально необходимым количеством технических средств, при необходимой мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

Письменно предварительно в течение 2 (двух) дней согласовать с Заказчиком отключение инженерных систем, сетей или отдельных участков в случае необходимости возникшей при выполнении работ.

Приложение 1 к Техническому заданию

График выполнения работ

| № | Вид работ | Дата начала работ | Дата окончания работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Поставка оборудования | с даты заключения договора | 60 календарных дней |
| 1.2 | Строительно-монтажные работы | с даты заключения договора | 90 календарных дней |
| 2 | Пуско-наладочные работы | с момента выполнения строительно-монтажных работ | 30 календарных дней |
| 3 | Полное техническое освидетельствование лифта в экспертной организации с получением декларации | с момента выполнения пуско-наладочных работ | 15 календарных дней |
| 4 | Участие в контрольном осмотре Объекта проводимого инспектором Ростехнадзора | с момента выполнения полного технического освидетельствования лифта в экспертной организации с получением декларации | 15 календарных дней |