Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: Поставка вентиляционных материалов и оборудования.

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

Технического перевооружение участка травления, снятия фоторезиста в цехе 24, корпус 35В, 1 этаж.

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

Вентиляция уч. участка травления, снятия фоторезиста в цехе 24, корпус 35В, 1 этаж

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.): приведены в П.7 таблицы №1

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): нет

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.) – нет

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг:

Таблица №1

| Пози-ция | Наименование оборудования и материалов | Технические характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентилятор ВР 80-70-4.5 У2 П0 (Дк = 0.95) (0.75/1500) | Производительность по воздуху - 3780 м3/час Давление - 350 Па | шт. | 2 |
| 2 | Виброизолятор ВР 50/50 | Вертикальная жесткость - 25 кН/м | шт. | 18 |
| 3 | Гибкая вставка В-4,5 общепром | Типоразмер - 4 | шт. | 2 |
| 4 | Клапан обратный КО 450 | Диаметр - 450 | шт. | 2 |
| 5 | Гибкая вставка GV 70-40 | Ширина -700 мм Высота – 400 мм | шт. | 6 |
| 6 | Щит управления вентилятором ЩУВ-380/0,75 | Питающее напряжение щита - 3ф, 380В, 50 Гц Органы управления - кнопочный выключатель ПУСК, кнопочный выключатель СТОП Индикация - наличия сетевого напряжения включения вентилятора | шт. | 1 |
| 7 | Вентилятор RE 25-4E(500*300) | Производительность по воздуху - 700 м3/час Давление - 200 Па | шт. | 1 |
| 8 | Клапан обратный KLO 50-30 | Ширина - 500 мм, Высота – 300 мм | шт. | 1 |
| 9 | Гибкая вставка GV 50-30 | Ширина – 500 мм Высота – 300 мм | шт. | 2 |
| 10 | Частотный преобразователь VLT Micro Drive FC 51 1.5 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0020 | Напряжение – 380 В Max ток - 37 А Мощность - 1,5 кВт | шт. | 1 |
| 11 | Вентилятор ВР 80-70-5.6 ВК1 У2 П0 (Дк = 1.05) (1.1/1000) | Производительность по воздуху - 3780 м3/час Давление - 350 Па | шт. | 1 |
| 12 | Клапан обратный взрывозащищённый кислотостойкий 560 | Производительность по воздуху - 5500 м3/час Давление - 350 Па | шт. | 1 |
| 13 | Гибкая вставка В-5,6 кислотостойкая | Серия - В Модель - В-5,6 | шт. | 1 |
| 14 | Гибкая вставка GV 80-50 кислотостойкая | Ширина – 800 мм Высота – 500 мм | шт. | 2 |
| 15 | Щит управления вентилятором ЩУВ380/1,1/ПС/СК/М/54/ВКС | Питающее напряжение щита - 3ф, 380В, 50 Гц Органы управления - кнопочный выключатель ПУСК, кнопочный выключатель СТОП Индикация - наличия сетевого напряжения включения вентилятора | шт. | 1 |
| 16 | Вентилятор ВР 80-70-5 У2 П0 (Дк = 1.05) (0.55/1000) | Производительность по воздуху - 3400 м3/час Давление - 300 Па | шт. | 1 |
| 17 | Гибкая вставка В-5 общепром | Диметр – 500 мм | шт. | 1 |
| 18 | Клапан обратный КО 500 | Диметр – 500 мм | шт. | 1 |
| 19 | Щит управления вентилятором ЩУВ-380/0,55 | Питающее напряжение щита - 3ф, 380В, 50 Гц Органы управления - кнопочный выключатель ПУСК, кнопочный выключатель СТОП Индикация - наличия сетевого напряжения включения вентилятора | шт. | 2 |
| 20 | Вентилятор ВР-280-46-2.5 ВК1 У2 П0 (0.55/1500) | Производительность по воздуху - 1100 м3/час Давление - 350 Па | шт. | 2 |
| 21 | Гибкая вставка В-3,55 кислотостойкая | Диаметр – 400 мм | шт. | 2 |
| 22 | Клапан обратный взрывозащищённый кислотостойкий ф355 | Материал - оцинкованной стали с эпоксидным покрытием RAL 9005, Диаметр – 355 мм | шт. | 2 |
| 23 | Виброизолятор ВР 40/30 | Тип опоры - B Диаметр опоры - 40 мм Высота опоры - 30 мм Максимальная нагрузка - 30 кг Диаметр резьбы - M8 мм | шт. | 8 |
| 24 | Гибкая вставка GV 40-20 кислотостойкая | Ширина – 700 мм Высота – 200 мм | шт. | 4 |
| 25 | Фильтр VRB 90-60 EU4 | Класс фильтра – 4 Ширина 600 Длина 900 | шт. | 1 |
| 26 | Фильтр VRB 90-60 EU9 | Класс очистки - 9 Ширина 600 Длина 900 | шт. | 1 |
| 27 | Фильтр VRB 40-30 EU9 | Ширина 300 Длина 400 | шт. | 1 |
| 28 | Система кондиционирования воздуха Ecoclima EC-18QC | Охлаждение - 5,28 кВт Обогрев - 5,33 кВт Потребление при охлаждении - 1,47 кВт | шт. | 1 |
| 29 | Система кондиционирования воздуха Ecoclima EC-12QC | Охлаждение – 3,51 кВт Обогрев – 3,57 кВт Потребление при охлаждении – 0,99 кВт | шт. | 1 |
| 30 | Воздуховод из полипропилена | Толщина стенок – 3 мм Ширина - 200 мм Высота - 200 мм | П.м. | 3,1 |
| 31 | Воздуховод из полипропилена | Толщина стенок – 3 мм Ширина - 300 мм Высота - 250 мм | П.м. | 9,5 |
| 32 | Воздуховод из полипропилена | Толщина стенок – 3 мм Ширина - 350 мм Высота - 300 мм | П.м. | 17 |
| 33 | Воздуховод из полипропилена | Толщина стенок – 5 мм Ширина - 400 мм Высота - 300 мм | П.м. | 7 |
| 34 | Воздуховод из полипропилена | Толщина стенок – 5 мм Ширина - 600 мм Высота - 350 мм | П.м. | 9,8 |
| 35 | Воздуховод из полипропилена | Толщина стенок – 5 мм Ширина - 800 мм Высота - 500 мм | П.м. | 2 |
| 36 | Воздуховод из полипропилена | Толщина стенок – 5 мм Ширина - 900 мм Высота - 600 мм | П.м. | 3 |
| 37 | Отвод из полипропилена | Угол 45 градусов Ширина - 900 мм Высота - 600 мм Толщина стенок – 5 мм | шт. | 2 |
| 38 | Отвод из полипропилена | Толщина стенок – 5 мм Ширина - 600 мм Высота - 350 мм | шт. | 1 |
| 39 | Переход из полипропилена | Ширина х высота – ширина х высота - 900х600 - 800х500 мм Толщина стенок – 5 мм | шт. | 1 |
| 40 | Переход из полипропилена | Ширина х высота – ширина х высота - 800х500 - 600х350 мм Толщина стенок – 5 мм | шт. | 1 |
| 41 | Переход из полипропилена | Ширина х высота – ширина х высота - 600х350 – 350х300 мм Толщина стенок – 5 мм | шт. | 1 |
| 42 | Переход из полипропилена | Ширина х высота – ширина х высота - 600х350 – 300х300 мм Толщина стенок – 5 мм | шт. | 1 |
| 43 | Переход из полипропилена | Ширина х высота – ширина х высота - 400х300 – 300х250 мм Толщина стенок – 3 мм | шт. | 1 |
| 44 | Переход из полипропилена | Ширина х высота – ширина х высота - 300х250 – 200х200 мм Толщина стенок – 3 мм | шт. | 1 |
| 45 | Тройник из полипропилена | Ширина х высота / ширина х высота / ширина х высота 800х500/600х350/800х500 мм Толщина стенок – 5 мм | шт. | 1 |
| 46 | Тройник из полипропилена | Ширина х высота / ширина х высота / ширина х высота 900х600/400х300/900х600 Толщина стенок – 5 мм | шт. | 1 |
| 47 | Воздухораспределительная решетка с регулятором расхода воздуха 4АПН+3КСР-М | Ширина 300 мм Высота – 300 мм | шт. | 3 |
| 48 | Воздухораспределительная решетка с регулятором расхода воздуха 4АПН+3КСР-М | Ширина 350 мм Высота – 350 мм | шт. | 6 |
| 49 | Клапана противопожарные огнезадерживающие (НО) Огонёк-НО BLF (220) | Ширина - 200 мм Высота – 200 мм Предел огнестойкости — 90 мин Назначение — НО | шт. | 1 |
| 50 | Клапана противопожарные огнезадерживающие (НО) Огонёк-НО BLF (220) | Ширина 300 мм Высота – 250 мм Предел огнестойкости — 90 мин Назначение — НО | шт. | 3 |
| 51 | Клапана противопожарные огнезадерживающие (НО) Огонёк-НО BLF (220) | Ширина - 350 мм Высота – 300 мм Предел огнестойкости — 90 мин Назначение — НО | шт. | 2 |
| 52 | Клапана противопожарные огнезадерживающие (НО) Огонёк-НО BLF (220) | Ширина - 800 мм Высота – 500 мм Предел огнестойкости — 90 мин Назначение — НО | шт. | 1 |
| 53 | Клапана противопожарные огнезадерживающие Огонёк-НО BLF (220) | Ширина - 900 мм Высота – 600 мм Предел огнестойкости — 90 мин Назначение — НО | шт. | 1 |
| 54 | Болт анкерный 8*60 | Тип - анкер Диаметр резьбы -8 мм | кг | 20 |
| 55 | Болт оцинкованный М8*25 | Длина – 25 мм Резьба – М8 | кг | 40 |
| 56 | Шпилька М8 | Длина – 2000 мм Резьба – М8 | кг | 30 |
| 57 | Соединитель резьбовой шпильки М8 (гайка) | Резьба – М8 | кг | 5 |
| 58 | Траверса монтажная оцинкованная 20х30 | Ширина - 30 мм Высота - 20 м Длина - 3000 мм Толщина материала - мм | кг | 60 |
| 59 | Воздуховод из полипропилена | Диаметр – 100 мм Толщина стенки – 3 мм | П.м. | 5 |
| 60 | Воздуховод из полипропилена | Диаметр – 350 мм Толщина стенки – 3 мм | П.м. | 42,2 |
| 61 | Воздуховод из полипропилена | Ширина - 250 мм Высота – 200 мм Толщина стенки – 3 мм | П.м. | 8,6 |
| 62 | Воздуховод из полипропилена | Ширина - 300 мм Высота – 300 мм Толщина стенки – 3 мм | П.м. | 12 |
| 63 | Воздуховод из полипропилена | Ширина - 400 мм Высота – 400 мм Толщина стенки – 5 мм | П.м. | 7 |
| 64 | Воздуховод из полипропилена | Ширина - 500 мм Высота – 400 мм Толщина стенки – 5 мм | П.м. | 5 |
| 65 | Воздуховод из полипропилена | Ширина - 500 мм Высота – 450 мм Толщина стенки – 5 мм | П.м. | 10 |
| 66 | Отвод из полипропилена | Угол – 45градусов Диаметр – 350 мм Толщина стенки – 5 мм | шт. | 6 |
| 67 | Отвод из полипропилена | Ширина - 500 мм Высота – 450 мм Толщина стенки – 5 мм | шт. | 4 |
| 68 | Отвод из полипропилена 250х200 | Ширина - 250 мм Высота – 200 мм Толщина стенки – 5 мм | шт. | 2 |
| 69 | Переход из полипропилена | Ширина х высота – ширина х высота - 500х450 – 500х400 Толщина стенки – 5 мм | шт. | 1 |
| 70 | Переход из полипропилена | Ширина х высота – ширина х высота 500х400 – 400х400 Толщина стенки – 5 мм | шт. | 1 |
| 71 | Переход из полипропилена | Ширина х высота – ширина х высота 400х400 – 300х300 Толщина стенки – 5 мм | шт. | 1 |
| 72 | Тройник из полипропилена | Ширина х высота / ширина х высота / ширина х высота - 500х450/250х200/500х450 Толщина стенки – 5 мм | шт. | 1 |
| 73 | Тройник из полипропилена | Ширина х высота / ширина х высота / ширина х высота - 300х300/Ф100/300х300 Толщина стенки – 5 мм | шт. | 1 |
| 74 | Воздухораспределительная решетка с регулятором расхода воздуха АМР-М | Ширина - 250 мм Высота – 150 мм | шт. | 4 |
| 75 | Воздухораспределительная решетка с регулятором расхода воздуха АМР-М | Ширина - 250 мм Высота – 200 мм | шт. | 26 |
| 76 | Воздухораспределительная решетка с регулятором расхода воздуха АМР-М | Ширина - 300 мм Высота – 250 мм | шт. | 4 |
| 77 | Клапана противопожарного огнезадерживающего (НО) Огонёк-НО(90) BLF (220) | Диаметр - 100 Предел огнестойкости — 90 мин Назначение — НО | шт. | 1 |
| 78 | Клапана противопожарного огнезадерживающего (НО) Огонёк-НО(90) BLF (220) | Ширина - 250 мм Высота – 200 мм Предел огнестойкости — 90 мин Назначение — НО | шт. | 2 |
| 79 | Клапана противопожарного огнезадерживающего (НО)Огонёк-НО(90) BLF (220) | Ширина - 400 мм Высота – 400 мм Предел огнестойкости — 90 мин Назначение — НО | шт. | 2 |
| 80 | Теплоизоляция K-Flex | Толщина – 10 мм | кв.м | 138 |
| 81 | Обшивной «фартук» из оцинкованной стали класса «А» | Диаметр – 370 мм б=0,5мм | П.м. | 42,2 |
| 82 | Зонт | Диаметр – 350 мм | шт. | 2 |
| 83 | Воздуховод из полипропилена | Диаметр – 400 мм Толщина стенки – 5 мм | П.м. | 21,1 |
| 84 | Воздуховод из полипропилена | Ширина – 200 мм Высота - 150 мм Толщина стенки – 3 мм | П.м. | 3,2 |
| 85 | Воздуховод из полипропилена | Ширина - 250 мм Высота - 250 мм Толщина стенки – 3 мм | П.м. | 3,5 |
| 86 | Воздуховод из полипропилена | Ширина - 300 мм Высота - 200 мм Толщина стенки – 3 мм | П.м. | 4 |
| 87 | Воздуховод из полипропилена | Ширина - 350 мм Высота - 350 мм Толщина стенки – 5 мм | П.м. | 5,2 |
| 88 | Воздуховод из полипропилена | Ширина - 450 мм Высота - 450 мм Толщина стенки – 5 мм | П.м. | 10 |
| 89 | Воздуховод из полипропилена | Ширина - 700 мм Высота - 500 мм Толщина стенки – 5 мм | П.м. | 11 |
| 90 | Отвод из полипропилена | Угол – 45 градусов Диметр – 400 Толщина стенки – 5 мм | шт. | 4 |
| 91 | Отвод из полипропилена | Угол – 45 градусов Ширина - 700 мм Высота - 500 мм Толщина стенки – 5 мм | шт. | 2 |
| 92 | Отвод из полипропилена | Ширина - 700 мм Высота - 500 мм Толщина стенки – 5 мм | шт. | 2 |
| 93 | Отвод из полипропилена | Ширина - 350 мм Высота - 350 мм Толщина стенки – 5 мм | шт. | 1 |
| 94 | Переход из полипропилена | Ширина х высота – ширина х высота - 700х500 – 450х450 Толщина стенки – 5 мм | шт. | 1 |
| 95 | Переход из полипропилена | Ширина х высота – ширина х высота - 450х450 – 350х350 мм Толщина стенки – 5 мм | шт. | 1 |
| 96 | Переход из полипропилена | Ширина х высота – ширина х высота - 350х350 – 250х250 мм Толщина стенки – 3 мм | шт. | 1 |
| 97 | Переход из полипропилена | Ширина х высота – ширина х высота - 250х250 – 200х150 мм Толщина стенки – 3 мм | шт. | 1 |
| 98 | Тройник из полипропилена | Ширина х высота / ширина х высота / ширина х высота 700х500/300х200/700х500 мм | шт. | 1 |
| 99 | Клапана противопожарного огнезадерживающего (НО) Огонёк-НО(90) BLF (220) | Ширина - 200 мм Высота – 150 мм Предел огнестойкости — 90 мин Назначение — НО | шт. | 1 |
| 100 | Клапана противопожарного огнезадерживающего (НО) Огонёк-НО(90) BLF (220) | Ширина - 300 мм Высота – 200 мм Предел огнестойкости — 90 мин Назначение — НО | шт. | 1 |
| 101 | Клапана противопожарного огнезадерживающего (НО) Огонёк-НО(90) BLF (220) | Ширина - 450 мм Высота – 450 мм Предел огнестойкости — 90 мин Назначение — НО | шт. | 2 |
| 102 | Обшивной «фартук» из оцинкованной стали класса «А» | Диаметр – 420 мм б=0,5мм | П.м. | 21,2 |
| 103 | Зонт | Диаметр – 400 мм | шт | 1 |
| 104 | Воздуховод из полипропилена | Дисметр – 350 мм | П.м. | 21,2 |
| 105 | Воздуховод из полипропилена | Ширина - 300 мм Высота – 400 мм Толщина стенки – 5 мм | П.м. | 5 |
| 106 | Воздуховод из полипропилена | Ширина – 500 мм Высота – 400 мм Толщина стенки – 5 мм | П.м. | 23 |
| 107 | Отвод из полипропилена | Диаметр – 350 мм Угол - 45 градусов | шт. | 2 |
| 108 | Отвод из полипропилена | Ширина – 500 мм Высота – 400 мм Толщина стенки – 5 мм | шт. | 2 |
| 109 | Гибкий воздуховод Ф160 | Диаметр – 160 мм | П.м. | 1 |
| 110 | Клапана противопожарного огнезадерживающего (НО) Огонёк-НО(90) BLF (220) | Ширина - 500 мм Высота – 400 мм Предел огнестойкости — 90 мин Назначение — НО | шт. | 2 |
| 112 | Воздуховод из полипропилена | Диаметр – 200 мм Толщина стенки – 3 мм | П.м. | 42,2 |
| 113 | Воздуховод из полипропилена | Диаметр – 250 мм Толщина стенки – 3 мм | П.м. | 17 |
| 114 | Отвод из полипропилена | Угол 45 градусов Диаметр – 200 мм Толщина стенки – 3 мм | шт. | 4 |
| 115 | Отвод из полипропилена | Диаметр – 250 мм Толщина стенки – 3 мм | шт. | 6 |
| 116 | Гибкий воздуховод | Диаметр – 160 мм | П.м. | 1 |
| 117 | Гибкий воздуховод | Диаметр – 110 мм | П.м. | 1 |
| 118 | Зонт | Ширина 600 мм Длинна 1000 мм Глубина 400 мм Выход под диаметр 160 | шт. | 1 |
| 119 | Обшивной «фартук» из оцинкованной стали класса «А» б=0,5мм Ф220 | Диаметр – 220 мм б=0,5мм | П.м. | 26,5 |
| 120 | Зонт на выхлоп вентилятора ЗВ | Типоразмер - 2,00 | шт. | 2 |
| 121 | Воздуховод из полипропилена | Диаметр – 250 мм Толщина стенки – 3 мм | П.м. | 20,5 |
| 122 | Клапана противопожарного огнезадерживающего (НО) Огонёк-НО(90) BLF (220) | Диаметр – 250 мм Предел огнестойкости — 90 мин Назначение — НО | шт. | 4 |
| 123 | Зонт 500х500х400 - Ф250 | Ширина 500 мм Длинна 500 мм Глубина 400 мм Выход под диаметр 250 | шт. | 1 |
| 124 | Обшивной «фартук» из оцинкованной стали класса «А» б=0,5мм Ф270 | Диаметр – 270 мм б=0,5мм | П.м. | 17,5 |
| 125 | Зонт | Диметр - 250 мм | шт. | 1 |
| 126 | Пруток полипропиленовый круглый | Диаметр - 3 мм Вес - 5 кг | кг | 15 |
| 127 | Пруток полипропиленовый круглый | Диаметр - 4 мм Вес - 5 кг | кг | 15 |
| 128 | Пруток полипропиленовый круглый | Диаметр - 5 мм Вес - 5 кг | кг | 15 |

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с момента подписания договора между сторонами.

9. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг.

9.1 Поставщик считается выполнившим свою обязанность по поставке Товара в момент фактического предоставления Товара в распоряжение Заказчика (уполномоченного представителя Заказчика) на складе Заказчика.

9.2 Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, находящегося по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

10. Требования к упаковке Товара.

10.1 Упаковка должна быть завода-производителя без повреждений и нарушений целостности, в надлежащей оригинальной таре.

11.2 Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к месту поставки, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

10.3 Упаковка и маркировка должны содержать все признаки, установленные производителем.

10.4 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

10.6 Товар должен быть новым с датой изготовления не ранее 2022г., не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с материалами или работой по их изготовлению.

10.7 Товар должен соответствовать характеристикам, заявленным в техническом задании.

10.8 Товар должен быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.), свободно обращаться на территории РФ.

10.9 Требование к безопасности Товара

Поставляемый Товар должен быть качественен и отвечать требованиям безопасности в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, санитарными нормами, требованиями пожаробезопасности, энергетической эффективности, утвержденными на данный вид Товара.