Приложение №3 к закупочной документации_ Техническое задание

Техническое задание

1. Наименование МТР, работ, услуг: Выполнение строительно-монтажных работ по замене двух электрических пассажирских лифтов в ранее запроектированные шахты лифтов, в здании корпуса 35Г(АБК)

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

Задачей выполнения работ является замена пассажирских лифтов, отработавших нормативный срок службы.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: транспортировка людей и легких грузов с одного на другой этаж здания.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.)

Характеристики лифтов:

1. Пассажирский лифт №1, расположенный в корпусе №35Г(АБК):

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение здания | административное |
| 2 | Тип лифта | пассажирский |
| 3 | Грузоподъемность | 400 кг |
| 4 | Скорость движения кабины | 1,0 м/сек |
| 5 | Количество остановок | 6 |
| 6 | Количество шахтных дверей | 6 |
| 7 | Размер проема дверей шахты (ШхВ) (мм) | 650х2000 |
| 8 | Ширина дверей кабины (ШхВ) (мм) | 650х2000 |
| 9 | Внутренние размеры кабины (ШхГ) (мм) | 980х1060 |
| 10 | Высота подъема | 16,5 м |
| 11 | Отметки остановок | 0,9; 4,2; 7,5; 10,8; 14,1; 17,4 |
| 12 | Глубина приямка | 1300 мм |
| 13 | Высота верхнего этажа | 3600 мм |
| 14 | Размеры шахты в плане (ШхГ) (мм) | 1550х1700 |
| 15 | Расположение шахты | внутри здания |
| 16 | Конструкция стен шахты | бетон |
| 17 | Расположение машинного помещения | верхнее |
| 18 | Размеры машинного помещения (ШхГ) (мм) | 6400х13600 |
| 19 | Основной посадочный этаж | 1 |
| 20 | Маркировка этажей | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| 21 | Вид привода | электрический |
| 22 | Вид лебедки | серийная |
| 23 | Управление работой лифтов | одиночное |
| 24 | Станция управления лифтом | УЛ |
| 25 | Частотный преобразователь | да |
| 26 | Вид кабины | не проходная |
| 27 | Перевозка пожарных подразделений | нет |
| 28 | Привод дверей кабины | автоматический |
| 29 | Привод дверей шахты | автоматический |
| 30 | Двери шахты | центрального открывания |
| 31 | Отделка дверей кабины | серийная |
| 32 | Отделка кабины | серийная |
| 33 | Отделка пола | серийная |
| 34 | Дополнительная отделка кабины | нет |
| 35 | Отделка дверей шахты | серийная |
| 36 | Огнестойкость дверей шахты | Е30 |
| 37 | Обрамление дверей шахты | да |
| 38 | Толщина передней стенки шахты | 400 |
| 39 | Дополнительные требования | нет |

2. Пассажирский лифт №2, расположенный в корпусе №35Г(АБК):

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение здания | административное |
| 2 | Тип лифта | пассажирский |
| 3 | Грузоподъемность | 400 кг |
| 4 | Скорость движения кабины | 1,0 м/сек |
| 5 | Количество остановок | 6 |
| 6 | Количество шахтных дверей | 6 |
| 7 | Размер проема дверей шахты (ШхВ) (мм) | 650х2000 |
| 8 | Ширина дверей кабины (ШхВ) (мм) | 650х2000 |
| 9 | Внутренние размеры кабины (ШхГ) (мм) | 980х1060 |
| 10 | Высота подъема | 16,5 м |
| 11 | Отметки остановок | 0,9; 4,2; 7,5; 10,8; 14,1; 17,4 |
| 12 | Глубина приямка | 1300 мм |
| 13 | Высота верхнего этажа | 3600 мм |
| 14 | Размеры шахты в плане (ШхГ) (мм) | 1550х1700 |
| 15 | Расположение шахты | внутри здания |
| 16 | Конструкция стен шахты | бетон |
| 17 | Расположение машинного помещения | верхнее |
| 18 | Размеры машинного помещения (ШхГ) (мм) | 6400х13600 |
| 19 | Основной посадочный этаж | 1 |
| 20 | Маркировка этажей | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| 21 | Вид привода | электрический |
| 22 | Вид лебедки | серийная |
| 23 | Управление работой лифтов | одиночное |
| 24 | Станция управления лифтом | УЛ |
| 25 | Частотный преобразователь | да |
| 26 | Вид кабины | не проходная |
| 27 | Перевозка пожарных подразделений | нет |
| 28 | Привод дверей кабины | автоматический |
| 29 | Привод дверей шахты | автоматический |
| 30 | Двери шахты | центрального открывания |
| 31 | Отделка дверей кабины | серийная |
| 32 | Отделка кабины | серийная |
| 33 | Отделка пола | серийная |
| 34 | Дополнительная отделка кабины | нет |
| 35 | Отделка дверей шахты | серийная |
| 36 | Огнестойкость дверей шахты | Е30 |
| 37 | Обрамление дверей шахты | да |
| 38 | Толщина передней стенки шахты | 400 |
| 39 | Дополнительные требования | нет |

Лифтовое оборудование должно быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства);

Год выпуска нового лифтового оборудования – текущий (на момент заключения договора). На все оборудование должна быть представлена техническая документация в соответствии с ГОСТ 33984.1-2016 (EN 81-20:2014), ТР ТС 011/2011;

Утилизация отходов от выполнения работ по замене лифта:

Сбор и транспортировка отходов, возникших в результате выполнения работ производится Подрядчиком на площадку для хранения металлолома Заказчика за свой счёт в места, указанные Заказчиком для утилизации данного вида отходов.

В случае загрязнения отходами территории Заказчика, Подрядчик восстанавливает загрязнённую территорию за свой счет и возмещает убытки, вызванные загрязнением, в соответствии с законом РФ об охране окружающей среды.

Перечень проводимых работ:

Осуществить поэтапную закупку и доставку материалов и оборудования лифтов на объект.

Работы выполняются согласно проектной документации ТР135-05.2023 (Приложение 2 к ТЗ).

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.)

Подрядчик должен иметь выписку из реестра СРО о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ в отношении объектов капитального строительства.

Подрядчик обеспечивает соблюдение специалистами Подрядчика правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности к порядку проведения опасных работ и охраны окружающей среды, требований внутреннего трудового распорядка Заказчика в части пропускного режима.

При производстве работ соблюдать требования Строительных норм и правил (СНиП); (СНиП 12-03-2001, 12-04-2002) пожарной безопасности (СП 112.13330.2011),"Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок" (ПОТЭУ) и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТБ при ЭЭП);

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.)

6.1. Гарантийный срок работы лифтов не менее 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

6.2. Гарантия на монтажные работы должна составлять не менее 24 месяцев со дня подписания Акта приемки лифта на безвозмездное устранение недостатков монтажа, выявленных в период эксплуатации при условии выполнения требований по эксплуатации и техническому обслуживанию.

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

2 единицы оборудования согласно Приложений 3-5 к ТЗ.

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

В течение 150 календарных дней с даты заключения договора согласно «Графика производства работ» (Приложение 1 к ТЗ).

9. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26.

Поставщик должен обеспечить за свой счет, своими силами и средствами доставку до места поставки, разгрузку оборудования по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26.

Упаковка оборудования должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении.

10. Иное:

Работы по замене лифтов проводятся согласно «Графика производства работ» (Приложение 1 к ТЗ).

В соответствии с графиком производства работ Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться поэтапно, в условиях эксплуатируемого производственного здания. Работы по замене лифтов производятся только в машинном помещении, лифтовых холлах и лифтовой шахте, минимально необходимым количеством технических средств, при необходимой мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

Письменно предварительно в течение 2 (двух) дней согласовать с Заказчиком отключение инженерных систем, сетей или отдельных участков в случае необходимости возникшей при выполнении работ.

Приложение 1 к Техническому заданию

График производства работ

| № | Вид работ | Дата начала работ | Дата окончания работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поставка оборудования | с даты заключения договора | 60 календарных дней |
| 2. | Строительно-монтажные работы из них: | с момента поставки оборудования | 90 календарных дней |
| 2.1 | Пуско-наладочные работы | с момента выполнения строительно-монтажных работ | 30 календарных дней |
| 2.2 | Полное техническое освидетельствование лифта в экспертной организации с получением декларации | с момента выполнения пуско-наладочных работ | 15 календарных дней |
| 2.3. | Участие в контрольном осмотре Объекта проводимого инспектором Ростехнадзора | с момента выполнения полного технического освидетельствования лифта в экспертной организации с получением декларации | 15 календарных дней |