Приложение №3 к закупочной документации_ Техническое задание

Техническое задание

Наименование МТР, работ, услуг: Разработка рабочего проекта на капитальный ремонт производственных помещений участка тонких пленок в корпусе 35Г, 3 этаж, цех 24.

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: Разработка рабочего проекта на капитальный ремонт производственных помещений участка тонких пленок в корпусе 35Г, 3 этаж, цех 24 с целью обеспечения требований технологического микроклимата (электронной гигиены) и организации чистого помещения.

- Услуги, которые будут оказываться в рамках реализации задачи или проекта: Разработка рабочей документации на проведение капитального ремонта производственных помещений для обеспечения электронной гигиены в соответствии с требованиями РД 11 14.3324 (организация чистого помещения с определенными параметрами технологического микроклимата: точность поддержания температуры ± 2°С, относительная влажность 50±10%) с классом чистоты по взвешенным в воздухе частицам для чистых помещений 8 ИСО согласно ГОСТ Р ИСО 14644-1.

- Требования к основным технико - экономическим характеристикам объекта:

- Объект должен быть размещен на 3 этаже корпуса 35Г. Здание пятиэтажное с подвалом, прямоугольное, построено в 1976 году, по конструктивной схеме – каркасное, межэтажные перекрытия железобетонные (Технический паспорт на корпус 35 Г);

- Площадь под организацию объекта - 1243,2 м2;

- Принять отметку чистого потолка объекта не менее 2700 мм при высоте между перекрытиями этажа 3810 мм;

- Взрывопожарная опасность объекта должна быть определена в соответствии с категорией по взрывопожарной опасности здания (категория В);

- Ограждающие конструкции и материалы чистого помещения должны обеспечивать герметичность.

4. Требования к исходным данным:

В качестве исходных данных принять предлагаемую «Технологическую планировку участка тонких пленок в корпусе 35Г, 3 этаж, цех 24» (Приложение №1 к Техническому заданию) и технические условия на подключение к существующим магистралям. Технические условия на подключение к существующим магистралям будут выданы исполнителю после заключения договора.

Организовать технологические помещения

- Участок лазерной резки;

- Гардероб;

- Вспомогательное помещение;

- Помещение контроля толщины металлизации (ОТК);

- Склад оснастки;

- Технологический коридор;

- Участок резки, вырубки;

- Вспомогательное помещение (хранение металлокерамической платы, керамических карт);

- Технологический коридор;

- Материальный шлюз;

- Материальный шлюз;

- Участок металлизации и сослоения с расстановкой оборудования (линия КЕКО);

- Участок металлизации и сослоения с расстановкой оборудования (линия ПТЛ 3);

Применить существующие площадки инженерных систем (в т.ч. месторасположение вентиляционного оборудования) и организовать технические коридоры для подвода коммуникаций и размещения инженерного оборудования:

- Технический коридор;

- Венткамера существующая и дополнительные площади для расположения дополнительного оборудования;

3. Венткамера существующая для расположения дополнительного оборудования

5. Требования к основным разделам рабочей документации

Разделы должны выполняться в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации».

- Раздел 1 «Пояснительная записка»;

- Раздел 3 «Архитектурные решения»;

- Раздел 4 «Конструктивные решения»;

- Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения»;

- Раздел 6 «Технологические решения»;

- Раздел 7 «Проект организации капитального ремонта (ПОКР)»;

- Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;

- Раздел 12 «Смета на строительство».

5.1. Требования к разделу «Пояснительная записка»

Определить проектом согласно настоящего Технического задания и с учетом приложений к настоящему Техническому заданию.

5.2. Требования к разделу «Архитектурные решения»

Архитектурные решения определить проектом. В качестве исходных данных Заказчик предоставляет технологическую планировку, приведенную в Приложении №1 к Техническому заданию. В планировке помещений все размеры указаны примерные, без учета толщины стен.

Исполнителю необходимо провести фактические обмеры помещения, разработать и согласовать с Заказчиком детальные планировочные решения.

Высоту чистого потолка принять с учетом размещения коммуникаций (местной вытяжной вентиляции и др.) согласно требованиям настоящего задания.

Все проектные решения должны быть предусмотрены с учетом очередности реализации проекта.

Необходимо предусмотреть мероприятия по недопущению остановок производства в чистых помещениях при реализации следующих очередей объекта как по причине попадания пыли (загрязнения), так и при подключении дополнительных инженерных мощностей к действующим сетям.

Очередность реализации проекта (нумерация помещений в планировке «окончательный результат» согласно Приложению 1 к Техническому заданию):

- Монтаж и ввод в эксплуатацию помещений 1 и 6;

- Монтаж и ввод в эксплуатацию помещений 2,3,4,5, материального шлюза 11;

- Монтаж и ввод в эксплуатацию помещений 7,8,9;

- Монтаж и ввод в эксплуатацию материального шлюза 12;

- Технологического коридора 10, помещения 13 (монтаж оборудования – линия КЕКО дублирует операции линии ПТЛ 3);

- Монтаж и ввод в эксплуатацию помещения 14 (эксплуатируемое помещение с технологическим оборудованием ПТЛ 3, требуется демонтаж оборудования и монтаж после организации чистого помещения).

5.2.1. Требования к помещениям:

      - Общие требования к участкам лазерной резки (1), металлизации и сослоения (13,14); участку резки, вырубки (7), помещению ОТК (4).

Класс чистоты помещений - 8 ИСО в соответствии с технологической планировкой (Приложение № 1 к Техническому заданию).

Классификация чистоты воздуха – в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха».

Проектирование чистых помещений – в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 4. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию» на основании планировки в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию.

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 14644-3-2020 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 3. Методы испытаний» предусмотреть аттестацию чистых помещений в построенном, оснащенном и эксплуатируемом (функционирующем) состояниях.

Требования электронной гигиены к основным операциям изготовления и контроля - в соответствии с РД 11 14.3324-90 «Изделия электронной техники. Требования электронной гигиены к основным операциям изготовления» (точность поддержания температуры ±2°С, относительная влажность (50±10) %, количество частиц размером 0,5 мкм и более в 1 л воздуха – 10000).

Общие технические требования электронной гигиены к чистым помещениям – в соответствии с ОСТ 11-14.3302-87 «Изделия электронной техники. Общие технические требования электронной гигиены к чистым помещениям».

Предусмотреть требования к организации производства в соответствии с п. 5 ОСТ 11-14.3302-87 «Изделия электронной техники. Общие технические требования электронной гигиены к чистым помещениям».

Предусмотреть автоматическую систему контроля и регулирования параметров микроклимата и иных параметров: температура, влажность, запыленность, перепад давления, скорость воздушного потока.

Общие требования к участку определить проектом согласно настоящего технического задания и с учетом приложений к настоящему техническому заданию.

5.2.1.2. Общие требования к гардеробу (2), вспомогательным помещениям (3,8), технологическим коридорам (6,10), материальным шлюзам 11,12, складу оснастки (5).

Класс чистоты помещений 3,5,6,10 – 8 ИСО в соответствии с технологической планировкой (Приложение № 1 к Техническому заданию.).

Класс чистоты гардероба второго переодевания и материальных шлюзов должно быть определено проектным решением.

Классификация чистоты воздуха – в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха».

Проектирование чистых помещений – в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 4. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию» на основании технологической планировки (Приложение № 1)

В гардеробе второго переодевания должно быть предусмотрено зонирование на «чистую» и «грязную» зоны («переходная» скамья) с входом в чистое помещение через обдувочный тамбур-шлюз или в соответствии с иным технологическим решением.

В материальных шлюзах должно быть предусмотрено зонирование на «чистую» и «грязную» зоны с перемещением в чистую зону после протирки и/или распаковывания материалов.

Перемещение персонала между разными классами чистоты должно быть предусмотрено через тамбур-шлюз (тамбур).

Должны быть предусмотрены санитарно-гигиенические и организационные требования в чистых помещениях с учетом условий п. 9 ОСТ 11-14.3302-87 «Изделия электронной техники. Общие технические требования электронной гигиены к чистым помещениям».

Должны быть предусмотрены требования к организации производства в соответствии с       п. 5 ОСТ 11-14.3302-87 «Изделия электронной техники. Общие технические требования электронной гигиены к чистым помещениям».

Должны быть предусмотрены приборы автоматического контроля параметров микроклимата и иных параметров: температура, влажность, запыленность, перепад давления, скорость воздушного потока. Должна быть предусмотрена возможность регулирования параметров микроклимата.

  - Требования к разделу «Конструктивные решения»

Определить проектом согласно требованиям настоящего Технического задания и технологической планировки (Приложение 1 к Техническому заданию). Конструкция светильников должна иметь высокую степень защиты от пылевлагопроницаемости. Стеновые ограждения, потолочные ограждения, антистатические полы должны обеспечивать герметичность помещений. Двери предусмотреть со смотровым стеклом, в гардеробной с зеркалом. Предусмотреть автоматическую раздвижную дверь в проеме 1 (в помещение 1 участка лазерной резки согласно Приложению 1 к Техническому заданию).

Конструктивные решения должны быть предусмотрены с возможностью перепланировки помещений участка тонких пленок (демонтаж перегородок, монтаж дополнительных перегородок и др.)

Конструкция помещений должна быть из материалов, обеспечивающих пожарную безопасность, прошедших сертификацию на соответствие ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования», ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость».

  - Требования к разделу «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения»

5.4.1. «Внутренние системы водоснабжения и канализации (далее - ВК)»

5.4.1.1 Состав раздела ВК:

Выполнить в соответствии с СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий», ГОСТ 21.601-2011 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации» и в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

5.4.2 Внутренний водопровод и канализация

Количество санитарно-технического оборудования определить в соответствии с требованиями действующей нормативной документации (далее – НД). Месторасположение определить проектными решениями с учетом технологической планировки (Приложение № 1): в гардеробной предусмотреть установку раковин(ы) для обслуживания работающих в количестве 50 человек в смену. Санузлы, действующие согласно существующих проектных решений и располагаются за контуром чистых помещений и гардероба. Предусмотреть подключение к заводским магистралям. Технические условия по подключению к существующим магистралям будут предоставлены исполнителю по запросу после заключения договора.

- 5.4.3 Отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВиК)

Параметры чистого помещения – точность поддержания температуры ±2, относительная влажность 50±10%.

Градиент температуры и влажности – не контролируются.

Климатические параметры для складских и вспомогательных помещений – в соответствии с РД 11 14.3324-90 «Изделия электронной техники. Требования электронной гигиены к основным операциям изготовления», ОСТ 11 14.3302-87 «Изделия электронной техники. Общие технические требования электронной гигиены к чистым помещениям».

Для обеспечения круглосуточной и круглогодичной работы производства в расчет системы ОВиК принять температуру воздуха наиболее холодных суток в холодное время года и температуру в теплое время года обеспеченностью 0,98 в соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»

Кратность воздухообмена принять в соответствии с технологией чистых помещений:

5-48: для ISO8;

Предусмотреть потолочные HEPA фильтры (класс фильтра определить проектом) и датчики загрязненности фильтров всех ступеней очистки;

Состав раздела ОВиК – в соответствии с ГОСТ 21.602-2016 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования», Постановлением Правительства № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», ГОСТ Р 56638-2015 «Чистые помещения. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Общие требования».

Класс чистоты: 8 ИСО после материальных шлюзов и тамбур-шлюзов для персонала;

Количество людей, которое будет работать в чистых помещениях: 50 человек, проходимость каждого через гардероб до 6 раз в смену.

Состав вентиляции: количество обдувочных шлюзов - по результатам расчета или иное технологическое решение, количество людей 50 человек проходящих через гардероб (проходимость каждого до 6 раз в смену).

Местная вытяжная вентиляция: обеспечить подвод к технологическому оборудованию участков металлизации и сослоения (линии КЕКО и ПТЛ3), участка резки, вырубки согласно технологической планировке (Приложение 1).

Месторасположение вентиляционной Машины: применить существующие вентиляционные установки расположенные:

1) По осям Г/В-4/5 (помещение 15 в планировке согласно Приложению 1.1) AV25-L вентилятор L=±30 000 м3/ч P=500 Па

2) По осям Б/А -15/16 (помещение 16 в планировке согласно Приложению 1.1) “Корф» вентилятор L=+20 300/-12 200 м3/ч P=500 Па

3) При необходимости запроектировать дополнительную приточно-вытяжную установку в осях В/Б-15/16 (помещение 16 в планировке согласно Приложению 1), так же существующие приточные установки при необходимости дооборудовать канальными увлажнителями и фрионовыми охладителями воздуха.

Температура теплоносителя: Теплоноситель 115/70 ℃, P1=6.5 кгс/см2, P2=5 кгс/см2

Необходимо наличие воздухозаборных панелей/колонн в чистых помещениях несмежных с техническим коридором.

Вид воздухораспределительных решёток: определить проектом, согласно классу чистоты помещения.

Предусмотреть резервирование двигателей вентиляторов приточных машин.

5.4.4 Сжатый воздух, вакуум

Обеспечить подвод сжатого воздуха и трубопровода вакуума к технологическому оборудованию согласно технологической планировке (Приложение 1). Расстояние до заводских магистралей около 20 метров. Технические условия на подключение к трубопроводам вакуума и сжатого воздуха будут предоставлены исполнителю после заключения договора.

На системе сжатого воздуха предусмотреть магистральные фильтры перед подачей на технологию, а также промежуточную фильтрацию при необходимости.

Предусмотреть маркировку трубопроводов в соответствии с ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки».

5.4.5. Энергоснабжение и освещение (ЭОМ)

Необходимые решения определить проектом. Обеспечить подвод электросетей к технологическому оборудованию согласно технологической планировке (Приложение 1).  В обязательном порядке предусмотреть разработку документации в части внешнего и внутреннего электроснабжения, освещения, заземления, в том числе, функционального заземления на технологическое оборудование, где данное требование обусловлено заводской документацией. При выборе коммутационной аппаратуры учитывать возможные пусковые токи оборудования, учитывать данные заводской документации. При размещении распределительных щитов требуется рассмотреть возможность универсализации решений, в части выполнения переподключений в случае перемещения технологического оборудования из одного стационарного места в другое. В распределительных щитах предусмотреть не менее 30 % свободного объема для возможности монтажа дополнительной коммутационной аппаратуры в процессе эксплуатации.

Технические условия для присоединения к заводским электрическим сетям будут предоставлены исполнителю после заключения договора.

5.4.6. Слаботочные сети (систем контроля и управления доступом (СКУД), структурируемые кабельные сети (СКС), видеонаблюдение (ВН))

Предусмотреть возможность видеонаблюдения на участках металлизации и сослоения (линия КЕКО и ПТЛ3), участке резки, вырубки, участке лазерной резки (помещения 1,7,13,14 согласно Приложению 1 к Техническому заданию).

Предусмотреть СКУД. Предусмотреть размещение ПК на участках и подсоединение к локальной сети. Технические условия на присоединение к заводским сетям будут выданы исполнителю после заключения договора по запросу исполнителя.

5.5. Требования к разделу «Технологические решения»

Раздел разработать с учетом предлагаемой планировки (Приложение №1 к Техническому заданию) и логистикой производственного цикла: поступление материалов и полуфабрикатов осуществляется через материальные шлюзы в норме суточного потребления. Керамические карты поступают на операцию лазерной резки отверстий, окон или после наклеивания карты на рамку на резку или вырубку отверстий, окон. Далее с помощью металлизационной пасты на карты наноситься схема, схема подсушивается, подпрессовывается, карты сослаивают с помощью нанесенной пасты сослоения, связь между слоями обеспечивают забивкой или протяжкой металлизационой пасты в отверстия. Сослоенные карты режут на платы. Нарезанные платы хранят во вспомогательном помещении с обеспечением параметров микроклимата до передачи на обжиг. Технический контроль осуществляет проверку толщины металлизации и других параметров во время изготовления. Контроль толщины металлизационного слоя проводят в темном помещении.

    - Основные технологические операции и оборудование:

5.5.1.1. Участок лазерной резки (1): заготовительная операция - резка отверстий, окон в керамической карте.

Оборудование:

Поз.28 Установка лазерной резки СПЛР «RX» МикроСет-М (2 шт), потребляемая мощность 1,3 кВт

Поз.29 Установка лазерной резки МС-1 (1 шт), потребляемая мощность 1,5 кВт;

Поз.30 Установка лазерной резки МС-2 (1шт) потребляемая мощность 1,5 кВт, вентилятор 1,3 кВт.

Поз.34 Система автоматической оптической инспекции KVI-10 (1 шт.), потребляемая мощность не более 1,5 кВт;

Поз.36 Установка лазерной резки Sharplase (3 шт), потребляемая мощность 0,6 кВт

Поз.37 Установка лазерной резки МикроСЕТ С30 RA (9 шт.) потребляемая мощность 1,5 кВт.

      - Участок металлизации и сослоения (линия КЕКО) (13): операции металлизации керамических карт, подпрессовки, сослоения, забивки, протяжки.

Оборудование:

Поз.17 Шкаф сушильный (1шт.), потребляемая мощность не более 4 кВт;

Поз.34 Система автоматической оптической инспекции KVI-10 (1 шт.), потребляемая мощность не более 1,5 кВт;

Поз.39 Принтер трафаретной печати для загрузки на рамке (нанесение пасты сослоения) – 2 шт, потребляемая мощность не более 1,2 кВт;

Поз.40 Принтер трафаретной печати для загрузки на рамке (плоская печать) – 2шт, потребляемая мощность 1,2 кВт;

Поз.41 Пресс для заполнения переходных отверстий (3 шт), потребляемая мощность около 1,9 кВт;

Поз.42 Стекер ручной для загрузки на рамке для подпрессовки паст (2 шт), потребляемая мощность до 1,5 кВт;

Поз.43 Стекер ручной для загрузки на рамке для сборки в пакет (2шт), потребляемая мощность до 1,5 кВт;

      - Участок металлизации и сослоения (ПТЛ3) (14): операции металлизации керамических карт, подпрессовки, сослоения, забивки, протяжки.

Оборудование:

Поз.2 Устройство нанесения пасты сослоения (1шт), потребляемая мощность до 1 кВт;

Поз.3 Устройство предварительного сослоения (1шт), потребляемая мощность 0,75 кВт;

Поз.6 Устройство сослоения (1шт), потребляемая мощность 0,75 кВт;

Поз.8 Устройство протяжки отверстий (1 шт), потребляемая мощность 1,9 кВт;

Поз.11 Скребковая позиционирующая позиция (1шт), потребляемая мощность 2 кВт

Поз.12 Принтер со встроенной системой очистки (1 шт), потребляемая мощность 0,4 кВт

Поз.15 Вытяжной шкаф (1 шт), потребляемая мощность 1 кВт

Поз.16 Ротационный пресс (1шт), потребляемая мощность около 3 кВт

Поз.17 Шкаф сушильный (1шт), потребляемая мощность не более 4 кВт;

Поз.18 Пресс для забивки пасты (1 шт), потребляемая мощность не более 0,75 кВт;

Поз.20 Устройство для снятия ПЭТ пленки (1 шт), потребляемая мощность 0,4 кВт;

      - Участок резки, вырубки (7): операции надрезки, резки карт на платы.

Оборудование:

Поз.1 Установка резки на полосы платы СМ-15А (1 шт), потребляемая мощность 3 кВт.

Поз.19 Пресс вырубки окон / пробивки отверстий (1 шт), потребляемая мощность 1,5 кВт.

Поз.26 Пресс (надрезка), (1шт), потребляемая мощность 1,5 кВт.

Поз.44 Установка резки сырой керамики СМ-15 (2 шт), потребляемая мощность 3 кВт.

Примечание: потребляемая мощность вновь закупаемого оборудования указана по аналогам.

    - Мощность производства

Мощность производства с учетом потребности в керамической ленте не менее 8151 кг (8,2т) в год.

    - Описание сырья и вспомогательных материалов

Керамическая карта представляет собой сырую керамическую ленту размером 120х105 мм или 181х171 мм. В состав необожжённой керамики входят: глинозём (80-90%), стеклообразующие добавки, дибутилфталат, акрилил и прочие остаточные после сушки элементы в том числе изопропиловый спирт, толуол.

Металлизационные пасты всех видов представляют собой пасту на основе порошков вольфрама разных фракций, в некоторых случаях с добавлением молибдена, глинозема или гранулата. В составе пасты присутствуют или могут присутствовать следующие компоненты: этилцеллюлоза, коллоксилин лаковый (нитроцеллюлоза), дибутилфталат, терпинеол, бутилацетат, диоктилфталат, бутилдигликольацетат.

Пасты для сослоения карт представляют собой пасту без металлических составляющих в составе пасты присутствуют или могут присутствовать следующие компоненты: дибутилфталат, этилцеллюлоза, терпинеол, толуол, нитроцеллюлоза, бутилдигликольацетат, диоктилфталат.

Суточное потребление материалов:

| Наименование материала | Помещение 14(Линия ПТЛ3) | Помещение 13(Линия КЕКО) | Вытяжной шкаф | Помещение 1(участок лазерной резки) | Помещение 7(участок резки, вырубки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Керамическая лента | 45 кг | 101 кг | - | 87 кг | 59 кг |
| Паста вольфрамовая | 3,5 кг | 8 кг | 10 кг | - | - |
| Паста сослоения (клей) | 2 л | 4 л | - | - | - |
| Спирт этиловый | 1,05 л | 1,5 л | 2,4 л | - | 0,6 л |
| Склеивающая лента с липким слоем | 2400 м | 7200 м | 5000 м | - | 1600 м |

5.5.4. Требования по организации условий охраны труда

Требования по организации условий охраны труда необходимо определить проектом. Уровень шума принять по нормативам.

5.6. Требования к разделу «Проект организации капитального ремонта (ПОКР)»

Определить проектом согласно настоящего технического задания и с учетом приложений к настоящему техническому заданию.

5.7. Требования к разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

Проектом необходимо определить требования пожарной безопасности и схему эвакуации людей при пожаре, дымоудаление, согласно Технического задания.

Производственные помещения должны быть обустроены внутренним противопожарным водопроводом (пожарный кран), системой АПС и СОУЭ. Технические условия на подключение пожарной сигнализации будут предоставлены Исполнителю после заключения договора.

Предусмотреть возможность разгерметизации тамбур-шлюзов (отключения СКУД) при срабатывании пожарной сигнализации.

Произвести расчет категории помещений.

Конструкция помещений (стены, потолок) должна быть из материалов, обеспечивающих пожарную безопасность, прошедших сертификацию на соответствие ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования», ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»

5.8. Требования к разделу «Смета на строительство»

Сметная документация должна быть разработана на основании Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. N 421/пр с изменениями в базовых ценах на 01.01.2001 года по ФЕР и в текущих ценах на момент составления сметной документации. При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении № 1 к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации.

6. Требования к разработке проектной документации

Проектные работы выполняются в соответствии с требованиями данного технического задания, а также требованиями НД РФ и нормативных актов РФ, включая, но не ограничиваясь:

Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности труда. ШУМ. Общие требования безопасности

ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками

ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть

ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость

ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования

ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации

ОСТ 11 14.3302-87 Изделия электронной техники. Общие технические требования электронной гигиены к чистым помещениям

РД 11 14.3324-90 Изделия электронной техники. Требования электронной гигиены к основным операциям изготовления

ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха

ГОСТ Р ИСО 14644-3-2020 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 3. Методы испытаний

ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 4. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию

ГОСТ Р 56638-2015 Чистые помещения. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Общие требования

ГОСТ Р 56640 -2015 Чистые помещения. Проектирование и монтаж. Общие требования

ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий

СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий

СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»

СП 131.13330.2020 Строительная климатология

ГОСТ 21.602-2016 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования

ГОСТ 21.601-2011 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации

Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27 декабря 2012 г. № 784;

ГОСТ 32388-2013 Трубопроводы технологические. Нормы и методы расчета на прочность, вибрацию и сейсмические воздействия

ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки (с поправкой от 27.09.2022)

ФНиП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденными Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Приказом № 536 от 15.12.2020 г.;

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения

СП 56.13330.2011 Производственные здания

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий

СП 51.13330.201 1 Защита от шума

СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства

СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение

СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности

СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования

СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования

СП 77.13330.2016 Системы автоматизации

ГОСТ Р 50571.1-2009 Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик. Термины и определения

Группа стандартов ГОСТ Р 50571.2 - 50571.16 Электроустановки зданий

ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

ГОСТ Р 53295-2009 Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности

СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

СП 2.13130.2020 Cистемы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты

СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования

ГОСТ 21.613-2014 СПДС Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи

СП 56.13330.2011 Производственные здания

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий

СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

Примечание:

Вышеперечисленная база НД РФ должна быть приведена в соответствие с актуальной базой НД и иных нормативных актов страны, в которой будет реализован данный объект, за исключением нормативной базы, определяющей требования самой технологии и вспомогательных (инженерных) систем (при наличии таковых).

7. Особые условия и требования

Проект должен быть подписан исполнителем и утвержден заказчиком.

Проект должен быть выполнен в соответствии с действующими СНиП, требованиями охраны окружающей среды и правилами техники безопасности.

Конструктивные элементы (материалы) чистых помещений должны изготавливаться по техническим условиям (ТУ) и иметь сертификат соответствия.

Требования к средствам измерений, техническим системами устройствам, предназначенным для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»

Результатом этапа проектирования является:

Утвержденный Заказчиком «Рабочий проект на капитальный ремонт производственных помещений участка тонких пленок в корпусе 35Г, 3 этаж, цех 24».

8.Требования к документации:

8.1. Количество экземпляров рабочей документации с учетом оформления книгой (сброшюровать) - 4 экз. на бумажном носителе (в томах), 1экз. – на электронном носителе: (Excel, Word, Autocad).

9.Требования к гарантийному сроку:

9.1. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет: в течение всего срока строительства с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг по Договору.

Исполнитель обязуется вносить изменения в ПСД в случае обнаружения ошибок.

10. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.):

- В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ ст.55.16 участник закупки в соответствии с законодательством: должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц,  осуществляющих подготовку проектной документации, имеющей компенсационный фонд договорных обязательств (при этом, совокупный размер обязательств по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, не должен превышать (с учетом цены договора, заключаемого по результатам настоящей закупки) предельный размер обязательств, исходя из которого участник процедуры закупки внес взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств), и иметь право выполнять работы по архитектурно-строительному проектированию  в отношении объектов капитального строительства. Соответствие указанному требованию подтверждается предоставлением в составе ценового предложения копии действующей на дату рассмотрения заявок выписки, выданной саморегулируемой организацией, по форме, согласно действующему законодательству.

- Обеспеченность кадровыми ресурсами, необходимыми для исполнения обязательств по договору, в т.ч.:

- Наличие работников, работающих на постоянной основе, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ.

11. Количество МТР / объем работ / объем услуг: согласно требованиям ТЗ и приложению к нему

12. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента подписания Договора

13. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов», Юридический и фактический адрес: Республика Марий Эл, 424003, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26

Приложение №1

к Техническому заданию

Технологическая планировка

участка тонких пленок в корпусе 35 Г, 3 этаж, цех 24

- Спецификация оборудования

Продолжение Приложения №1

к Техническому заданию

Продолжение Приложения №1

к Техническому заданию

- Условные обозначения

- Примечания к технологической планировке

Продолжение Приложения №1

к Техническому заданию

- Промежуточный результат реализации технологической планировки

Продолжение Приложения №1

к Техническому заданию

- Окончательный результат реализации технологической планировки