Приложение №3 к закупочной документации_ Техническое задание

Техническое задание

1. Наименование МТР, работ, услуг: Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Система газодетекции и сигнализации ДВК/ПДК складских помещений ОМТС корпус № 107 АО ЗПП» по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

Выполнение работ по техническому перевооружению опасного производственного объекта «Система газодетекции и сигнализации ДВК/ПДК складских помещений ОМТС корпус № 107 АО ЗПП» по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

Осуществление непрерывного аппаратного контроля концентрации паров и газов вредных веществ и ЛВЖ, выделяемых в воздух помещений:

- склад тарного хранения серной, соляной и азотной кислот – по ПДК HCL и NO2;

- склад тарного хранения ацетона – по ДВК паров ацетона;

- склад тарного хранения ЛВЖ (нефраз) – по ДВК паров улеводородов.

Система газодетекции предназначена для раннего обнаружения довзрывных концентраций (ДВК) и предельно допустимых концентраций (ПДК) паров и газов веществ хранящихся в контролируемых помещениях склада, подачи локальных световых и звуковых сигналов оповещения, передачу сигналов о срабатывании сигнализации ДВК/ПДК в помещение с постоянным пребыванием персонала по радиоканалу, выдачу аппаратных команд на включение аварийной вентиляции, аппаратной регистрации всех случаев загазованности с формированием электронного журнала.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

Монтаж систем автоматизации должен производиться в соответствии с рабочей документацией «02-11 2016 СКПДК» (приложение №2 к Техническому заданию) с учетом требований предприятий - изготовителей технических средств систем автоматизации, предусмотренных техническими условиями или инструкциями по монтажу и эксплуатации этого оборудования.

При проведении работ подрядчик должен руководствоваться требованиями:

-СП 77.13330 "СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации"

-СТО 11233753-001-2006 Системы автоматизации. Монтаж и наладка

-123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

-№ 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002;

-№ 116-ФЗ Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21.07.1997;

-ГОСТ 13320-81 "Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия";

-"Правила устройства электроустановок", 7 издание.

Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом (приложение 1 к Техническому заданию).

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.)

Работы производятся только в отведенной зоне работ. Выполняемые работы должны производиться в соответствии с представленной проектно- сметной документацией. Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. Все используемые материалы, оборудование должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускаются, срок изготовления материалов, оборудования должен быть не ранее года, предшествующего году выполнения работ. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация. Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств.

Порядок выполнения работ:

- все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ.

- подрядчик гарантирует, что не привлекает иностранную рабочую силу с нарушением законодательства РФ;

- подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. -рабочие места в вечернее время должны быть освещены. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора;

-персонал подрядчика должен пройти проверку знаний по правилам пожарной безопасности, охраны труда. Персонал подрядчика должен иметь соответствующие квалификационные допуски и удостоверения для выполнения указанных в техническом задании работ.

В зависимости от характера работ предъявляются действующие удостоверения:

- по охране труда: удостоверения о проверке знаний требований охраны труда в соответствии с порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций

- по пожарной безопасности: удостоверения о проверке знаний и обучению пожарно-техническому минимуму в соответствии с нормами пожарной безопасности.

- по электробезопасности: при работе с электроинструментом персонал Подрядчика должен иметь не ниже II группы по ЭБ.

-подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику;

Требования к исполнительной документации:

Подрядчик ведет на объекте общий журнал работ (по форме КС-6) в соответствии с          указаниями Постановления Госкомстата РФ от 11 ноября 1999г. No100, специальные журналы по отдельным видам работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (по форме приложения №3 к РД-11-02-2006), оформляет акты выполненных работ по форме КС-2/КС-3; производственную и исполнительную документацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно заключенным Договорам подряда.

Требования по передаче Заказчику технических и иных документов:

| № п/п | Состав, форма и требования, предъявляемые к отчетной документации | Сроки предоставления |
| --- | --- | --- |
| 1. | Акт приема-передачи объекта в работу | Три рабочих дня с даты заключения договора |
| 2. | График выполнения работ | Три рабочих дня с даты заключения договора |
| 3. | Паспорта, сертификаты и декларации соответствия на применяемые материалы | За три рабочих дня до начала производства работ |
| 4. | Акт освидетельствования скрытых работ | Три рабочих дня с момента завершения работ |
| 5. | Акт приемки законченного объекта в эксплуатацию | Три рабочих дня с момента завершения работ |
| 6. | Исполнительные схемы коммуникаций | Три рабочих дня с момента завершения работ |

6. Послепродажное обслуживание (наличие сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.)

Срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ по договору должен составлять не менее 24 месяцев. Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ комплектующие и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по договору.

| № п/п | Объем предоставления гарантии качества | Условия осуществления гарантийного обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гарантия качества предоставляется на все произведенные работы и использованные в ходе производства работ материалы и комплектующие. | В период гарантийного срока, время прибытия на объект для восстановления работоспособности системы не должно превышать 3(три) рабочих дня. |

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

В течение 150 календарных дней с момента подписания договора. Производство работ может назначаться в неурочное время, в выходные и праздничные дни.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг

Корпус № 107 АО ЗПП» по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26.