Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

1. Наименование МТР, работ, услуг: техническое перевооружение ОПО «Сеть газопотребления».

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

Выполнение работ согласно п.VI.69.п.VI.70. Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления утв. пр. N 870   от 29.10.10 г. Р.Ф. в связи с опасной близостью газопровода к аварийному корпусу № 7.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: 	 Техническое перевооружение опасного производственного объекта "Сеть газопотребления", выполнение условий по безопасной эксплуатации газопровода.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.)

Работы выполнять в соответствии с:

а) Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» от 15.12.2020 г.;

б) «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 г. № 536»;

в) Положения Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997 г.;

г) Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденные постановлением Правительства РФ № 870 от 29 октября 2010 года;

д) 	Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

е) ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах»;

ж) ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»;

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: закупку материалов, их поставку, монтаж, демонтаж трубопровода, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ.  Все используемые материалы и производимые работы должны соответствовать разделу проектной документации «Наружные сети газопотребления» 08-120-ПР-ГСН

Работы производятся только в отведенной зоне работ. Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. Все используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускаются. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация. Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств.

По окончании сварочных работ исполнитель работ обязан провести неразрушающий контроль сварных соединений и испытания смонтированных трубопроводов в соответствии с ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах.

После завершения монтажных работ передать Заказчику:

- паспорт трубопровода (по форме Приложения М ГОСТ 32569-2013)

- свидетельство о монтаже технологического трубопровода (по форме Приложения П ГОСТ 32569-2013)

- исполнительный чертеж участка, прилагаемый к свидетельству, в аксонометрическом изображении в границах присоединения к оборудованию или к запорной арматуре;

- документы, подтверждающие качество выполненных работ (акты, протоколы испытаний и др.);

- спецификацию на детали и изделия, применяемые при изготовлении и монтаже трубопровода;

- опись сопроводительных документов предприятия – изготовителя сборочных единиц, изделий и т.д.

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.)

Организация должна иметь лицензию СРО на следующие виды деятельности:

- устройство и демонтаж системы газоснабжения;

- устройство наружных сетей газоснабжения, в том числе укладка газопровода,

- для проведения сварочных работ на газопроводах, трубных системах газоснабжения и газовом оборудовании организация должна иметь утвержденную в установленном порядке производственно-технологическую документацию на сварку и контроль сварных соединений, свидетельства НАКС на аттестованные технологии сварки, сварочное оборудование, материалы и аттестованный в АЦ НАКС сварочный персонал (сварщики и руководители сварочных работ).

6. Послепродажное обслуживание (наличие сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.)

Срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ по договору должен составлять не менее 24 месяцев. Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ комплектующие и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по договору.

| № п/п | Объем предоставления гарантии качества | Условия осуществления гарантийного обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гарантия качества предоставляется на все произведенные работы и использованные в ходе производства работ материалы и комплектующие. | В период гарантийного срока, время прибытия на объект для восстановления работоспособности системы не должно превышать 3(три) рабочих дня. |

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг: согласно спецификации проекта, сметной документации и перечня материалов.

Перечень материалов:

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба стальная электросварная Ø 219х6 * | м. | 14 |
| 2 | Труба стальная электросварная Ø 159х4,5* | м. | 12 |
| 3 | Труба стальная электросварная Ø 108х4,0* | м. | 240 |
| 4 | Труба стальная электросварная Ø 7х3,5 * | м. | 115 |
| 5 | Кран шаровой стальной фланцевый Ду 50 | шт. | 1 |
| 6 | Отвод стальной 900 Ду 100 | шт. | 12 |
| 7 | Отвод стальной 900 Ду 65 | шт. | 11 |
| 8 | Отвод стальной 900 Ду 100 | шт. | 3 |
| 9 | Кронштейн крепления газопровода Ду 100 (К1) | шт. | 14 |
| 10 | Кронштейн крепления газопровода Ду 100 (К2) | шт. | 8 |
| 11 | Кронштейн крепления газопровода Ду 150 (К3) | шт. | 2 |
| 12 | Кронштейн крепления газопровода Ду 65 (К4) | шт. | 3 |
| 13 | Кронштейн крепления газопровода Ду 65 (К5) | шт. | 1 |
| 14 | Кронштейн крепления газопровода Ду 65/Ду 57 (К6) | шт. | 11 |
| 15 | Опора газопровода Ду 100/ Ду 65(ОП1) | шт. | 22 |
| 16 | Опора газопровода Ду 65(ОП2) | шт. | 1 |
| 17 | Опора газопровода Ду 200(ОП3) | шт. | 2 |

*-количество уточняется при монтаже

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Работы выполняются поэтапно. Первый этап монтажные работы не более 50 календарных дней с момента подписания договора, и 2-й этап демонтажные работы не более 30 календарных дней с момента поступления заявки от заказчика. Выполнение работ производится по графику согласованному с заказчиком. Производство работ может назначаться в неурочное время, в выходные и праздничные дни.

Каждый этап оформляется актами выполненных работ/

9. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

10. Иное, при необходимости.

Подрядчик предоставляет сметную документацию на производство работ:

- При составлении сметной документации основой для выделения основных объемов работ и затрат в составе сметы на реализацию контракта на строительство, является ведомость объемов работ, сформированная на основании проектной документации, а также непосредственно проектная документация.

- Сметный расчёт составляется ресурсным методом по сборникам ГЭСН-2020 (в действующем изменении).  Сметные цены на затраты труда рабочих строителей, приняты по данным, утвержденным Министерством строительства и Архитектуры и ЖКХ Республики Марий Эл – Стройцена в текущем квартале (ред. 2020).

- Сметные цены на материалы, приняты по данным, утвержденным Министерством строительства и Архитектуры и ЖКХ Республики Марий Эл – Стройцена в текущем квартале (ред. 2020). При составлении сметной документации, в случаях замены материалов, учтенных в расценках на материалы, фактически использованные, требуемые по проекту, соблюдать нормы расхода примененных материалов, согласно нормам, указанным производителем данной продукции. При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование, допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении N 1 к Методике определения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №421/пр и подписываются заказчиком.

- Накладные расходы в смете нормируются в процентах от фонда оплаты труда (ФОТ). Накладные расходы в смете применяются согласно Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов (приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020), с учетом изменений, утвержденных приказами Минстроя России № 636/пр от 02.09.2021 и № 611/пр от 26.07.2022

- Сметная прибыль в смете нормируется в процентах от фонда оплаты труда (ФОТ). Сметная прибыль в смете применяется согласно Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли (приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020), с учетом изменений, утвержденных приказом Минстроя России № 317/пр от 22.04.2022.

- Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе строительства в результате уточнения проектных решений и (или) условий строительства, предусмотренных проектной документацией. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется заказчиком в размерах, не превышающих: 2 (двух) процентов. Сумма затрат на непредвиденные расходы является суммой затрат на выполнение дополнительных объемов работ, которые подрядчик должен выполнить в ходе производства работ. В случае, если в ходе строительства (капремонта) не возникла необходимость в выполнении дополнительного объема работ, сумма затрат на непредвиденные работы и затраты подрядчику не передается.

- Применять коэффициенты на усложняющие условия работ только при обосновании усложняющих факторов в ППР.

Порядок выполнения работ:

- все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ.

-для выполнения работ допускается привлечение субподрядных организаций;

-допускается работникам участника/подрядчика совмещать несколько профессий, работники должны иметь удостоверения и допуски на право работ в соответствующей части.

- подрядчик гарантирует, что не привлекает иностранную рабочую силу с нарушением законодательства РФ;

- подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. -рабочие места в вечернее время должны быть освещены. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора;

-подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику.

До начала производства работ Исполнитель работ должен предоставить Заказчику:

- список сварщиков с указанием номеров действующих удостоверений и клейм (или копии удостоверений сварщиков);

- сканы аттестационных удостоверений специалистов сварочного производства I-IV уровней;

- приказы о назначении:

а) ответственных лиц за производство работ на объекте Заказчика;

б) ответственных лиц за обеспечение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

В зависимости от характера работ предъявляются действующие удостоверения:

- по охране труда: удостоверения о проверке знаний требований охраны труда в соответствии с порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций

- по пожарной безопасности: удостоверения о проверке знаний и обучению пожарно-техническому минимуму в соответствии с нормами пожарной безопасности.

- по электробезопасности: при работе с электроинструментом персонал Подрядчика должен иметь не ниже II группы по ЭБ.

Требования к исполнительной документации:

Подрядчик ведет на объекте общий журнал работ (по форме КС-6) в соответствии с          указаниями Постановления Госкомстата РФ от 11 ноября 1999г. No100, специальные журналы по отдельным видам работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (по форме приложения №3 к РД-11-02-2006), оформляет акты выполненных работ по форме КС-2/КС-3; производственную и исполнительную документацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно заключенным Договорам подряда.

Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

| № п/п | Состав, форма и требования, предъявляемые к отчетной документации | Сроки предоставления |
| --- | --- | --- |
| 1. | Акт приема-передачи объекта в работу | Три рабочих дня с даты заключения договора |
| 2. | График выполнения работ | Три рабочих дня с даты заключения договора |
| 3. | Паспорта, сертификаты и декларации соответствия на применяемые материалы | За три рабочих дня до начала производства работ |
| 4. | Акт освидетельствования скрытых работ | Три рабочих дня с момента завершения работ |
| 5. | Акт приемки законченного объекта в эксплуатацию | Три рабочих дня с момента завершения работ |
| 6. | Исполнительные схемы коммуникаций | Три рабочих дня с момента завершения работ |