Приложение №3 к закупочной документации_ Техническое задание

Техническое задание

1. Наименование МТР, работ, услуг: Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации и прохождение экспертизы промышленной безопасности на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Сеть газопотребления АО «ЗПП» рег. №А43-00029-0003. Внутренние сети газоснабжения участка приготовления керамического шликера.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Сеть газопотребления АО «ЗПП» (исполнение обязательных требований промышленной безопасности, предусмотренных ст.8 ФЗ-116 от 21.07.1997 г. (с изменениями), а также другими нормативными правовыми актами). Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации и прохождение экспертизы промышленной безопасности на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Сеть газопотребления АО «ЗПП» рег. №А43-00029-0003 АО «ЗПП».

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: на основании разработанной документации будет проведено техническое перевооружение корпуса № 91 цеха №22, а именно – «Участок приготовления первого материала».

4.Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.).

| № п/п |  | Перечень основных данных и требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 |  | Основание для разработки проекта | Договор на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации |
| 1.2 |  | Вид строительства | Техническое перевооружение |
| 1.3 |  | Заказчик | АО «Завод полупроводниковых приборов» (АО «ЗПП») |
| 1.4. |  | Источник финансирования | Средства Заказчика |
| 1.5 |  | Требования к проведению обследований | Проведение натурных обследований и выезд проектировщика на место обязательны. Проведение геологических, геодезических и инженерных изысканий. Обследование существующих строительных конструкций на остаточную нагрузку. |
| 1.6 |  | Наименование объекта | «Сеть газопотребления АО «ЗПП» рег. №А42-00029-0003 (Класс опасности ОПО III, признаки опасности 2.1, 2.2) |
| 1.7 |  | Местонахождение объекта проектирования | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26, корпус 91. |
| 1.8 |  | Назначение производства | На участке приготовления первого материала производится подготовка исходных материалов и приготовление литьевого шликера. |
| 1.9 |  | Стадия проектирования | РД. Рабочая документация |
| 1.10 |  | Исходные данные для проектирования | - Исполнительные чертежи (обмерные), планы участка; - Технологический процесс (блок-схема); - Технологическая планировка на размещение оборудования и участков. - Выезд специалиста для проведения натуробследования на территории заказчика. |
| 1.11 |  | Срок выполнения работ | 120 календарных дней с момента заключения договора |
| 1.12 |  | Основные технико-экономические характеристики объекта | Здание корпуса № 91 цеха № 22 выполнено трехэтажным, прямоугольным в плане. Здание построено в 1978 году, размеры в осях составляют 66х27 м, по конструктивной схеме – каркасное. В здании располагаются производственные, подсобные и бытовые помещения. По взрывопожарной опасности здание относится к категории В. Общая площадь здания 4108,8 м2; общий строительный объем 20363 м3. |
| 1.13 |  | Уровень ответственности зданий и сооружений | Нормальный (ФЗ-384 от 30.12.2009 г.) |
| 1.14 |  | Требования к оборудованию и материалам | Применяемое в проектно-сметной документации оборудование, комплектующие и материалы должны иметь все необходимые сертификаты и/или декларации соответствия. |
| 1.15 |  | Требования к рабочей документации | Рабочую документацию разработать в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, в том числе с использованием Федеральных законодательных документов: - Федеральный закон от 21.07.97 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; - ФЗ РФ от 10.01.2002г. №7 «Об охране окружающей среды» (действующая редакция); - ФЗ РФ от 21.12.1994г. №69 «О пожарной безопасности»; -ФЗ РФ от 22.07.2008г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (действующая редакция); - Федеральный закон РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ; - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании"; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; - ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов» приказ Ростехнадзора № 500 от 07.12.2020 г.; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» приказ Ростехнадзора № 533 от 15.12.2020 г.; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утв. приказом Ростехнадзора №444 от 21.12.2021 г.; - ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах». Разработанная документация должна получить положительное заключение экспертизы промышленной безопасности. Все разделы рабочей документации на этапе проектирования согласовывать с заказчиком и предоставлять рабочие чертежи для проведения подготовительных работ. |
| 2. Основные требования к проектным решениям |  |  |  |
| 2.1 | Технологические решения и оборудование |  | Технологические решения по техническому перевооружению разработать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к объектам газопотребления. «Участок приготовления керамического шликера» 1. Предусмотреть установку оборудования, предназначенного для изготовления керамических гранул, получаемых путём распыления и сушки суспензии. 2. Оборудование представляет собой сушильный агрегат конической формы для распыления и сушки суспензии. 3.Оборудование для размещения на участке - распылительная сушилка-1 шт.; Техпроцесс предусматривает подачу размолотого керамического материала в виде водной суспензии, которая подается насосом на дисковый распылитель атомайзера. В атомайзере происходит распыление суспензии. Удаление влаги осуществляется нагретым воздухом. После испарения воды, в процессе движения керамического материала внутри атомайзера, образуются гранулы шарообразной формы. Готовый продукт высыпается в тару в нижней части оборудования. Используемое оборудование: Распылительная сушилка предназначена для изготовления гранулата из водной суспензии. Технические характеристики оборудования: Габаритные размеры распылительной сушилки с учетом рабочего пространства оператора не превышают следующие размеры (Д х Ш х В), мм – 6000 х 6000 х 10500. Тип нагревателя – газовая горелка (газогорелочное устройство). Теплоноситель – природный газ. Расход не более 10 м3/ч. Температурный режим сушки: - температура на входе в камеру: 200-350°С; - температура на выходе из камеры:90-140°С; - точность поддержания температуры ±2°С. -расход воздуха 0,1 м3/мин при давлении 0,6 МПа. В конструкции распылительной сушилки предусмотрены датчики температуры воздуха на входе и на выходе. Тип распылителя – высокоскоростной центробежный. Скорость вращения: 16000-20000 об/мин с бесступенчатой регулировкой. Используемые материалы: В состав керамического материала входят: оксид алюминия, кварцевый песок, углекислый кальций, тальк, цирконовый концентрат. Среда помола: дистиллированная вода. Проектом предусмотреть техническое перевооружение технологических трубопроводов воды, природного газа и сжатого воздуха. Установку системы вентиляции. Все основные технические решения согласовать с Заказчиком. |
| 2.2. | Конструктивные решения |  | В месте установки распылительной сушилки проектом предусмотреть: -демонтаж существующей плитки, -выполнение напольного покрытия с учётом нагрузки на фундамент. Проектом предусмотреть перенос скруббера. Проектом предусмотреть перенос баков для приготовлени связки. Предусмотреть установку системы автоматического оповещения. Проектом предусмотреть систему газового анализа ПДК и ДВК с функцией оповещения персонала. Проектом предусмотреть пылеулавливающее помещение или установку оборудования для сбора пыли от устанавливаемого газового сушила. |
| 2.3 | Режим работы и фонд времени работы оборудования (рабочих мест) |  | Режим работы круглосуточный. |
| 2.4 | Охрана окружающей среды |  | Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» на основании исходных данных, прилагаемых к Заданию на проектирование в соответствии с законодательными, нормативными, правовыми актами и требованиями. |
| 2.5 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |
| 2.6 | Требования к составу рабочей документации |  | Разработать стадию «Рабочая документация». Состав рабочей документации: Раздел пояснительная записка (должен включать в себя соответствующие подразделы); Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (должен включать в себя соответствующие подразделы); Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»: Подраздел А. Система электроснабжения; Подраздел Б. Система водоснабжения; Подраздел В. Система водоотведения; Подраздел Г. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети; Подраздел Д. Сети связи. Автоматизация комплексная; Подраздел Е. Система газоснабжения; Подраздел Ж. Технологические решения; Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (должен включать в себя соответствующие подразделы); Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (выполнить расчет категорийности), должен включать в себя соответствующие подразделы; Раздел «Система автоматического контроля воздушной среды» с датчиками до взрывных концентраций: - Проектные решения системы; - Автоматизация контроля воздушной среды с датчиками до взрывных концентраций; - Электроснабжение. Раздел « Сметный расчёт» Разработать мероприятия по охране труда. А также в случае необходимости дополнительные разделы |
| 2.7 | Требования к сметной документации |  | Сметная стоимость составляется ресурсным методом в нормативных базах ГЭСН (Государственные элементные сметные нормы), с использованием сметных норм и сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен, размещенных в ФГИС ЦС, созданной в соответствии с действующим Положением о федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, утвержденным постановлением Правительства РФ. При составлении сметной документации основой для выделения основных объемов работ и затрат в составе сметы на реализацию контракта на строительство, является ведомость объемов работ, сформированная на основании проектной документации, а также непосредственно проектная документация. Сметный расчёт составляется ресурсным методом по сборникам ГЭСН-2020 (в действующем изменении). Сметные цены на затраты труда рабочих строителей, приняты по данным, утвержденным Министерством строительства и Архитектуры и ЖКХ Республики Марий Эл – Стройцена в текущем квартале (ред. 2020). Сметные цены на материалы, приняты по данным, утвержденным Министерством строительства и Архитектуры и ЖКХ Республики Марий Эл – Стройцена в текущем квартале (ред. 2020). При составлении сметной документации, в случаях замены материалов учтенных в расценках на материалы, фактически использованные, требуемые по проекту, соблюдать нормы расхода примененных материалов, согласно нормам, указанным производителем данной продукции. При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование, допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении N 1 к Методике определения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №421/пр. Накладные расходы в смете нормируются в процентах от фонда оплаты труда (ФОТ). Накладные расходы в смете применяются согласно Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов (приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020), с учетом изменений, утвержденных приказами Минстроя России № 636/пр от 02.09.2021 и № 611/пр от 26.07.2022 Сметная прибыль в смете нормируются в процентах от фонда оплаты труда (ФОТ). Сметная прибыль в смете применяются согласно Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли (приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020), с учетом изменений, утвержденных приказом Минстроя России № 317/пр от 22.04.2022. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе строительства в результате уточнения проектных решений и (или) условий строительства, предусмотренных проектной документацией. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется заказчиком в размерах, не превышающих: 2 (двух) процентов. Сметную документацию предоставлять заказчику для проверки в бумажном носителе. |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.) Требуется в соответствии с законодательством:

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ ст.55.16 участник закупки в соответствии с законодательством: должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц,  осуществляющих подготовку проектной документации, имеющей компенсационный фонд договорных обязательств (при этом, совокупный размер обязательств по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, не должен превышать (с учетом цены договора, заключаемого по результатам настоящей закупки) предельный размер обязательств, исходя из которого участник процедуры закупки внес взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств), и иметь право выполнять работы по архитектурно-строительному проектированию  в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). Соответствие указанному требованию подтверждается предоставлением в составе ценового предложения копии действующей на дату рассмотрения заявок выписки из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах.

6. Послепродажное обслуживание (наличие сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.)

Исполнитель гарантирует:

- надлежащее качество услуг в полном объеме, в указанные сроки в соответствии с действующей нормативно-технической документацией в области промышленной безопасности;

- по письменному требованию заказчика и за свой счет устранять все дефекты и недостатки, выявленные в процессе выполнения услуг, вовремя их приемки и при проведении экспертизы промышленной безопасности проектно-сметной документации.

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг: 1 условная единица.

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: в течение 120 календарных дней с момента заключения договора.

9. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг. Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26, корпус 91.

10. Иное, при необходимости.

Результатом оказанных услуг является:

-проектно-сметная документация (предоставляется 3 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе в формате PDF);

-заключение экспертизы промышленной безопасности проектно-сметной документации (предоставляется 1 экземпляр на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе в формате PDF).

Не требуется членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования в случаях, установленных ч. 4.1.  ст.48 «Архитектурно-строительное проектирование»  ГрК РФ.