Приложение №3 к закупочной документации_ Техническое задание

Техническое задание

1. Наименование МТР, работ, услуг: Техническое перевооружение производственного объекта «Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре участка резки в корпусе 35 В и участка паст в корпусе 35 Г».

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

Выполнение работ по техническому перевооружению опасного производственного объекта «Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре участка резки в корпусе 35 В и участка паст в корпусе 35 Г» по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

Обнаружения очагов возгорания, включения системы оповещения о пожаре, отключения общеобменной вентиляции, отключение замков системы контроля доступом на участке резки в корпусе 35 В и участке паст в корпусе 35 Г с выдачей всей необходимой информации на центральный пульт.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

| № | Наименование материалов | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный Сириус | Контроль состояния шлейфов: да Постановка и снятие с охраны: код Степень защиты (IP): IP20 С встроенным аварийным питанием: да Способ монтажа: накладной на поверхность | Шт. | 1 |
|  | Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств ШПС-24 исп.10 | Напряжение питания, B: 150…253 Диагностические выходы: "АВАРИЯ"; 2 х RS-485 Степень защиты: IP41 Диапазон рабочих температур, °С: -10…+40 | Компл. | 1 |
|  | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ 2RS485 | Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов: 60 Количество портов RS-485: 2 Диапазон рабочих температур, °С: -30…+50 | Шт. | 1 |
|  | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ-2И" | Максимальное количество подключаемых адресных устройств: 127 Количество портов RS-485: 2 Диапазон рабочих температур, °С: -30…+55 | Шт. | 2 |
|  | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ-С" | Количество адресуемых зон: 127 Светодиодная индикация состояния: Да Длина двухпроводной линии связи, м: не более 1200 Диапазон рабочих температур, °С: -30…+55 | Шт. | 1 |
|  | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | Количество шлейфов: 2 шт. Контроль состояния шлейфов: Да Количество вводов питания: 2 Степень защиты (IP): IP40 | Шт. | 1 |
|  | Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП1" исп. 01 | Кол-во релейных выходов: 4 Потребляемая мощность блока, Вт: не более 4 Тип релейных выходов: НО/НЗ Напряжение питания, B: 10.2…28.4 | Шт. | 1 |
|  | Блок расширения шлейфов сигнализации С2000-БРШС-ЕХ | Напряжение питания, В: 8…28 Номинальное выходное напряжение, В: 12 Диапазон рабочих температур, °С: -30…+55 | Шт. | 2 |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно- аналоговый ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) | Тип извещателя: адресный Чувствительность извещателя, дБ/м: 0.05…0.2 Степень защиты: IP41 Световая индикация: "Дежурный режим"; "Пожар" | Шт. | 196 |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ исп.01 | Тип извещателя: адресный Степень защиты: IP41 Световая индикация: "Дежурный режим"; "Пожар" | Шт. | 13 |
|  | Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный Спектрон-701-Exd-А | Материал корпуса: Алюминиевый сплав Угол обзора в горизонтальной плоскости, град: 90 Диапазон рабочих температур, °С: -75…+90 Диапазон регистрируемого излучения: ИК | Компл. | 4 |
|  | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | Диапазон рабочих напряжений, В: 6…12 Время срабатывания не более, с: 0.200 Диапазон рабочих температур, °С: -30…+55 | Шт. | 10 |
|  | Блок речевого оповещения Рупор-300 | Номинальная мощность усилителя, Вт: 300 Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 100…16000 Количество сценариев оповещения: 255 Диапазон рабочих температур, °С: 0…+40 | Шт. | 2 |
|  | Адресный модуль контроля линии оповещения Рупор-300-МК | Тип: адресный Диапазон рабочих температур, °С: -15…+45 Степень защиты: IP20 | Шт. | 10 |
|  | Оповещатель пожарный речевой ОПР-С106.1 | Частотный диапазон, Гц: 90 - 18 000 Чувствительность, дБ: 90 Диапазон рабочих температур, °С: -10…+55 | Шт. | 82 |
|  | Оповещатель пожарный световой «Выход» КОП-25 | Материал корпуса: металлическая рамка; пластиковое основание Напряжение питания, B: 12…36 Степень защиты: IP41 Диапазон рабочих температур, °С: -10…+55 | Шт. | 9 |
|  | Оповещатель пожарный световой «Стрелка влево» КОП-25 | Материал корпуса: металлическая рамка; пластиковое основание Напряжение питания, B: 12…36 Степень защиты: IP41 Диапазон рабочих температур, °С: -10…+55 | Шт. | 3 |
|  | Оповещатель пожарный световой «Стрелка вправо» КОП-25 | Материал корпуса: металлическая рамка; пластиковое основание Напряжение питания, B: 12…36 Степень защиты: IP41 Диапазон рабочих температур, °С: -10…+55 | Шт. | 7 |
|  | Аккумуляторная батарея 12В 17Ач Delta | Емкость аккумулятора, А·ч: 17 Номинальное напряжение, В: 12 Диапазон рабочих температур: -10…+60 | Шт. | 8 |
|  | Блок сигнально-пусково адресный С2000-СП4/220 | Количество выходов: 2 Максимальное коммутируемое напряжение, В: 220 Диапазон рабочих температур, °С: -30…+55 | Шт. | 32 |
|  | Пост кнопочный (красный) ПКЕ 212-1 | Максимальное коммутируемое переменное напряжение, В: 660 Максимальное коммутируемое постоянное напряжение, В: 440 Коммутируемый ток, мА: 10 | Шт. | 32 |
|  | Кабель огнестойкий (ДПЛС) КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 ИВКЗ | Количество проводников: 2 Тип проводника: однопроволочный Номинальное сечение жил, мм²: 0,75 Рабочее напряжение, В: 300 Диапазон рабочих температур, °С: -60…+90 | М | 2700 |
|  | Кабель огнестойкий (световые оповещатели) КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 ИВКЗ | Количество проводников: 2 Тип проводника: однопроволочный Номинальное сечение жил, мм²: 0,5 Рабочее напряжение, В: 300 Диапазон рабочих температур, °С: -60…+90 | М | 500 |
|  | Кабель огнестойкий (речевые оповещатели) КПСнг(А)-FRHF 1х2х1 ИВКЗ | Количество проводников: 2 Тип проводника: однопроволочный Номинальное сечение жил, мм²: 1 Рабочее напряжение, В: 300 Диапазон рабочих температур, °С: -60…+90 | М | 900 |
|  | Кабель огнестойкий (интерфейс) КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 ИВКЗ | Количество проводников: 4 Тип проводника: однопроволочный Номинальное сечение жил, мм²: 0,75 Рабочее напряжение, В: 300 Диапазон рабочих температур, °С: -60…+90 | М | 200 |
|  | Труба гибкая гофрированная (ПВХ) по ТУ 22.21-001-52715257-2017 D=20мм PR.011631 | Цвет: Серый Материал изделия: ПВХ Наличие протяжки: Да Диаметр внешний, мм: 20 Длина, м: не менее 100 | М | 3600 |
|  | Скоба металлическая однолапковая СМО d19-20 мм PR08.2534 | Материал: Сталь Диаметр, мм: 20 | Шт. | 10800 |
|  | Дюбель металлический универсальный 5х30 PR08.3481 | Материал: Сталь Диаметр, мм: 5 Длина, мм: 30 | Шт. | 10800 |
|  | Саморез с прессшайбой, острый, цинк 4,2х32 PR08.3626 | Материал: Оцинкованная сталь Диаметр, мм: 4,2 Длина, мм: 32 | Шт. | 10800 |
|  | Кабель-канал (короб) 25х16 мм | Материал изделия: ПВХ Крышка: да Длина, мм: 2000 Ширина, мм: 25 Высота, мм: 16 Пожаробезопасность: не распространяет горение | М | 700 |
|  | Кабель-канал (короб) 60х40 мм | Материал изделия: ПВХ Крышка: да Длина, мм: 2000 Ширина, мм: 60 Высота, мм: 40 Пожаробезопасность: не распространяет горение | М | 20 |
|  | Хомут FR ПР-25 PR08.3659 | Материал: Сталь Диаметр кабеля, мм: 9 Тип крепления: Винтовой | Шт. | 2800 |
|  | Коробка монтажная огнесткойкая КМ-О (4к)-IP41 | Количество клемм: 4 Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм²: 3 Материал: Цинковое основание; пластиковая крышка Длина, мм: 72 Ширина, мм: 72 Высота, мм: 36 | Шт. | 100 |

Монтаж систем автоматизации должен производиться в соответствии с рабочей документацией «66/03-2024-СПС/СОУЭ» (Приложение 1 к техническому заданию) с учетом требований предприятий - изготовителей технических средств систем автоматизации, предусмотренных техническими условиями или инструкциями по монтажу и эксплуатации этого оборудования.

При проведении работ подрядчик должен руководствоваться требованиями:

-123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002;

-№ 116-ФЗ Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21.07.1997;

-ГОСТ Р 21.1703-2000 «Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи»;

-ГОСТ 13320-81 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия»;

-«Правила устройства электроустановок», 7 издание.

- СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты.

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: закупка материалов, их поставка, монтаж систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, пуско-наладочные работы, в соответствии с локальными ресурсными сметными расчетами (Приложение 2 к техническому заданию), своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ.

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.)

Организация должна иметь лицензию на право заниматься деятельностью по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, на основании Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 (ред. от 20.12.2022) «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

Работы производятся только в отведенной зоне работ. Выполняемые работы должны производиться в соответствии с проектно- сметной документацией. Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. Все используемые материалы, оборудование должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускаются, срок изготовления материалов, оборудования должен быть не ранее года, предшествующего году выполнения работ. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация. Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств.

Порядок выполнения работ:

- все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ.

- подрядчик гарантирует, что не привлекает иностранную рабочую силу с нарушением законодательства РФ;

- подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. -рабочие места в вечернее время должны быть освещены. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора;

-персонал подрядчика должен пройти проверку знаний по правилам пожарной безопасности, охраны труда. Персонал подрядчика должен иметь соответствующие квалификационные допуски и удостоверения для выполнения указанных в техническом задании работ.

В зависимости от характера работ предъявляются действующие удостоверения:

- по охране труда: удостоверения о проверке знаний требований охраны труда в соответствии с порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций

- по пожарной безопасности: удостоверения о проверке знаний и обучению пожарно-техническому минимуму в соответствии с нормами пожарной безопасности.

- по электробезопасности: при работе с электроинструментом персонал Подрядчика должен иметь не ниже II группы по ЭБ.

-подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику;

Требования к исполнительной документации:

Подрядчик ведет на объекте общий журнал работ (по форме КС-6) в соответствии с          указаниями Постановления Госкомстата РФ от 11 ноября 1999г. No100, специальные журналы по отдельным видам работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (по форме приложения №3 к РД-11-02-2006), оформляет акты выполненных работ по форме КС-2/КС-3; производственную и исполнительную документацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно заключенным Договорам подряда.

Требования по передаче Заказчику технических и иных документов:

| № п/п | Состав, форма и требования, предъявляемые к отчетной документации | Сроки предоставления |
| --- | --- | --- |
| 1. | Акт приема-передачи объекта в работу | Три рабочих дня с даты заключения договора |
| 2. | График выполнения работ | Три рабочих дня с даты заключения договора |
| 3. | Паспорта, сертификаты и декларации соответствия на применяемые материалы | За три рабочих дня до начала производства работ |
| 4. | Акт освидетельствования скрытых работ | Три рабочих дня с момента завершения работ |
| 5. | Акт приемки законченного объекта в эксплуатацию | Три рабочих дня с момента завершения работ |
| 6. | Исполнительные схемы коммуникаций | Три рабочих дня с момента завершения работ |

6. Послепродажное обслуживание (наличие сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.)

Срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ по договору должен составлять не менее 24 месяцев. Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ комплектующие и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по договору.

| № п/п | Объем предоставления гарантии качества | Условия осуществления гарантийного обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гарантия качества предоставляется на все произведенные работы и использованные в ходе производства работ материалы и комплектующие. | В период гарантийного срока, время прибытия на объект для восстановления работоспособности системы не должно превышать 3 (Три) рабочих дня. |

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Общий срок выполнения Работ по этапам 150 календарных дней с момента подписания договора. Производство работ может назначаться в неурочное время, в выходные и праздничные дни.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг

Корпус 35 В (участок резки), корпус 35 Г (участок паст) по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26.