Приложение №3 к закупочной документации_ Техническое задание

Техническое задание

1. Наименование МТР, работ, услуг: поставка парового котла (парогенератора) на природном газе.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: замена котла, в связи с реконструкцией помещения парогенераторной.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: сушка керамической ленты.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

| № п/п | Наименование МТР | Требуемые характеристики | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паровой котёл (парогенератор) на природном газе | 1. Расположение котла – строго вертикально, 2. Габаритные размеры – не более 1300*1600*2260 мм (Ш*Д*В), 3. Рабочее давление 0,7-12 бар, 4. Паропроизводительность не менее 600 кг/час, 5. Общая потребляемая электрическая мощность не более 2000 Вт, 6. Потребление природного газа не более 50 м3/ч, 7. Подключение электричества 380В/50Гц 8. Масса не более 1400 кг, 9. КПД не менее 91%, 10. Поверхность нагрева не менее 10м2, 11. Диаметр подвода газа не менее 25 и не более 50мм, 12. Диаметр подвода водопровода не менее 25 и не более 32 мм, 13. Диаметр газохода не более 200 мм, 14. Объём котла (вода) не более 700 л. Комплектация: -котёл 1 шт. -горелка с мультиблоком 1 шт. -предохранительные клапана 2 шт. -питательный насос 1 шт. -указатель уровня 2 шт. -манометр 2 шт. -фильтр сетчатый 1 шт. -блок кондуктометрических датчиков 1 шт. -контроллер уровня 1 шт. -датчик давления 1 шт. -реле давления 1 шт. -датчик температуры 1 шт. -контроллер универсальный 1 шт. -соединительная и запорная арматура 1 компл. | 2 |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.) – нет

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.) – гарантийные обязательства Поставщика перед Заказчиком в отношении поставленного Товара действуют в течение срока, установленного изготовителем, но не менее двенадцати месяцев с момента передачи Товара Заказчику. Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) Товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока поставленного Товара.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: в течение 60 календарных дней с момента подписания договора.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

9. Иное, при необходимости: поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, лицензиями, сертификатами, регламентами, утвержденными на данный вид МТР. Поставляемый товар должен соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты качества, технические паспорта, руководства по эксплуатации, гарантийные талоны и другие документы, удостоверяющие их качество. Поставляемый товар должен иметь оригинал или заверенную копию Декларации о соответствии ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». Поставляемый Товар должны быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, произведённым не ранее 2024 г.