Приложение №3 к закупочной документации _Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: Поставка вентиляционных материалов и оборудования.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

Вентиляция в корпусах предприятия.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: Вентиляция в корпусах предприятия.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

| № | Наименование Товара | Характеристики Товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приточная вентиляционная установка | Номинальный расход приток - не менее 30000 м3/ч Давление (номинальный расход) не менее - 1500 Па; Количество скоростей – регулирование частотными преобразователями; Напряжение питания - 380 В, 50 Гц; Номинальная мощность эл. двигателя - не менее 11 кВт; Номинальная мощность калорифера - не менее 450 кВт; Класс фильтров 1 ступень – G4 (ГОСТ Р ЕН 1822-3-2012); Класс фильтров 2 ступень – F8 (ГОСТ Р ЕН 1822-3-2012); Способ монтажа – напольный; Корпус с толщиной изоляции - не менее 50 мм. Сторона обслуживания установки – одна сторона левая Канальный фреоновый охладитель (в комплекте с ККБ) – не менее 120 кВт Секция канального увлажнителя в комплекте с увлажнителем –производительность не менее 300 кг/ч с возможностью регулирования диапазона влажности | шт. | 1 |
|  |  | Комплектность на 1 установку: |  |  |
|  |  | Гибкие вставки – да (2 шт); Клапан-жалюзи с электроприводом приводом – да (1 шт); Фильтры приточного воздуха 1 ступени - да; Фильтры приточного воздуха 2 ступени - да; Приточный вентилятор – да (1 шт); Водяной калорифер – да (1 шт); Насосно-смесительный узел – да (1 шт) (115 - 52 С, Т1-6,5 кг/см2, Т2-4,5 кг/см2); Встроенный комплект автоматики (датчики температур) - да; Многофункциональный панельный контроллер OPTIMUS 911 – да (1 шт); Клапан-жалюзи с подогревом – да (1 шт); Частотные преобразователи - да (1 шт); |  |  |
|  | Приточная вентиляционная установка | Номинальный расход приток - не менее 10000 м3/ч Давление (номинальный расход) не менее - 1000 Па; Количество скоростей – регулирование частотными преобразователями; Напряжение питания - 380 В, 50 Гц; Номинальная мощность эл. двигателя - не менее 5 кВт; Номинальная мощность калорифера - не менее 150 кВт; Класс фильтров 1 ступень – G4 (ГОСТ Р ЕН 1822-3-2012); Класс фильтров 2 ступень – F8 (ГОСТ Р ЕН 1822-3-2012); Способ монтажа – напольный; Корпус с толщиной изоляции - не менее 50 мм. Сторона обслуживания – левая Канальный фреоновый охладитель (в комплекте с ККБ) – не менее 30 кВт | шт. | 1 |
|  |  | Комплектность на 1 установку: |  |  |
|  |  | Гибкие вставки – да (2 шт); Клапан-жалюзи с электроприводом приводом – да (1 шт); Фильтры приточного воздуха 1 ступени - да; Фильтры приточного воздуха 2 ступени - да; Приточный вентилятор – да (1 шт); Водяной калорифер – да (1 шт); Насосно-смесительный узел – да (1 шт) (115 - 52 С, Т1-6,5 кг/см2, Т2-4,5 кг/см2); Встроенный комплект автоматики (датчики температур) - да; Многофункциональный панельный контроллер OPTIMUS 911 – да (1 шт); Поворотные ручки быстрого открытия панелей – да; Частотные преобразователи - да (1 шт). |  |  |
|  | Канальный кондиционер | Тип - канальные Охлаждение – не менее 12 кВт Обогрев не менее 13 кВт Основные режимы - охлаждение / обогрев Режим осушения - да Дренажный насос - да Тип хладагента - R410A Диапазон t на охлаждение - от -15 до +43 С Диапазон t на обогрев – от -15 до +24 С Пульт д/у - да Диаметр трубок (жидкость) - 1/2 дюйма Диаметр трубок (газ) - 3/4 дюйма | шт. | 2 |
|  | Промышленный пылесос | Тип - сухая уборка + сбор влажного мусора Тип пылесоса - промышленный Тип пылесборника - контейнер Тип питания - сеть Мощность - 3600 Вт Объем бака – не менее 52 л Расход воздуха – не менее 120 л/с Разрежение - не менее 250 мбар Диаметр всасывающего шланга - 50 мм Возможность сбора жидкости - есть Возможность работы без мешка - есть Фильтр тонкой очистки (HEPA) - H 12 Длина всасывающего шланга - не менее 8 м Длина кабеля – не менее 10 м Класс пыли - Н | шт. | 1 |
|  | Штрипс оцинкованный | Покрытие: оцинкованная сталь Толщина стали - 0,5 мм Ширина листа - 137 мм Вес одной бухты - не менее 500 кг не более 600 | тонн | 4 |
|  | Агрегат пылеулавливающий ПП-750/У | Производительность номинальная – 600 м³/час Эффективность очистки воздуха от абразивной и металлической пыли - не менее 98 % | шт. | 2 |
|  | Агрегат пылеулавливающий товара ПЦ-750/У | Производительность номинальная – 1000 м³/час Эффективность очистки воздуха от абразивной и металлической пыли - не менее 98 % | шт. | 1 |
|  | Вентиляция круглая решетка жалюзийная | Диметр – 400 мм (встраиваемая в воздуховод Ф400) Материал – пластик Тип - жалюзийная | шт. | 15 |
|  | Вентиляция круглая решетка жалюзийная | Диметр – 400 мм (встраиваемая в воздуховод Ф500) Материал – пластик Тип - жалюзийная | шт. | 4 |
|  | Клапан противопожарный | Предел огнестойкости – не менее 60 мин Тип - нормально открытый (огнезадерживающий) Тип привода — электропривод с возвратной пружиной на 220 В, Размер внутреннего сечения - 500 х 1000 мм С клеммной колодкой - да Соединение – Фланцевое Материал – оцинкованная сталь | шт. | 1 |
|  | Клапан противопожарный | Предел огнестойкости – не менее 60 мин Тип - нормально открытый (огнезадерживающий) Тип привода — электропривод с возвратной пружиной на 220 В, Размер внутреннего сечения - 200 х 200 мм С клеммной колодкой - да Соединение – Фланцевое Материал – оцинкованная сталь | шт. | 6 |
|  | Клапан противопожарный | Предел огнестойкости – не менее 60 мин Тип - нормально открытый (огнезадерживающий) Тип привода — электропривод с возвратной пружиной на 220 В, Размер внутреннего сечения - 150 х 150 мм С клеммной колодкой - да Соединение – Фланцевое Материал – оцинкованная сталь | шт. | 3 |
|  | Клапан противопожарный | Предел огнестойкости – не менее 60 мин Тип - нормально открытый (огнезадерживающий) Тип привода — электропривод с возвратной пружиной на 220 В, Размер внутреннего сечения - 600 х 800 мм С клеммной колодкой - да Соединение – Фланцевое Материал – оцинкованная сталь | шт. | 1 |
|  | Клапан противопожарный | Предел огнестойкости – не менее 60 мин Тип - нормально открытый (огнезадерживающий) Тип привода — электропривод с возвратной пружиной на 220 В, Размер внутреннего сечения - 400 х 600 мм С клеммной колодкой - да Соединение – Фланцевое Материал – оцинкованная сталь | шт. | 2 |
|  | Воздушная заслонка | Сечение клапана – Прямоугольное 400 х 400 мм Привод – Электромеханический Материал корпуса - Алюминий Материал заслонки - Алюминиевый профиль Типы электропривода - с возвратной пружиной Вариант управления - 2-хпозицонное Соединение – Фланцевое Наличие шестерёнок - Да | шт. | 1 |
|  | Самоклеящаяся алюминиевая армированная лента | Общая толщина - 70 мкм Ширина – 50 мм Длина – 50 м Толщина основы - 35 мкм Толщина клеевого слоя - 35 мкм Тип клеевого слоя - Акриловый клей на основе растворителя Прочность на разрыв - 40 Н/25 мм Диапазон рабочих температур - от -35 до 90 °С | шт. | 30 |
|  | Теплоизоляция отражающая самоклеящаяся фольгированная | Диапазон рабочих температур - от -60 до +100 °C Толщина – не менее 10 мм Длина рулона – не менее 15 м Ширина - не менее 1200 мм | шт. | 40 |
|  | Капиллярный термостат защиты от замерзания (реле температуры) | Диапазон настройки уставки термостата - от -15 до +15 °C Температура эксплуатации термостата - от -10 до +55 °C Рабочая среда капилляра термостата - воздух Длина датчика – не менее 6 м | шт. | 2 |
|  | Канальный датчик влажности | Диапазон измерения относительной влажности - от 0 до 100% rH Диапазон измерения температуры – от -40 до +125˚С Чувствительный элемент - Pt1000, класс А Длина зонда не менее 250 мм Материал - нержавеющая сталь Выход измерение влажности - 4...20 mA / Modbus RTU Выход измерения температуры - Pt1000 / Modbus RTU | шт. | 2 |
|  | Алюминиевая решетка двухрядная регулируемая | Вид решетки – двухрядная Применение решетки - настенная Конструкция - неразъемная Регулировка – регулируемая Ширина – не менее 330 мм Высота - 180 мм Размер проема - 300x150 мм | шт. | 20 |
|  | Алюминиевая решетка двухрядная регулируемая | Вид решетки – двухрядная Применение решетки - настенная Конструкция - неразъемная Регулировка – регулируемая Ширина – не менее 160 мм Высота –220 мм Размер проема - 150x200 мм | шт. | 20 |
|  | Лист оцинкованный | По назначению - оцинкованная сталь общего назначения Длина – не менее 2450 мм Ширина – не менее 1200 мм Толщина – не менее 0,50 мм | шт. | 250 |
|  | Лента монтажная перфорированная прямая | Ширина - не менее 20 мм Толщина материала – не менее 0,75 мм Материал – сталь оцинкованная Длина – не менее 20 м | шт. | 30 |
|  | Вентилятор центробежный | Исполнение 1 (рабочее колесо на валу электродвигателя) – да Мощность электродвигателя – не менее 1 кВт Частота вращения рабочего колеса – не менее 700 об./мин Производительность - не менее 1500 тысяч м3/час. Полное давление не мене 700 Па Типоразмер вентилятора – не менее №2 | шт. | 2 |
|  | Анемостат приточно-вытяжной регулируемый | Посадочная высота - 24 см Тип - стандарт Материал - пластик Форма - круглая Регулировка - да Диаметр подключения - 150 мм Цвет корпуса - белый | шт | 30 |
|  | Частотный преобразователь | Выходная мощность – не менее 11 кВт Напряжение на входе - 3х380 В Напряжение на выходе - 3х380 В Номинальный выходной ток – не менее 25 А Перегрузочная способность - 150% | шт. | 2 |
|  | Частотный преобразователь | Выходная мощность – не менее 18 кВт Напряжение на входе - 3х380 В Напряжение на выходе - 3х380 В Номинальный выходной ток – не менее 30 А Перегрузочная способность - 150% | шт. | 2 |
|  | Вентилятор полипропиленовый | Исполнение 1 (рабочее колесо на валу электродвигателя) – да Мощность электродвигателя – не менее 2 кВт Частота вращения рабочего колеса – не менее 1000 об./мин Производительность - не менее 4000 тысяч м3/час. Полное давление не мене 1000 Па Типоразмер вентилятора – не менее №3 Материал корпуса – полипропилен | шт. | 2 |
|  | УГФ-1 уголок 95 для шинорейки №20 | Материал - Оцинкованная сталь Толщина – не менее 2,4 мм Типоразмер - №20 | шт. | 3000 |
|  | УГФ-0 уголок 65 для шинорейки №20 | Материал - Оцинкованная сталь Толщина – не менее 2,0 мм Типоразмер - №20 | шт. | 3000 |
|  | Шинорейка №20 | Толщина - не менее 0,7мм В хлыстах по 3 м.п. - да Материал - Оцинкованная сталь | шт. | 1000 |
|  | Лента уплотнительная межфланцевая | Самоклеящаяся – да Толщина не менее 5мм Ширина - не менее - 15мм Количество в рулоне - не менее 10 м | шт. | 15 |
|  | Шпилька резьбовая оцинкованная | Резьба - M8 Длина - не менее 2000 мм | шт. | 300 |
|  | Цанга латунная | Резьба - M8 Типоразмер - 110х65х170 мм Материал - Латунь | шт. | 600 |
|  | Циклон абразивостойкий ЦОК-8 | Производит. при скорости во входном патрубке 16 м/с –не менее 4000 м³/ч Допустимая запыленность – не более 1000 г/м³ Температура очищаемого газа (воздуха) - не менее °С 140 150 Эффективность очистки (от пыли d=10 мкм, плотностью до 3 г/см³ - 80 С бункером - да | шт. | 1 |
|  | Пылевой вентилятор высокого давления ВДП | Исполнение 1 (рабочее колесо на валу электродвигателя) – да Мощность электродвигателя – не менее 11 кВт Частота вращения рабочего колеса – не менее 2000 об./мин Производительность - не менее 12000 тысяч м3/час. Полное давление не мене 2500 Па Типоразмер вентилятора – не менее №6 | шт. | 1 |
|  | Пылевой вентилятор высокого давления ВДП | Исполнение 1 (рабочее колесо на валу электродвигателя) – да Мощность электродвигателя – не менее 11 кВт Частота вращения рабочего колеса – не менее 2000 об./мин Производительность - не менее 5000 тысяч м3/час. Полное давление не мене 2000 Па Типоразмер вентилятора – не менее №5,6 | шт. | 1 |
|  | Подъемно-поворотное вытяжное устройство | Радиус действия –не менее 2,5 м не более 3 м Наличие газовых амортизаторов – да С кронштейном под настенное крепление – да Диаметр воздуховода – не менее 160 мм Наличие защитной сетки в вытяжной воронке - да | шт. | 2 |
|  | Болт | Длина - 25 мм Тип резьбы - полная Диаметр резьбы - М8 Шаг резьбы - 1.25 мм Направление резьбы – правая Материал – оцинкованная сталь | кг | 20 |
|  | Гайка | Диаметр резьбы метрический - М8 Материал корпуса – оцинкованная сталь Шаг резьбы - 1.25 мм | кг | 10 |
|  | Виброопора ВР-202 с креплением | Крепление к фундаменту – есть Нагрузка рабочая – не менее 50 кг | шт. | 40 |
|  | Гофрированный воздуховод | Материал изделия – Алюминий Длина – 3000 мм Диаметр - 115 мм Исполнение – гофрированный из жесткого алюминия | шт. | 10 |
|  | Гофрированный воздуховод | Материал изделия – Алюминий Длина – 3000 мм Диаметр - 150 мм Исполнение – гофрированный из жесткого алюминия | шт. | 20 |
|  | Гофрированный воздуховод | Материал изделия – Алюминий Длина – 3000 мм Диаметр - 100 мм Исполнение – гофрированный из жесткого алюминия | шт. | 20 |
|  | Диффузор универсальный | Диаметр - 100 мм. Материал - пластик Цвет – белый Плавное регулирование расхода - да | шт. | 20 |
|  | Диффузор универсальный | Диаметр - 150 мм. Материал - пластик Цвет – белый Плавное регулирование расхода - да | шт. | 26 |
|  | Хомут для воздуховода | Материал - оцикованная сталь/каучук Покрытие - цинк, толщина 8-10 мкм Резьба - M8 Диаметр трубы – 250 мм | шт. | 10 |
|  | Хомут для воздуховода | Материал - оцикованная сталь/каучук Покрытие - цинк, толщина 8-10 мкм Резьба - M8 Диаметр трубы – 150 мм | шт. | 10 |
|  | Хомут для воздуховода | Материал - оцикованная сталь/каучук Покрытие - цинк, толщина 8-10 мкм Резьба - M8 Диаметр трубы – 350 мм | шт. | 10 |
|  | Воздуховод из ПВХ с гладкой внутренней поверхностью | Внутренний диаметр не менее 250 мм, не более 260 мм Минимальная толщина стенок – не менее 1 мм Транспортировки материалов с абразивным воздействием – да Материал - пвх | м | 30 |
|  | Воздуховод из ПВХ с гладкой внутренней поверхностью | Внутренний диаметр не менее 160 мм, не более 170 мм Минимальная толщина стенок – не менее 1 мм Транспортировки материалов с абразивным воздействием – да Материал - пвх | м | 30 |
|  | Хомут червячный с мостиком | Мостик – да Тип- червячный Диаметр – 160 мм | шт | 30 |
|  | Хомут червячный с мостиком | Мостик – да Тип- червячный Диаметр – 250 мм | шт | 30 |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): нет

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): Гарантийный срок на поставляемые Товары должен быть не меньше срока гарантии завода-производителя.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 50 (Пятидесяти) календарных дней с момента подписания договора между сторонами.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, находящегося по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

9. Иное при необходимости:

9.1. Требования к упаковке Товара:

9.1.1 Упаковка должна быть завода-производителя без повреждений и нарушений целостности, в надлежащей оригинальной таре.

9.1.2 Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к месту поставки, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

9.1.3 Упаковка и маркировка должны содержать все признаки, установленные производителем.

9.4 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

9.2.Требрвания к Товару:

9.2.1 Товар должен быть новым с датой изготовления не ранее 2024г., не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с материалами или работой по их изготовлению.

9.2.2 Товар должен соответствовать характеристикам, заявленным в техническом задании.

9.2.3 Товар должен быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.), свободно обращаться на территории РФ.

9.3 Требование к безопасности Товара:

Поставляемый Товар должен быть качественен и отвечать требованиям безопасности в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, санитарными нормами, требованиями пожаробезопасности, энергетической эффективности, утвержденными на данный вид Товара.